녹신가압장 폐쇄 관련 검토의견

□ 현 황

○ 녹신가압장 급수현황

- 공급량   : 2,700㎥/일

- 급수지역 : 서대문구 2개동(녹번동, 응암동 일부)

- 급수세대 : 3,296세대(약 12,780명)

○ 급수계통 : 강북아리수정수 → 북악터널배수지 → 홍은배수지(L.W.L 91m) → 녹신가압장 → 직송

○ 펌프시설

- 모타펌프 : 60HP×2대(예비 1)

- 양정     : 35m×2대

□ 회의결과 급수운영 안건

1안) 현행 유지(녹신가압장을 현행대로 유지하여 운영)

2안) 녹신가압장 폐쇄하고 3개 증압장 설치하여 운영

□ 녹신가압장 폐쇄 관련 급수운영 검토의견

1안) 현행 유지 시 급수운영 검토

○ 수 계 : 녹신가압장 직송+불광터널배수지로 이원화

○ 세부내용

- 기존 녹신가압장 직송으로 급수

․ 응암동 34번지일대, 녹번동 1번지, 71번지 일대 등 고지대는 기존 대로 녹신가압장 가압관로를 활용하여 공급하면 급수 가능

- 녹신가압장 직송 → 불광터널배수지 수계로 전환

․ 대규모 재개발사업 대상인 녹번1-1, 1-2, 1-3, 응암1,2지구 다량급수처는 불광배수지 수계 공급관로 D900㎜에서 분기하여 공급하면 급수 가능

2안) 녹신가압장 폐쇄 후 3개 증압장 설치하여 운영 시 급수운영 검토

○ 수 계 : 증압장+불광터널배수지로 이원화

○ 세부내용

- 일부 고지대 증압장 설치하여 급수

․ 녹번동 1번지는 불광터널배수지 수계에서 분기하여 증압장 설치하여 급수하고, 응암동 34번지일대와 녹번동 71번지일대는 홍은배수지 수계에서 분기하여 공급하면 급수 가능

- 녹신가압장 직송 → 불광터널배수지 수계로 전환

․ 대규모 재개발사업 대상인 녹번1-1, 1-2, 1-3, 응암1,2지구 다량급수처는 불광배수지 수계 공급관로 D900㎜에서 분기하여 공급하면 급수 가능

□ 결 론

○ 위와 같이 검토한바 1안)과 2안 모두 급수운영이 가능함.