[첨부 2]

도시가스사업자외 가스공급시설설치자 표준안전관리규정 개정(안) 신·구조문 대비표

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제18조(자체 안전성평가) ① < 내용생략 > ② 기존 시설에 대해서는 정기적으로 자체 안전성평가를 실시하여야 하며, 그 시기는 다음과 같다. 1. 제조시설 및 정압기지, 밸브기지의 신규설치, 교체 및 증설 등 주요시설을 변경하고자 할 때(동일한 모델의 동일한 PFD로 설계된 정압기지 및 밸브기지는 대표적으로 1기만 실시한다) 2. 이미 평가한 설비에 대해서는 5년이 되는 때 전후 3개월 이내 3. 평가실시 후 5년 동안 증설되는 배관의 경우 인접배관을 재평가하는 때 4. < 신 설 > ③ 제1항과 제2항에 따른 자체 안전성평가 실시 절차는 다음과 같다. 1. 안전성평가팀 구성 가. ~ 나. < 내용생략 > 다. < 신설 > 2. 평가팀장은 시설의 노후정도, 과거의 사고이력, 주변 환경, 위험도 등 제반 사항을 고려하여 실시시기, 평가기법, 평가팀 구성에 관한 세부계획을 수립한다.	제18조(자체 안전성평가) ① < 현행과 같음 > ② -------------------------------------------------------------- ---------------------------. 1. ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 2. ----------------------------------------------------------- 3. ------------------------------------------------------------- ------ 4. 저장설비 외부위험요인에 대한 평가는 매년 1회 ③ -----------------------------------------------------------. 1. -------------------- 가.~ 나. < 현행과 같음 > 다. 회사는 제2항 4호에 따른 저장설비에 대한 안전성 평가시 최초 및 매 5년 마다 외부 전문가를 참여시켜 평가팀을 구성한다. 내·외부 위험요인이 변경될 경우에도 또한 같다. 2. 평가팀장은 시설의 노후정도, 과거의 사고이력, 제조소내 환경, 취약 시설물 관리 등 내부 위험요인과 저장설비에 대한 풍등·드론의 접근, 지진, 화재 등 외부 위험요인을 고려하여 실시시기, 평가기법, 평가팀 구성에 관한 세부계획을 수립한다.	◦‘18.10월 고양저유소 화재사고 관련 「석유·가스 및 유해화학물질 저장시설 안전관리대책(국정현안점검조정회의)」 추진과제 반영 - 외부위험요인에 대한 대응강화 ·외부위험요인을 안전관리규정에 포함
제20조 (안전성평가 결과조치) ① 회사는 안전성평가 결과에 따라 개선․보완사항에 대해 조치항목, 대책 및 추진상황을 설명할 수 있는 일정표 등을 포함한 개선․보완조치계획을 수립․시행한다. ② 〜 ④ < 내용생략 >	제20조 (안전성평가 결과조치) ① 회사는 안전성평가 결과에 따라 개선․보완사항에 대해 조치항목, 대책 및 추진상황을 설명할 수 있는 일정표 안전점검, 시설보강 등을 포함한 개선․보완조치계획을 수립․시행한다. ② 〜 ④ < 현행과 같음 >	◦ 상 동
제22조 (구매품질보증) ① < 내용생략 > 1.~3. < 내용생략 > 4. 회사는 각 자재에 대해 용도별 적정재고 보유수량을 정하여 재고를 관리하고, 제조시설 및 정압기의 이상작동에 대비하여 부속자재의 예비품 확보수량을 정하여 예비품을 확보하고 필요시 즉시 사용할 수 있도록 비치․관리한다.	제22조 (구매품질보증) ① < 현행과 같음 > 1.~3. < 현행과 같음 > 4. -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------부속자재의 예비품(LNG저장탱크액위계, 방재 제어시스템의 입․출력 처리 장비 등) ----------------------------------------------------------- ------------------.	◦‘17. 11월 인천 생산기지 1호기 저장탱크 누출사고 관련 가스사고조사위원회 회의결과 반영(’19.2.26) - 액위계 등 부속자재예비품을 구체적으로 명시하여 동일 사고 재발방지
제25조 (자율검사, 안전점검 및 진단) ①~⑧(내용생략) ⑨ <신 설>	제25조 (자율검사, 안전점검 및 진단) ①~⑧(현행과 같음) ⑨ 회사는 국가중요시설로 지정된 가스저장설비의 대테러·보안시설에 대해 보안업무규정 및 산업통상장원부 보안업무 시행세칙 등에 따라 자체 보안시설 점검을 수행하고 점검결과에 따라 적극적인 개선조치를 하여야 한다.	◦‘18.10월 고양저유소 화재사고 관련 「석유·가스 및 유해화학물질 저장시설 안전관리대책」 추진과제 - 외부위험요인에 대한 대응강화 ·안전점검시 보안분야 포함토록 안전관리규정 개정
제41조 (비상훈련) ①회사는 제42조(비상조치계획) 및 다음사항을 포함한 연간 비상훈련계획을 수립하여 연2회 이상 비상훈련을 실시하고 훈련기록을 유지한다. 1. 비상조치 조직 구성 및 임무 2. 비상상황별 비상조치훈련 시나리오(시나리오에 따른 훈련시) 3. ~ 5. < 내용생략 >	제41조 (비상훈련) ①-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ----------------------. 1. ------------------------------------- 2. ----------------------시나리오(제18조 제3항 제2호에 따른 외부 위험요인별 대응 시나리오를 포함한다.) 3. ~ 5. < 현행과 같음 >	◦ 상 동
제42조(사고조사 및 사후관리) ① < 내용생략 > ② 모든 가스사고는 발생 즉시 지휘계통 및 보고체계에 따라 보고한다.	제42조(사고조사 및 사후관리) ① < 현행과 같음 > ② 법 제41조 제3항에 따른 사고 발생즉시 한국가스안전공사 및 관할 시․도지사와 시장․군수․구청장에 보고하고 사내 지휘계통 및 보고체계에 따라 처리한다.	◦17.11월 인천생산기지 저장탱크누출사고,18.12월 해운대구 도시가스배관 손상사고 지자체 건의사항 반영