위기관리 매뉴얼

·

『독박골1증압장』

상수도사업본부

(서부수도사업소)

개 정 현 황 표

[서부수도사업소]

개정일자	주요개정사항	개정사유	개정 관계자			협의기관
			작성자	검토자	승인자
2008.05.	신설	제정
2013.05	. 개정연월일 추가 ․ 누수복구업체 및 협력업체 변동사항 수정 ․ 조직개편에 따른 변동사항 수정(부서명칭 및 담당자)	수정	김종훈	임황종	이자화
2013.08	․ 유관기관 전화번호 등 수정 ․ 감전사고시 대처요령 . 내부결재 보고(증압장)	수정	김종훈	임황종	이자화
2014.05	․ 관련업체 변동사항 수정 ․ 조직개편에 따른 변동사항 수정 (부서명칭 및 담당자)	수정	김종훈	이상연	이자화
2015.02	․ 긴급복구업체등 변동사항수정 ․ 조직개편에 따른 변동사항 수정 (부서명칭 및 담당자)	수정	김종훈	이상연	박길영
	이	하	여	백

■■ 목     차 ■■

Ⅰ. 현  황	3

□ 일반 사항

□ 시설 현황

□ 급수 운영

Ⅱ. 위기관리 수행체계	9

□ 비상연락 체계도

Ⅲ. 위험(RISK) 요인별 위기관리 대책	10

1. 위험 요인별 대응조치 시나리오	10

□ 유형 Ⅰ 가압장 화재 및 지진발생으로 공급중단

□ 유형 Ⅱ 시설물(펌프실) 침수로 공급중단

□ 유형 Ⅲ 감전으로 인한 인사사고(첨부2. 참조)

2. 사고분석 및 평가	17

3. 위기관리 조치 담당지정 및 비상연락망 현황	17

첨부 1. 급수구역도 (p21)

2. 감전사고 시 대처요령 (p22)

3. 위기관리 비상연락망 (p26)

Ⅰ		현 황

일반현황

소 재 지		은평구 불광동 630-48(진흥로 19길 2앞)
연 면 적		22.5㎡			층 수				지하 1층					재 질		철 근 콘크리트
설치 일자		2009년 6월				시공자								전 화
표 고(m)		가압장		52m									급수 지역		최고	80m
															최저	52m
급수현황	급수지역	구	은평구									계		관 사		㎡
		동	불광동 630일대									불광동 630일대		대 지
		전수	160									160		지 목			도로
	수 전 수
		세대	177									386		면 적			22.5㎡
	급수세대
	급수인구	명	386									288		소유자			서울시
	급수시간	시간	24									24		수 계
		㎥/일	288									648		강북정수장
	급 수 량

시설현황

❍ 상수도관

- 인입관 : ∅100mm× 1열

- 배수관 : ∅100mm× 1열

❍ 모타 현황

모 타	마 력 (HP)	전 압 (v)	전 류 (A)	회전수 (RPM)	제작회사	제작일자
1호기	5	380	9	3450	신한	‘08.11
2호기	5	380	9	3450	신한	‘08.11
3호기	10	380	16	3450	신한	‘11.05

❍ 펌프 현황

펌 프	형 식	구 경 (mm)	단 수	양 정 (m)	토출량 (㎥/min)	제 작 회 사	제 작 일 자	일가동 시 간
1호기	수중	100	8	44	0.2	신한	‘08.11	24
2호기	수중	100	8	44	0.2	신한	‘08.11	24
3호기	수중	100	5	44	0.5	신한	‘11.05	예비

❍ 안전관리 시설

시설명	CCTV		경보장치		잠금장치		제어실	관 리
	내부	외부	내부	외부	울타리	항출입문
수 량							중앙제어실	중앙제어실
비 고							사업소청사	사업소청사

급수운영

❍ 급수계통

강북아리수 정수센타	⇒	북악터널 (배)가압장	⇒	불광터널 배수지	⇒	독박골1 증압장	⇒	급수구역
강북아리수 정수센타		서부수도사업소		서부수도사업소		서부수도사업소 기전팀		불광동 630

❍ 시설 운영계획

독박골1

증압장

수리반

순  찰

통합정보센터(서부)

-관압, 전류 감시

-펌프제어

❍ 구조도(증압장 평면도)

지하1층

❍ 위치도

※ 진입로 표시 및 차량진입 가능여부(소방차 출입 가능)

❍ 급수구역도

❍ 사진(가압장 외부 전경, 펌프실 내부전경)

전 경	내 부

❍ 사진(모타 펌프 주요시설)

모타펌프

Ⅱ		위기관리 수행체계

비상연락 체계도

									소장 3146-3501
강북아리수센터									시설관리과장 3146-3690									본부
주)3146-5600																		배수과 3146-1430～38
야)3146-5590
									누수사고 : 누수복구팀 3146-3705 구조물 파손 : 시설관리팀 3146-3651 기전사고 : 기전팀 3146-3726 수질사고 : 수질팀 3146-3756～3760
관련 사업소																		생산관리과 3146-1310～8
중부수도사업소
3146-2000
																		누수방지과 3146-1510～23
																		시설관리과 3146-1530～40
																		기전설비과 3146-1330～38
																		수질과 3146-1320～6
																		당직실 3146-1590～3
										상 황 실 [접 수]
																		상수도연구원
																		먹는물분석과 주)3146-1750～54 야)3146-1890～3
통합정보센터																		자재관리센터
3146-3726																		공사자재관리팀 주)3146-1920～37 야)3146-1960
긴급 누수복구업체			시설물보수업체							한국통신			은평구청					은평경찰서
은평구 누수복구			은평구 시설보수							080-789-0000			351-6044					382-0112
기전설비보수업체										가스안전공사			은평소방서					한국전력공사
기계설비 긴급복구 전기설비 긴급복구										393-0795			716-0604					성서:350-2268

Ⅲ		위험(RISK) 요인별 위기관리 대책

1. 위험 요인별 대응조치

유형 ❶  가압장 화재 및 지진발생으로 공급중단

상황처리 흐름도

1

상황접수 주)민원처리팀 야)당직실				화재신고 : 은평소방서(119)								화재진압 및 원인분석
				현장출동 : 주무관								복구작업 - 기전설비 복구작업
				상황전파			지휘보고					비상 급수운영 -급수차동원, 수계전환, 단수홍보, 밸브작업
							복구업체동원
				긴급조치 : 밸브차단
				현장확인 : 시설물 피해 정도								상황실 운영
	사고 조사				복구완료(확인)				원상회복 및 작동					사고분석 및 평가
	-시설물 파손상태 (상황실팀+복구팀+ 본부)				- 기전팀 - 지역주무관				-기전팀 (전력 및 기전설비 가동) -지역주무관 (통수 및 수계전환)

세부 조치사항

2

가. 상황발생

’00년 00월 00일 00가압장 내부 전기장치 합선으로 화재가

발생하여 모터펌프 가동 중단으로 급수가 중단된 상태임

나. 단계별 조치사항

상 황	조 치 할 사 항	비고
상황 접수 및 전파	○ 접수: 주간 : 행정지원과(민원처리팀), 야간 : 당직실(당직자) ○ 전파 ▪ 주간 : 접수 □ 은평소방서(119) → 화재진압 및 원인분석 □ 기전팀 → 시설관리과장 □ 소장 □ 전기안전 주무관 → 시설관리과장 □ ▪ 야간 : 접수 □ 은평소방서(119) 화재신고 □ 기전팀 → 주무관 → 과장 → 소장 □ 전기설비 긴급복구업체 □ 자동제어설비긴급복구업체 □ 기계설비 긴급복구업체 ※ 사업소 → 본부(시설관리과) → 본부장
화재신고 및 출동 - 단전작업	○ 화재신고(응급조치) ▪ 화재신고가 접수된 즉시 관할 소방서 및 소방안전센터에 화재를 신고하여 초동 진압토록 함. ○ 현장출동 및 단전작업(응급조치) ▪ 주간 : 전기안전주무관, 순회점검반, 기전팀 주무관, 지역주무관 주무관은 현장확인 후 기전실비복구업체와 한국전력공사와 기전설비 및 전력선의 단전작업 실시 ▪ 직반장은 지역주무관과 누수복구업체와 단수작업 및 수계전환 실시 ▪ 야간 : 당직자와, 전기안전주무관, 현장확인 후 기전설비복구업체, 한국전력공사와 기전설비 단전작업 실시 ▪ 직반장은 급수운영팀과 누수복구업체와 단수작업 및 수계전환 실시

상 황	조 치 할 사 항	비고
- 단수 및 퇴수 작업	○ 단수작업 및 퇴수작업(응급조치) ▪ 주간 : 기전팀 주무관, 직반장은 현장확인 후 누수복구업체와 단수작업 실시 ▪ 야간 : 당직자와, 직반장은 현장확인 후 누수복구업체와 단수작업 실시 ※ 단수작업 가. 가압장 내 유입 및 유출밸브 단수 실시 ① ⇨ ② →CLOSE(닫힘)
- 현장조사 및 복구지시	○ 현장조사 및 복구지시 ▪ 기전팀 및 지역주무관 현장 확인 피해사항 조사 □기전설비 피해 상태, 시설물 및 구조물피해사항, 등 ▪ 기전설비 및 시설물 복구업체에 복구 지시(인원/장비 투입) □지원이 필요할 경우에는 본부(시설관리과)에 지원요청 ▪ 기전팀(야간 : 당직사령)은 현장조사 내용을 6하원칙에 의거 본부에 서면보고 □사업소 →본부(시설관리과) → 본부장
복구작업	○ 복구작업 ▪ 책임자 : 시설관리과장 → 현장지휘감독 ▪ 주무관 : 기전팀, 누수복구주무관 ▪ 복구업체 □기전설비보수 : 기전설비복구업체 및 협력업체(기전팀장) □시설물보수 : 은평구 관내 시설물보수업체(시설관리주무관)
단수홍보	○ 단수홍보 ▪ 책임자 : 시설관리과장(지역주무관) ▪ 홍보자 : 지역주무관 □지원이 필요할 경우 전 사업소 직원이 홍보 □용수 공급: 급수차 및 병물 지원(인근사업소 및 영등포정수센타) ▪ 단수홍보 □ 단수지역 : 불광동 630일대 □ 단수세대 : 177세대 □ 단수홍보 : 단수홍보시스템

상 황	조 치 할 사 항	비고
통수작업 - 시설점검 - 통수작업	○ 시설점검 ▪ 기전설비 책임자 : 시설관리과장(기전팀) → 복구완료 확인 ▪ 구조물 책임자 : 시설관리과장(시설관리주무관) → 복구완료 확인 ▪ 복구완료 보고 □사업소 → 본부(시설관리과) → 본부장 ○ 통수작업 ▪ 책임자 : 시설관리과장 ▪ 작업자 : 직반장 및 지역주무관 ▪ 밸브조절 □ 수계조절 밸브 원상조치
후속조치 -사고분석보고	○ 사고분석보고 ▪ 보고자 : 시설관리과장(기전팀장) □사고원인, 과정 조치결과 등 분석 사고 예방 방안 및 향후 유사 사고 대처방안 점검 - □피드백 구축 : 사고 자료 및 분석결과 자료 바탕으로 피드백 구축 하여 향후 업무 추진 활용

유형 ❷  가압장 시설물(모타펌프) 침수로 공급중단

상황처리 흐름도

1

상황접수 주)민원처리팀 야)당직실			현장출동 : 주무관				현장조사
			상황전파		지휘보고
					복구업체동원		- 시설물 피해상태 확인 (상황실팀+ 복구업체 +본부) - 전문가 지원
			긴급조치 : 밸브차단
			사고조사 : 수도시설 피해정도

		복구작업		통수작업		통 수 사고분석 및 보고
		비상 급수운영 - 급수차동원, 수계전환, 단수홍보, 밸브작업 등		- 세척작업 - 수질검사
		상황실 운영

세부 조치사항

2

가. 상황발생

’00년 00월 00일 집중호우로 가압장 시설물(모타펌프) 침수로 가압장이  가동 중단 상태임

나. 단계별 조치사항

상 황	조 치 할 사 항	비고
상황 접수 및 전파	○ 전파 ▪ 주간 : 접수 □ 누수복구주무관 → 시설관리과장 → 소장 □ 기전팀, 전기안전 담당자 □ 지역담당 ▪ 야간 : 접수 □ 누수복구주무관 → 시설관리과장 → 소장 □ 기전팀, 안전관리자 □ 전기설비 긴급복구업체 □ 누수복구업체 ※ 사업소 → 본부(시설관리과)→ 본부장
현장출동 및 조사보고 작업지시	○ 현장출동(상황파악 및 응급조치) ▪ 주간 : 기전팀, 지역담당, 직반장은 현장확인 후 누수복구 및 기전설비 업체와 단수, 단전 작업 실시 ▪ 야간 : 당직자와, 직반장은 현장확인 후 누수복구 및 기전설비업체와 단수, 단전 작업 실시 ▪ 복구담당(야간 : 당직사령)은 상수도 시설 파손 관련 정보를 6하원칙에 의거 본부에 서면보고( 사고원인, 피해사항, 복구시간, 단수지역, 세대 등) ○ 작업지시 ▪ 복구업체 출동상황을 점검한 후 복구 지시(인원/장비투입, 자재확보 등) □지원이 필요할 경우에는 본부 및 유관기관에 지원요청

상 황	조 치 할 사 항	비고
- 단수작업	○ 단수작업 및 퇴수작업(응급조치) ▪ 주간 : 기전팀, 직반장은 현장확인 후 누수복구업체와 단수작업 실시 ▪ 야간 : 당직자와, 직반장은 현장확인 후 누수복구업체와 단수작업 실시 - 단수 : ①⇨② →CLOSE(닫힘) ※ 수중펌프( 50mm) 사용 : 가압장 내 퇴수작업
복구작업	○ 복구작업 ▪ 책 임 자 : 시설관리과장(누수복구주무관) → 현장지휘감독 ▪ 담당자 : 누수복구주무관, 기전팀 ▪ 복구업체 □누수복구 : 은평구 관내 긴급누수복구 업체(누수복구주무관) □기전설비 : 기설비 긴급복구업체, 기계설비 긴급복구업체(기전팀장) ▪ 자재수급 □누수복구자재 : 수도자재관리센타 보유자재(공사자재 관리팀) □기전설비자재 : 전기설비 긴급복구업체, 기계설비 긴급복구업체(별지)
수계전환	○ 수계조절(불가) ▪ 책임자 : 시설관리과장(지역담당) → 현장지휘 총괄 ▪ 작업자 : 직반장, 지역담당 ▪ 빠른 단수조치 및 수계전환으로 급수에 지장이 없도록 신속히 조치 ▪ 수계조절(수계조절 불가) 가. 급수지역 : 불광동 나. 단수지역 : 불광동 630일대 다. 단수세대 : 177세대
단수홍보	○ 단수홍보 ▪ 책임자 : 시설관리과장(지역주무관) ▪ 홍보자 : 지역담당 □지원이 필요할 경우 전 사업소 직원이 홍보 □용수 공급: 급수차 및 병물 지원(인근사업소 및 영등포정수센타) ▪ 단수홍보 □ 단수지역 : 불광동 630일대 □ 단수세대 : 177세대 □ 단수홍보 : 단수홍보시스템
급수차지원	○ 급수차 지원 ▪ 책임자 : 시설관리과장(지역주무관) ▪ 인근사업소 : 중부수도사업소 ▪ 아리수 페트병 지원 책임자 : 행정지원과장(행정관리팀장)

상 황	조 치 할 사 항	비고
시설 점검	○ 시설점검 ▪ 누수복구 책임자 : 시설관리과장(누수복구주무관) → 복구완료 확인 ▪ 기전설비 책임자 : 시설관리과장(기전팀장) → 복구완료 확인 ▪ 복구완료 보고 □사업소 → 본부(시설관리과, 누수방지과) → 본부장
후속조치 -사고분석보고	○ 사고분석보고 ▪ 보고자 : 시설관리과장(누수복구주무관) □사고원인, 과정 조치결과 등 분석 사고 예방 방안 및 향후 유사 사고 대처방안 점검 - □피드백 구축 : 사고 자료 및 분석결과 자료 바탕으로 피드백 구축 하여 향후 업무 추진 활용

유형 ❸  감전으로 인한 인사사고

☞ 첨부 감전사고 시 대처요령 참조

2. 사고분석 및 평가

재난의 원인, 과정, 조치결과 등을 분석하고 수정 필요사항을          본부에 보고

분석결과를 토대로 판단하여 그 결과를 본 매뉴얼에 반영

3. 위기관리 조치 담당 지정 및 비상연락망 현황

상황 접수

1

❍  접 수 ┍ 주  간  : 민원처리팀(3146~3526~37)
┖ 야간․휴일  : 당직실(3146-3790~93)

※ 야간. 휴일 : 관내 기전설비복구업체

(전기긴급복구업체, 기계긴급복구업체)

상황 전파

2

❍  비상연락 체계

- 유형 ❶  가압장 화재 및 지진 발생으로 공급중단시

시설관리과장

시설관리과장

사) :3146-3690

소   장

서부수도사업소장

사) :3146-3501

지리정보 주무관

사) 3146-3655

기전팀

전기담당주무관

사)3146-3721

민원처리

주 간

민원처리팀

3146-3526

야 간

당직실

3146-3500

fax)3146-3578

은평소방서(119)

주) 355-0119

야)389-6119

지리정보팀

전기긴급복구업체

기계긴급복구업체

화재진압팀

사) 3144-4119

기전설비복구업체

은평구

시설물 복구업체

시설관리업체

화재진압

및 화재분석

(분석결과통보)

부본부장

사)3146-1020

본부장

사)3146-1010~1

시설안전부장

본부 당직실

3146-1590

fax)3146-1594

본부시설안전부장

사) 3146-1501

야 간

시설관리과장

본부시설관리과장

사) 3146-1530

급수운영과장

급수운영과장

사) :3146-3640

- 유형 ❷  가압장 시설물(모타펌프) 침수로 공급중단시

시설관리과장

시설관리과장

사) :3146-3690

소   장

서부수도사업소장

사) :3146-3501

기계담당주무관

사)3146-3724

누수복구

누수복구담당주무관

사) 3146-3700

누수복구업체

은평구 누수복구

민원처리

주 간

민원처리팀

3146-3526

야 간

당직실

3146-3500

fax)3146-3578

시설관리과장

본부 시설관리과장

사) 3146-1530

부본부장

사) 3146-1020

본부장

사) 3146-1010~1

시설안전부장

본부 당직실

사) 3146-1590

fax)3146-1594

본부 시설안전부장

사) 3146-1501

본부(야 간)

기전.설비업체

전기긴급복구업체

기계긴급복구업체

기전팀

누수방지과장

본부 누수방지과장

사) 3146-1510

복  구  업  체

급수운영과장

급수운영과장

사) :3146-3640

❍ 협조부서

사업소명	민원처리팀	시설관리팀	누수복구팀	기전팀
중 부	3146-2022~32	3146-2197~2202	3146-2208~12	3146-2213~20

❍  유관부서

기관명	민원실	당직실	협조부서
은평 소방서	389-6119	355-0119	구조진압과(355-0119)
은평 구청	388-0120	350-1300	토목과(350-3799)
은평 경찰서	382-0118	356-0112
한국전력공사	350-2221	350-2268
가스안전공사	393-0795	393-0795	서울도시가스380-8585
한국통신(KT)	715-00601	715-00601

현장출동 및 조사

4

❍  현장 출동자

기 전 팀 : 전기담당주무관  (사)3146-3719

기계담당주무관 (사)3146-3724

복 구 팀 : 누수복구담당주무관  (사)3146-3715

직 반 장 : 은평구 직반장   (사)3146-3712

당직자(야간) : 3146-3500(fax3146-3794)

❍  현장 조사

기전팀장 및 시설관리주무관 현장 확인

기전주무관은 복구업체 출동 현황을 재점검 한 후 현장출동

현장 확인 후 피해 사항을 상황전파

지원이 필요할 경우에는 본부(주간:시설관리과, 야간:당직자)에 지원 요청

단수 작업

5

❍ 증압장내 바이패스 제수밸브 완개로 유사시 비상급수

복구 작업

6

❍ 복구업체(누수복구 업체)

은평구 긴급 누수복구(별지)

❍ 복구업체(기전설비복구 업체)

전기설비 긴급복구업체(별지)

기계설비 긴급복구업체(별지)

❍ 복구업체(한국전력공사)

※ 한국전공사 성서지점 보수반(350-2268)

❍ 자재수급

누수복구 긴급복구업체 (별지)

전기설비 긴급복구업체 (별지)

기계설비 긴급복구업체 (별지)

단수 홍보     ---------------------  유형  참조

7

비상급수 운영   -------------------   유형  참조

8

통수작업

9

❍ 시설점검

누수복구 책임자 : 시설관리과장 (누수복구주무관) → 복구완료 확인

기전설비 책임자 : 시설관리과장 (기전팀장)        → 복구완료 확인

구조물 책임자  :  시설관리과장 (시설관리주무관) → 복구완료 확인

복구완료 보고

사업소 → 본부 (누수방지과, 시설관리과) → 본부장

❍ 통수작업

※ 수계조절 밸브 및 퇴수작업밸브 원상조치 →

5

8

【 급수 구역도 】

첨부. 감전사고 시 대처 요령

전원 차단 등 감전에 의한 또 다른 재해 확산 방지 조치를 취하고. 즉시 피해자 구출을 한다. 감전 사고를 당한 사람의 응급조치는 “심폐 소생술”을 실시한다.

심폐소생술은 심장과 폐의 활동이 멈춰 호흡이 정지되었 때 실시하는 응급처치로써 인공호흡으로 혈액을 순환시켜 조직으로 산소를 공급함으로써 뇌의 손상 또는 사망을 지연시키고자 현장에서 신속하게 실시하는 응급조치이다.

소생술은 심장과 호흡이 멈춘 지 4분 이내에 시작하면 살아날 가능성이 높으며, 시간이 갈수록 뇌가 손상되어 사망하게 된다. 시간에 따른 환자의 상태는 다음과 같다.

0~4분 : 소생술을 실시하면 뇌손상 가능성이 거의 없다.

4~6분 : 뇌 손상 가능성이 높다.

6~10분 : 뇌 손상이 확실하다.

10분 이상 : 심한 뇌 손상 또는 뇌사상태가 된다.

응급조치 요령(심폐소생술)

	1. 심정지 확인 및 119신고(자동제세동기 요청) ▶ 환자의 어깨를 가볍게 두드리며 “괜찮으세요?” 라고 여쭤본다. ▶ 주변 사람에게 큰소리로 119에 전화해 달라고 부탁하고 자동제세동기 요청, 주변에 아무도 없으면 직접 119에 신고한다.

	2. 압박위치 ▶ 손꿈치 중앙을 양쪽 젖꼭지 사이의 흉부의 정중앙에 놓고 손가락이 늑골이 닿지 않도록 한다. ▶ 다른 손으로 나머지 손을 덮어는다.

	3. 압박방법 ▶ 팔을 쭉 펴고 수직으로 분당 최소 100회 속도 및 최소 5cm 깊이로 환자 가슴을 눌러 준 다음 힘을 뺀다.

	4. 가슴압박 30회 시행 ▶ 분당 최소 100회의 속도로 30회 흉부를 압박한다. 흉부압박 때 환자 가슴에서 양손을 떼지 않는다. ※ ‘하나, 둘, 셋’,---,‘서른’하고 세어가면서 시행하며, 압박된 가슴은 완전히 이완되도록 함.

	5. 기도유지 ▶ 머리를 뒤로 젖히고 턱을 위로 들어 올려 기도를 열어 준다.

	6. 인공호흡 2회 시행 ▶ 환자의 코를 막고 입속으로 두 번 불어준다. 이때, 환자 가슴이 올라와야 기도로 호흡이 들어간 것임. ※ 구조자가 인공호흡을 모르거나 능숙하지 않은 경우에는 인공호흡을 제외하고, 지속적으로 가슴 압박만을 시행(가슴압박 소생술)

	7. 가슴압박과 인공호흡의 반복 ▶ 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119구급대원이 도착할 때까지 반복해서 시행한다. ▶ 구조자가 두사람인 경우에는 30:2로 1인은 흉부압박을 하고 다른 1인은 인공호흡을 한다. 5주기마다(매 2분마다) 교대하여 실시한다. ※ 흉부압박시 중단 시간이 10초 미만이 되도록 함.

화상 및 정신·심리치료 전문병원 및 지역 병원 현황

병 원 명		소 재 지	전화 번호
화상 심리 치료	한강성심 병원	서울특별시 영등포구 영등포동 94-200	02-2639-5114
	구로성심 병원	서울특별시 구로구 고척1동 76-189	02-2067-1500
	베스티안 병원	서울특별시 강남구 대치4동 939-24	02-3452-7575
지역 소재 병원	연세 세브란스	서울시 서대문구 연세로 50	1599-1004
	동신병원	서울시 서대문구 연희로 272	02-396-9161
	메트로병원	서울시 서대문구 신촌로 37	02-362-0200

매뉴얼 소관 부서
서울시 상수도사업본부 시설관리부 시설관리과	TEL	3146 - 1530~40
	FAX	3146 - 1529
서부수도사업소 시설관리과	TEL	3146 - 3719
	FAX	3146 - 3739
* 본 매뉴얼에 대하여 수정, 또는 문의사항이 있을 경우 상기 연락처로 연락 바랍니다.

위기관리 비상연락망
소 속	부서명	직책	이름	전화번호	담당업무	비고
상수도사업본부		본부장	남원준	*************
상수도사업본부		부본부장	고인석	*************
상수도사업본부	시설안전부	시설안전부장	강신재	*************
상수도사업본부	시설안전부	시설관리과장	한명석	*************
상수도사업본부	시설안전부	누수방지과장	김영삼	*************
서부수도사업소		소장	김홍기	*************
서부수도사업소	시설관리과	시설관리과장	박길영	*************
서부수도사업소	급수운영과	급수운영과장	장종욱	*************
서부수도사업소	행정지원과	행정관리팀장	정태명	*************	페트병지원
서부수도사업소	시설관리과	기전팀장	이상연	*************	기전팀총괄
서부수도사업소	행정지원과	수질팀장	조성관	*************	수질검사
서부수도사업소	행정지원과	주무관	김태홍	*************	수질검사
서부수도사업소	시설관리과	주무관	함현준	*************	누수복구	은평
서부수도사업소	시설관리과	주무관	신동철	*************	누수복구	서대문,마포
서부수도사업소	시설관리과	주무관	이동열	*************	전기담당	서대문
서부수도사업소	시설관리과	주무관	안용창	*************	전기담당	은평,마포
서부수도사업소	시설관리과	주무관	이두영	*************	기계담당
서부수도사업소	시설관리과	주무관	김종훈	*************	기계담당	증압장
서부수도사업소	시설관리과	수리반장	이지광	*************	기전설비수리
서부수도사업소	시설관리과	제어센터장	김선신	*************	제어센터총괄
서부수도사업소	시설관리과	전기안전관리자	김덕중	*************	북악(배)
서부수도사업소	시설관리과	전기안전관리자	백원순	*************	백련(배)
서부수도사업소	급수운영과	직반장	황이덕	*************	밸브조절	서대문
서부수도사업소	급수운영과	직반장	서순란	*************	밸브조절	마포구
서부수도사업소	시설관리과	직반장	황재향	*************	밸브조절	은평구
서부수도사업소	급수운영과	주무관	양재덕	*************	시설물담당	서대문구
서부수도사업소	급수운영과	주무관	신정우	*************	시설물담당	마포구
서부수도사업소	시설관리과	주무관	이준호	*************	시설물담당	은평구
서부수도사업소	지리정보팀	급수설비팀장	김홍준	*************	GIS 정보 제공	GIS팀장 대직
중부수도사업소	누수복구팀	주무관	이유찬	*************	급수차지원
㈜홍익설비		담당	홍영진	************	긴급누수복구	서대문마포구
일승토건		현장소장	구본칠	*************	긴급누수복구	은평
㈜가나오엠		현장소장	유상일	*************	시설물긴급복구	서대문마포구
㈜적중건설		현장소장	김학준	*************	시설물긴급복구	은평구
㈜한국전기보안		안전관리자	전용한	*************	전기안전관리대행
㈜서광통신		현장소장	박봉길	*************	전기긴급복구	연간단가
신한알엔디		사장	오일선	************	기계긴급복구	연간단가
코에보정보기술		부장	황두화	*************	자동제어설비복구	연간단가