[옥내급수관의 부식억제제 사용 매뉴얼 34쪽~35쪽, 환경부(2009.2.)]

부식억제제 사용량 산출방법(예시)

부식억제제의 사용기준은 인산염계 5mg/L(P2O5) 이하, 규산염계 10mg/L (SiO2) 이하로 각각 정해져 있다. 그러나 이는 순수한 인산염(P2O5) 및 규산염(SiO2)을 기준으로 표시한 것으로 사용자가 실제 사용하고자 하는 제품에 대해서는 얼마나 투입하여야 하는지 별도의 계산이 필요하다.

그러므로 [부록 3]에서는 부식억제제 사용기준 준수를 위해 부식억제제를 실제 얼마나 투입하여야 하는지에 대한 계산방법을 다음과 같이 예시한다.

※ 고상 부식억제제는 본문 <표 3.6>을 참조하여 주입량을 결정한다.

① 부식억제제의 원재료 성분(인산염, 규산염), 함량(인산염 : 제품포장에 있는 P2O5의 함량(%), 규산염 : 제품포장에 있는 SiO2의 함량(%)), 제품의 비중(표시기준에 없는 사항이므로 생산자에게 문의), 저수조 수위조절시 저수조로 유입되는 수돗물 통과유량(m3/hr)을 확인한다.

② ①의 항목을 확인하였을 경우 아래의 <표 1>을 작성하여 공식에 따라 주입량을 계산한다.

<표 1> 규산염 액상부식억제를 이용한 주입량 계산법(예시)

항목	원재료 성분	함량(%)	1)제품 비중	제품형태	2)주입목표	3)수돗물 통과유량
예시	규산염 (SiO2)	25%	1.3	액상	10mg/L (SiO2 기준)	30m3/hr
공식	제품주입량(ml/hr) = 주입목표(mg/L)×수돗물통과유량(m3/hr)×[eqn: {1000L} over {1m ^{3}}]×[eqn: {1g} over {1000mg}]÷비중×[eqn: {1ml} over {1g}]×[eqn: {100%} over {함량%}]
실제 계산	제품주입량(ml/hr) = 10mg/L × 30m3/hr × [eqn: {1000L} over {1m ^{3}}] × [eqn: {1g} over {1000mg}] ÷ 1.3 × [eqn: {1ml} over {1g}] × [eqn: {100%} over {25%}] = 923ml/hr

1) 제품비중 : 본 사항은 예시 사항이므로 사용자는 반드시 제품생산자에 비중을 확인한다.

2) 주입목표 : 인산염은 5mg/L(P2O5), 규산염은 10mg/L(SiO2)를 각각 초과하지 않아야 한다.

3) 통과유량 : 저수조 수위조절을 위해 수돗물이 저수조로 주입되는 시간대 저수조로 주입되는 통과유량을 확인한다.

③ 사용자는 ②의 <표 1>에서 계산된 제품주입량(계산값 : 923mL/hr)에 맞게 자동정량펌프를 조절하여 주입한다. 한편, 자동정량펌프의 제품성능에 따라 계산된 값을 정확히 주입할 수 없을 경우에는 자동정량펌프의 사양을 참조하여 가장 유사한 값에 맞추어 부식억제제를 주입한다.

④ 만일, 주입목표를 변경하고자 할 때에는 ①~③의 과정을 반복하여 계산된 결과 값을 이용하여 자동주입펌프를 조정한다.