정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 제안요지

1. 개정사유

- 7호선 연장구간 운영권 조정 및 7호선 열차무선시스템(LTE-R) 개량, 5~8호선 방송장치 개량 관련하여 정보통신설비관리규정시행내규를 개정하여 원할한 업무수행을 도모하고자 함.

- 비상용 자재를 현행화 하여 비상 복구시 원활한 업무수행을 도모하고자 함.

- 1~4호선 지능형통합모니터링시스템 개량, 8호선 화상전송설비 개량 관련하여 정보통신설비관리규정시행내규를 개정해 월한한 업무수행을 도모하고자 함.

2. 주요골자

- 7호선 연장구간 운영권 조정 및 7호선 열차무선시스템(LTE-R) 개량 관련 정보통신설비관리규정시행내규 개정사항 반영

- 5~8호선 방송장치 개량 관련 정보통신설비관리규정시행내규 개정사항 반영

- 방송장치 스피커 라인 절연저항 점검기준 변경

- 5~8호선 방송장치 음성유도기 항목 기타통신관련설비로 분류

- 8호선 화상전송설비 개량 관련하여 정보통신설비관리규정시행내규 개정사항 반영

- 설비별 점검주기표(5~8호선, 하남선) 열차무선설비 비고란 5호선 삭제

- 무정전 전원장치(축전지) 점검표 제목(점검주기) 수정

- 정보통신설비 변화에 따른 비상용 자재 현행화 및 1~4호선, 5~8호선 비상용 장비, 자재의 일원화

3. 참고사항

가. 제안근거

○ 철도사업처-3786호(2021.08.30.)『7호선 연장구간 운영권 이관범위 및 일자 알림』

○ 정보통신2사업소-4484호(2022.05.13.)『7호선 열차무선 시스템 개량(LTE-R) 사업 준공(검사결과) 알림』

○ 정보통신2사업소-3542호(2022.04.15.)『5,8호선 방송시스템 제작구매 설치 시행』

○ 정보통신처-4110호(2022.06.15.)『준공검사 결과 보고(8호선 노후 모니터링 시스템 개량 사업)』

○ 정보통신1사업소-5939호(2022.06.21.)『안전5중방호벽/중대재해 예방 토론회 결과보고(2022년 6월)

○ 정보통신1사업소-7989호(2022.08.19.)『비상복구용 장비/자재 및 재난자원 관리 검토회의 결과보고

나. 예산조치: 해당 없음

다. 절    차: 입안 → 관계부서 의견조회 및 홈페이지 사전예고 → 부패영향평가 → 사규심의위원회 → 사규 확정 → 국토교통부 승인 →  시행

붙임  1. 정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 1부.

2. 정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 신·구조문대비표 1부.  끝.

정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안)

정보통신설비관리규정시행내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조 중 “별지 제15호 서식”을 “별지 제10호 서식”으로 한다.

제7조 중 “별지 제16호 서식, 제17호 서식”을 “별지 제11호 서식 및 별지 제12호 서식”으로 한다.

제11조제1항 중 “별지 제18호 서식”을 “별지 제13호 서식”으로 한다.

제15조제1항제4호 중 “별지 제19호 서식”을 “별지 제14호 서식”으로 한다.

제17조제1항을 다음과 같이 한다.

① 각 정보통신관리소에 비치할 비상복구용 장비 및 자재는 별표 2와 같다.

제18조제2항 중 “별지 제20호 서식”을 “별지 제15호 서식”으로 한다.

제19조 중 “별지 제22호 서식부터 별지 제25호 서식”을 “별지 제17호 서식부터 별지 제20호 서식”으로 한다.

제23조제1항 중 “별지 제26호 서식”을 “별지 제21호 서식”으로 한다.

별표 1을 별지와 같이 한다.

별표 1-1 마목 중 “(별지제27호)”를 “(별지제9호)”로 한다.

별표 1-3을 별지와 같이 한다.

별표 1-4를 별지와 같이 한다.

별표 2를 별지와 같이 신설한다.

별지 제1호 서식을 별지와 같이 한다.

별지 제2호 서식을 별지와 같이 한다.

별지 제3호 서식을 별지와 같이 한다.

별지 제7호 서식을 별지와 같이 한다.

별지 제9호 서식부터 별지 제15호 서식까지를 각각 삭제한다.

별지 제27호 서식 및 별지 제28호 서식을 각각 별지 제9호 서식 및 별지 제10호 서식으로 한다.

별지 제16호 서식부터 별지 제26호 서식까지를 각각 별지 제11호 서식부터 별지 제21호 서식으로 한다.

부      칙(’22.00.00.)

(시행일) 이 내규는 2022년 00월 00일부터 시행한다.

[별표 1]

점검기준표(1∼4호선)(제6조관련)

가. 일일점검

설 비 명	점 검 항 목		비 고
1. 전자교환기 (전전자(IP) 교환기)	- 전원 공급 상태 - 각종 신호음 상태 - 내선 통화 기능 - 국선 통화 기능
2. 열차무선 기지국 (부속장치 포함)	- 전원공급 상태 - 송수신통화 상태 - 표시등 및 경보상태 - 현용예비 절체기능 - 다자간통화장치 기능상태 - (W)ICP 기능상태
3. UPS	- 입출력전압 및 전류확인 - NMS 감시(원격감시) - 디스플레이 표시기능 상태
4. 축전지	연축전지	- 누액여부 - 단자접속 이완여부
	리튬계열	- NMS 감시(원격감시) - 디스플레이 표시기능 상태 - 알람 발생 여부 확인
5. 전기시계	- 전원공급 상태 - 세그먼트 현시 상태
6. DVR	- 시스템 동작상태
7.통합정보통신망 설비	각종 스위치	- 전원공급상태 - CMM 동작상태 - NI 모듈 동작상태 - Fan 동작상태 - 링크 상태
	방화벽	- Power Supply 상태 - 장비 랙마운트 상태 - 포트 및 케이블 결선 상태
8.통신기계실	- 통신기계실 온도상태 - 천정, 벽, 등 누수여부		하절기(6월~9월) 시행

나. 주간점검

설 비 명	점 검 항 목	비 고
1. 전자교환기 (역사)	- 전원 공급 상태 - 각종 신호음 상태 - 내선 통화 기능 - 국선 통화 기능
2. 정류기	- 입력전압상태 - 출력전압 공급상태 - 램프표시 기능상태 - 메터지시치 적정여부
3. 지능형 통합 모니터링시스템 (망관리시스템 포함)	- 전원공급상태 - 시스템 동작상태 - 장비 내.외부 청결상태

다. 월간점검

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
1. 전 자 교 환 기	전전자	- 전원 공급 상태 - 각 SHELF 및 중계대 기능상태 - 통화상태 - 각종콘넥터 및 PCB 접속상태 - CRT, PRINTER 기능상태 - 프로그램 이상유무 - 각종 휴즈정격 및 단자류 접속상태 - 장비 내외부 청결상태	AC 220V±15% DC -48V±10%
	I․P	- CPU 동작상태 - MEM 동작상태 - 전원 공급상태 - 통화로 장치 동작상태 - 입출력 및 주변장치 동작상태	AC 220V±15% DC-48V ~-52V
	역사용	- 전원공급 상태 - 국선 및 내선 통화상태 - 각종신호음송출상태 - IDF 배선 정리상태 - 각종 카드 접속상태 - 장비 내외부 청결상태	AC 220V±15% DC -48V±10%, DC -24V±10%
2. 열차무선 이동국		- 송수신 통화상태 - 각부조작 제어기능 - 전원부 상태(휴즈, 램프) - 각부접속 연결상태 - 안테나 상태	DC 100V±10%

설 비 명		점 검 항 목		점 검 기 준 치	비 고
3. UPS		- 경보 표시기능 상태 - 입출력 전압 및 전류 상태 - 각종 휴즈 정격사용 여부 - 접지선 연결상태 - 각종 단자이완 여부 점검 - 균열부식 및 청결상태 - ATS 절체시험		AC 220V±2% DC 258～388.6V (각 종별 세부기준 참고) 5KVA : 30A이하 7.5KVA : 40A이하 15KVA : 50A이하 20KVA : 50A이하 30KVA : 70A이하 100KVA:250A이하
4. 정류기		- 입력전압 - 부동충전 상태 - 균등충전 상태 - 경보기능 동작상태 - AC 전원 on/off시 부하측 출력전압 - 각종 휴즈 정격사용 여부 - 접지상태		AC 220V±10% 기준전압치×1.1정도 기준전압치×1.2정도 10Ω이하
5. 축 전 지	일반용	- CELL별 단자전압 및 총전압 측정 - 단자 및 연결콘넥터 부식여부		각 종별 충전관리 기준 참고
	U P S 용	연축전지	- CELL별 단자전압 및 총전압 측정 - 단자 및 연결콘넥터 부식여부	각 종별 충전관리 기준 참고
		리튬계열	- 모듈별 단자전압 측정 - 단자 및 연결콘넥터 상태
6. 케 이 블	광통신용	- 광케이블 육안점검 및 외피 손상여부 - 광분배함(OFD) 육안점검 - 광케이블 및 랙 명찰부착 관리상태 - 광점퍼 코드 접속 및 여장관리 상태 - 스파이날 슬리브 취부상태 - 앙카볼트 고정물(바인딩)등 상태 - 케이블라다 및 받침대 부착상태 - 벽고정 광케이블 늘어짐 상태 - 철도 등 횡단(위,아래) 굴곡점개소. (곡부 케이블 이완여부) - 광케이블설치 개소별 청결유지상태

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
7. 지상파 DMB 설비	주 중계 장치	- 전원부 입,출력 전압 상태 - 모듈별 표시등 및 경보상태 - 입력 신호상태 측정 - CH별 TV 수신품질 측정 - CH별 주파수 측정 및 출력 측정 - 감시 및 제어기능상태 - 모뎀 동작상태 - 각종 연결 콘넥터 접속 상태 - 케이블 결선 및 정리 상태 - FAN 동작상태 - 장비내·외부 청결상태	전원부 전압 (1~8호선) AC 220V±20% DC 32V_A,B±3% DC 9V±3% (하남선) AC 220V±20% DC 45V±3V DC 22V±2V - 입력신호 (1~8호선) Doner Output (-40 ~ -75dBm) SSU Output (-7 ~ -37dBm) (하남선) 광입력 (+3 ~ -12dBm) RF Output (-30 ~ -50dBm) - Ch별 주파수 측정 및 출력 8CH 주파수 (180.512 ~ 185.504MHz) 12CH 주파수 (205.280 ~ 209.504MHz) 8,12CH 출력 (35~50dBm)	※ 1~8호선 하남선 공통
	부 중계 장치	- 전원부 입,출력 전압 상태 - 모듈별 표시등 및 경보 상태 - 입력신호상태 확인	전원부 입출력전압 AC 220V±20% DC 32V_A,B±3% DC 9V±3% - 입력신호 OSU_L,R Output (0 ~ -5dBo) SSU Output (-7 ~ -37dBm)	※ 1~8호선 공통

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
		- CH별 TV 수신 품질 측정 - CH별 주파수 측정 및 출력 측정 - 감시 및 제어기능상태 - 각종 연결 콘넥터 접속 상태 - 케이블 결선 및 정리상태 - FAN 동작상태 - 장비 내·외부 청결상태	- Ch별 주파수측정및출력 8CH 주파수 (180.512 ~ 185.504MHz) 12CH 주파수 (205.280 ~ 209.504MHz) 8,12CH 출력 (35 ~ 50dBm)	※ 1~8호선 공통
	중계기	- 전원부 입,출력 전압 상태 - 표시등 및 경보상태 - 입력 신호상태 확인 - CH별 TV수신 품질 측정 - CH별 주파수 측정 및 출력 측정	- 전원부 입,출력전압 AC 220V±20% DC 32V_A,B±3% DC 9V±3% - 입력신호 OCBU Output (0 ~ -5dBo) DRVU Output (-7 ~ -37dBm) - Ch별 주파수측정및출력 8CH 주파수 (180.512 ~ 185.504MHz) 12CH 주파수 (205.280 ~ 209.504MHz) 8,12CH 출력 (35 ~ 50dBm)	※ 1~8호선 공통

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
		- 감시 및 제어기능 상태 - 각종 연결 콘넥터 접속 상태 - 케이블 결선 및 정리 상태 - 장비 내·외부 청결 상태		※ 1~8호선 공통

라. 분기점검

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
1. 열 차 무 선	기지국	1. 기지국 - 송신출력/반사(W) - 송신주파수(㎒) - 송수신통화상태 - SQ 적정여부 - 현용/예비 절체기능 - 제어부 기능시험(LCD조작반) - 다자간통화상태 2. 각종제어회선 및 안테나 접속상태 3. 기타 - 각종 휴즈정격 및 단자류 접속 상태 - 장비 내외부 청결상태	출력:상한 20%이내 하한 50%이내 반사:4/100이하 주파수편차: 6/1,000,000이내
	(W)ICP	- 전원공급상태 - 콘넥터 및 접속부 접속상태 - 제어회선 접속상태 - 조작패널 기능상태 - 송수신 통화상태 - 각종 휴즈정격 및 - 장비 내외부 청결상태	AC 220V±10% DC 13.8V±10%
	AME (LMC)	1. AME(LMC) 동작 및 기능상태 2. AME(LMC) 경보 및 표출상태
2. 복 합 통 신 설 비	주장치 (1호선)	- CH별 수신상태(역사내) - CH별 수신상태(본선내) - 비상방송기능 - 지시계기 동작상태 - 고장감시기능 및 경보 현시상태 - 전원 분배부 동작상태 - FAN 동작상태 - 케이블 정리상태 - 장비 내, 외부 청결상태
	원격 모니터 (1호선)	가. 전원부 1) AC 입력전압상태 2) DC 출력전압상태 3) 축전지 충전상태 4) 휴즈류 상태 나. 표시부 1) AC/DC. 전압, 전류 계기 지시상태 2) RF/IN.OUT 이상유무 3) POWER LINE 이상유무 4) 각역 LINE램프 스케너 감시상태 5) 장치 내, 외부 청결상태

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
	모장치 (2,3,4호선)	1) 전원장치 입력 및 출력전압상태 2) 유니트 동작상태 3) LED 현시상태 4) 라디오 수신상태 5) 비상방송 기능상태 6) 네트워크 연결상태 7) 케이블 접속 및 배선상태 8) 장비 청결상태 9) NMS 동작상태 10) TV 수신상태
	자장치 (2,3,4호선)	1) 전원장치 입력 및 출력전압상태 2) 유니트 동작상태 3) LED 현시상태 4) 라디오 수신상태 5) 비상방송 기능상태 6) 네트워크 연결상태 7) 케이블 접속 및 배선상태 8) 장비 청결상태 9) TV 수신상태

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
3. 전기시계	1. 모시계 - 세그먼트 출력현시상태 - 클럭신호 출력상태 - 시각조정기능 - 각종 램프 기능 - 절체회로 기능 - 경보음 발생기능 - 회로 모니터 동작상태 (D/A) 2. 부모시계 - 세그먼트 시각 현시상태 - 시각조정 기능상태 - 자동/수동 절체기능 - 회로 모니터 동작상태 3. 전원장치 - 전원 입출력상태 - 계기류 표시상태 - 충전기 및 밧데리상태 (1호선) 4. 기타 - 각종 휴즈정격 및 단자류 접속 상태 - 장비 내외부 청결상태	AC 220V±10% DC 24V±0.5V

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
4. 토크백		1. 주장치 - 증폭기 동작상태 - 음량 조절기능 - 마이크방송 기능 - 배선정리 상태 - 콘넥터 접속 및 각부 결선상태 - 장비접지 및 절연여부 - 각종 휴즈 정격여부 - 입력전원 상태 - 장비 내외부 청결상태 2. 자장치 - 호출, 통화기능 - 케이블 포설상태 - 스피커 및 스위치 부착상태 - POLE 고정 및 도장상태 - 부식개소 유무 - 트라프등 보호설비 상태	AC 220V±10% DC 24V±10%
5. 케 이 블	열차 무선 안테나	- 안테나케이블 외피 손상 여부 - 분배기 및 연결부 접속 상태 - 안테나선 타설비 접촉 여부 - 종단저항 부착 상태 - 지지선 및 안테나선 고정 상태
	복합 통신 안테나	- 안테나케이블 외피 손상 여부 - 분배기 및 연결부 접속 상태 - 안테나선 타설비 접촉 여부 - 종단저항 부착 상태 - 지지선 및 안테나선 고정 상태
	본선용 (copper)	- 케이블 랙 지지상태 - 케이블 고정(바인드) 상태 - 굴곡부, 곡선부의 케이블 이완여부 - 접속부(함) 고정, 지지상태 - 건조공기 누출여부 - 케이블 외피 손상여부 - 트라프등 방호설비 상태
6. 전 화 기 류	연선 전화	- 통화기능 - 코드상태 - 단자접속상태 - 착, 발신 기능 - 회선선택 스위치 기능 - 벽체 고정, 부착 상태 - 외함손상, 쇄정장치 상태, 부식개소 유무 - 케이블 및 트라프 상태

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
7. 지능형 통합 모니터링 시스템	단말부	1. 공통 - 전원 공급 상태 - 장비 내․외부 청결 상태 - 각종 케이블 정리상태 - 각종 콘넥터 연결 상태 - 램프현시 상태 및 각부 동작 상태 2. 카메라 - 투시각도 및 촬영상태 - SP/PT카메라 제어 상태 3. 멀티비젼(모니터포함) - 영상 화면 표출 상태 - 팝업기능상태 - 화재 / 비상통화 연동상태 4. DVR - 영상 녹화 및 저장상태 - 프로그램 동작 상태	AC 220V±15%
	시스템부	- 전원 공급 상태 - 장비 내․외부 청결 상태 - 각종 케이블 정리상태 - 각종 콘넥터 연결 상태 - 램프현시 상태 및 각부 동작 상태 - RC(MPU절체기) 주․예비 동작상태 - Key Pad동작 및 제어상태 - 장비별 IP관리 상태	AC 220V±15%
	전송 네트워크부	- 전원 공급 상태 - 장비 내․외부 청결 상태 - 각종 케이블 정리상태 - 각종 콘넥터 연결 상태 - 램프현시 상태 및 각부 동작 상태 - 전송 장비 Unit 동작상태 - 고장정보 수신 상태 - SW(L2)동작 상태	AC 220V±15%
	지능형통합 모니터링 망관리 시스템	- 전원 공급 상태 - SW-HUB 동작상태 - 통합 NMS 동작상태 - 통합 EMS 동작상태 - 장비 내,외부 청결상태	AC 220V±15%

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
8. 통합 정보 통신망 설비	코어스위치, 백본스위치 에지스위치	- 전원 Up/Down 상태 - 팬 동작상태 - 모듈 동작상태 - CPU 사용률 - 메모리 사용률 - Running Directory 확인 - Configuration Back-up - IP-에이전트 동작상태(에지스위치) - 라우팅테이블 생성상태 - AOS 이미지 파일 및 버전 확인 - Uboot, Miniboot 버전 확인 - SWlog 내역 확인 - PMD 파일 생성여부 - Directory 파일 확인 - 장비 청결 상태
	워크그룹 스위치	- 전원 Up/Down 상태 - 팬 동작상태 - 모듈 동작상태 - Running Directory 확인 (Running-config 저장 여부) - Configuration 설정상태 - Configuration Back-up - 장비 청결 상태
	방화벽	- 랙 전원 상태 - 팬 동작 상태 - 각종 모듈 상태 - Configuration 내역 - 방화벽 Back-Up 저장 - VIP 정상보유 확인 및 Log 상태

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
9. 기타 통신관련 설비	1. 호출통화장치 1) 키폰교환기식 주장치 - 전원공급상태 - 통화버턴 기능 및 통화상태 - 키폰전화기 표시램프 현시상태 - 시스템 기능점검 (각종발신음 및 기능표시) - 축전지 충전상태 2) 인터컴식 주장치 - 전원공급상태 - 통화버턴 기능 및 통화상태 - 각종 스위치 기능상태 - 각종 램프 현시상태 3) 자장치 - 통화스위치 기능 및 통화상태 - 외관 및 고정상태 4) 승강장통화장치(SOS) - 각종 통화버튼 기능 및 통화장치 - 자장치내 전화기 기능 및 통화상태 - 각종 표시램프 현시 및 외관상태관련 키폰전화기 기능 및 설정상태 2. 음성유도기 - 리모콘 송수신거리 적정 여부 - 안내음량 상태 - 콘넥터, 연결단자 등의 연결상태 - LED 표시상태 - 기타

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
10.열차정보안내시스템	중앙 제어 장치	- 주/예비 서버 절체시험 - 주/예비 서버에서 각 장비 Ping테스트 - 스토리지 정상동작 유무, LED점등 상태 - 이중화 절체기 기능 시험 - L2,L4스위치 기능, 연결포트 LED점등상태 - TTC 열차운행정보 수신 및 케이블 접속상태 - LSE간 열차운행정보 송.수신상태 - NMS, 운영자장치 기능 및 Log 확인		민간투자자 점검설비
	역 제어 장치	- HSE 열차운행정보 수신상태 - 영상표출장치간 Ping 테스트 - 방송장치와 정보연계 시험 - L2 스위치 기능, 연결포트 LED 점등상태		민간투자자 점검설비
	표시반	- 열차운행정보, 영상정보 표출상태 - LED 패널 화면도트 상태 - 온도변화에 따른 Fan 동작상태 - 함체 고정 및 변형 유무		민간투자자 점검설비
	무선영상시스템	(지상장치) - 네트워크 동작상태 확인 - AP 동작상태 확인 - AP 영상출력상태 확인 - 각종 회선 연결상태 확인 - 전원공급상태 -장비 내외부 청결상태		민간투자자 점검설비
11.지상파 DMB 설비	안테나	- 안테나 소자, 폴대 취부상태 - 각종 콘텍터 접속상태 - 각종 케이블 연결 상태 - 기타 방수상태 등		※ 1~8호선, 하남선 공통

마. 연간점검

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
1. 전자 교환기	전전자 (역사)	- SYSTEM 진단, 운용기능 상태 - 제어부 현용/예비 PCB 기능상태 - SYSTEM 재기동 상태 - 경보 기능상태 - 운용프로그램 상태
	IP 교환기	- CPU동작상태 및 절체상태 - MEM동작상태 - DATA DUMP 상태 - NETWORK(LOOP SHELF TEST DTI, PRI 상태) - CONFERENCE(CNFC TEST) - TDS/DTR/MFC 동작상태 - 회선점검(DID/DOD 접속상태) - CDR PROGRAM 동작 및 DATA상태 - SIGNALING SERVER 동작상태
2. 열차 무선 설비	기지국	- Spurious 발사강도(㏈m) - 최대주파수 편이(㎑) - 수신감도(㏈m) - SQ Point(level)[㏈m] - 제어부 기능시험 - 장비 접지상태	Spurious 발사강도: ․출력 25W초과시: 기본파보다 70㏈ 낮고 1㎽이하의 값 ․출력 25W이하시: 기본파보다 60㏈ 낮고 2.5㎼이하의 값 최대주파수편이: ± 2.5㎑이내(협대역) ± 5㎑이내(광대역) 수신감도:-113㏈m (0.5㎶)이내 SQ:-98㏈m(2.82㎶)이내
	(W)ICP	- 송수신 제어통화레벨 적정상태 - 각종 제어버튼 기능 및 램프 표시상태 - 기지국 Interface 상태 - Tone Control 상태(PTT, BUSY) - 오디오 앰프출력 및 볼륨 조정 상태 (LCD창 표시상태)
	이동국	(채널별) - 출력/반사(W) - 송신주파수(㎒) - 스프리어스 발사강도(㏈m) - 주파수편이(㎑) - 수신감도(㏈m) - 전원상태(V)	출력:기본출력의 상한 20%, 하한 50% 이내 반사:4/100이하 주파수편차: 6/1,000,000이하 Spurious 발사강도: ․출력 25W초과시:기본파보다 70㏈낮고 1㎽이 하의 값 ․출력 25W이하시:기본파보다 60㏈ 낮고 2.5㎼이하의 값 최대주파수편이: ± 2.5㎑이내(협대역) ± 5㎑이내(광대역) 수신감도:-113㏈m(0.5㎶)이내

설 비 명			점 검 항 목		점 검 기 준 치	비고
3.축전지	UPS용		연축전지	- 방전전압측정 (셀 전압 등 별지기록)	3시간 방전 후 총 전압측정 (각 종별 관리기준 참고)
			리튬계열	- 방전전압측정 (셀 전압 등 별지기록)
4.배선반			- 중요회선 관리상태 - 선번대장 정리 및 비치상태 - 각 단자 접속상태 및 점프라인 정리상태 - 접지 및 Frame 고정상태 - CABLE 인입구 정리상태 및 지지상태 - 장비 내외부 청결상태
5. 케이블		광통신용	- 광콘넥터 및 커플링 상태 - 예비회선 광 손실값 측정		- 케이블 손실 : 0.36㏈/㎞(1310㎚)이하 0.22㏈/㎞(1550㎚)이하 - 융착(접속)손실 : 0.14㏈/개소 이하 - 커넥터 손실 : 0.50㏈/개소 이하 - 세부내역 점검절차서 참조
		본선용 (COPPER)	(선번별) - 도체 LOOP 저항(Ω) - 절연저항(L1～E, L2～E, L1～L2) - 감쇄량(㏈)		도체저항:29Ω/㎞이하 (도체경 0.9㎜시) 절연저항:2,000㏁/㎞이상 (DC 500V, 1분 충전후) 감쇄량:0.84㏈/㎞이하 (1㎑, 0.9㎜시)
6.지능형 통합모니터링 시스템		지능형 통합 모니터링 시스템	1. 화상전송장비(CWDM) - 광레벨 측정 - 전송라인 주/예비 동작상태 - 광NMS DB 점검 2. 네트워크 SW 설정 - Configuration 내역확인 - IP설정상태, 에러 및 Log 상태 - 각종 모듈 상태 3. 공통 - 전원 공급 상태 - 장비 내․외부 청결 상태 - 기타		TX: 2dBm RX:-30dBm 이상 AC 220V±15%

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
7. 통합 정보통신망 설비	코어스위치, 백본스위치	- CMM Takeover - Master/Slave 절체 후 우회경로 확인 - 코아간 Link 또는 UP Link 절체 후 우회경로 확인 - Link 광 레벨측정[dBm] - FDF 및 OJC 상태	광 레벨 점검 기준치 오차범위 : ±2dBm 1. 10G ER : RX : -18 ~ 0dBm, TX : -6 ~ 5dBm 2. 10G LR : RX : -16 ~ 0dBm, TX : -9 ~ 1dBm 3. 1G LX : RX : -20 ~ -3dBm, TX : -10 ~ -3dBm 4. 1G SX : RX : -17 ~ 0dBm, TX : -10 ~ -3dBm
	에지스위치	- Master/Slave 절체 후 우회경로 확인 - UP Link 또는 역간 Link 절체 후 우회경로 확인 - Link 광 레벨측정[dBm] - FDF 및 OJC 상태
8. 지상파 DMB 설비	누설동축케이블	- 안테나 외피손상여부 - 분배기 및 연결부 접속상태 - 안테나선 타 설비 접촉여부 - 종단저항 부착상태 - 지지선 및 안테나 고정상태 - 급전선 연결상태		※ 1∼8호선, 하남선 공통
	광케이블	- 광케이블(광전복합케이블) 육안점검 및 외피손상여부 - 광케이블(광전복합케이블) 접속 및 여장 관리상태 - 앙카볼트, 고정물(바인딩) 등 상태 - 케이블 라다 및 받침대 부착 상태 - 횡단(위,아래) 및 굴곡점 이완 여부 - 광케이블(광전복합케이블) 개소별 청결 유지상태

[별표 1-3]

화상시스템 점검기준표

가. 일일점검(원격)

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
NVR	장비동작상태 (FMS 원격)	양호/불량

나. 주간점검

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
화상시스템 (시스템부, 전송네트워크부, 망관리시스템 포함)	전원공급상태	양호/불량
	시스템 동작상태	양호/불량
	장비 내・외부 청결상태	양호/불량

다. 분기점검

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
단말부	카메라	투시각도 및 촬영상태	양호/불량
	모니터 (승강장모니터, 멀티비젼)	화면 표출상태	양호/불량
		장비 내□외부 청결상태	양호/불량
	디코더	장비 설치상태 (전원, 통신케이블)	양호/불량
	운영장치 (3D운영장치,영상운영장치)	영상화면 표출상태	양호/불량
		팝업기능상태	양호/불량
		각종 시설물 연동상태 (화재/비상통화/셔터/재실감시 등)	양호/불량
		장비 내□외부 청결상태	양호/불량
	각종 I/F 장치 (셔터제어/화장실재실감시)	장비 설치상태 (전원, 통신케이블)	양호/불량
		장비 동작상태 (셔터, 경보, 경광등)	양호/불량
	온․습도, 미세먼지 센서	장비 동작상태(알람 등)	양호/불량
시스템부	PDP	전원, 통신케이블(광,UTP) 접속상태	양호/불량
		입출력전압 측정	AC 220V±10%
	영상분석서버	전원, 통신케이블(광,UTP) 접속상태	양호/불량
	NVR	영상저장 기능	양호/불량
		영상재생 기능	양호/불량

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
전송 네트워크부	L2스위치	Fan 동작상태	양호/불량
		CPU 사용률 기록	80%이하
		메모리 사용률 기록	80%이하
		Configuration Backup	양호/불량
		광모듈 동작상태	양호/불량
	L3스위치	Fan 동작상태	양호/불량
		CPU 사용률 기록	80%이하
		메모리 사용률 기록	80%이하
		Configuration Backup	양호/불량
		IP Agent 동작상태	양호/불량
		라우팅테이블 생성상태	양호/불량
망관리 시스템		FMS Client 동작상태	양호/불량

라. 연간점검

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
시스템부	NVR	전원 이중화	양호/불량
전송 네트워크부	L2스위치	Link 광레벨 측정	1G LX - RX: -20 ~ -3 dBm - TX: -10 ~ -3 dBm
	L3스위치	Link 광레벨 측정	1G LX - RX: -20 ~ -3 dBm - TX: -10 ~ -3 dBm
		전원 이중화 절체시험	양호/불량

[별표 1-4]

방송시스템 점검기준표

가. 주간점검

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
방송시스템 (역사용)	- 전원공급 상태 - 앰프기능 상태(주제어PC 장애내역 확인) - 각종 표시등, 스위치 기능상태 - 자동방송 기능상태 - 리모트장치 기능상태 - 관제방송유니트(NAR) 동작상태 - 무선(전화)방송 기능상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량

나. 분기점검

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
방송시스템	주장치	- 각부 전원공급상태 - 화재방송 기능 - 관제방송 기능 - 무전기(전화) 방송 기능 - 행선지방송 기능(역사용) - 페이징방송 기능(기지용)	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 양호/불량
	주제어PC	- 각 모듈 별 통신상태 - 방송 LOG 이력상태 - NMS 통신상태	- 양호/불량 - LOG이력 확인 - 양호/불량
	리모트방송장치	- PC방송 기능 - 마이크방송 기능 - 화재방송 기능 - 관리동 원격관리 기능 상태(가지용)	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량
	스피커 라인	- 절연저항 측정 (승강장, 대합실, 기능실)	- 0.1㏁ 이상
	UPS (방송시스템용)	입력 전압측정 출력 전압측정 출력부하량 확인 INVERTER 동작기능 (By-Pass 절체 동작시험)	- AC 220V ±10% AC 220V ±2% LCD 화면확인 양호/불량	기지
	축전지 (방송시스템용)	셀 외관 손상여부 케이블 단자 접속상태 - 축전지 방전시험(70분 이상)	양호/불량 양호/불량 셀전압 등 별지기록	기지

[별표 2]

비상복구용 장비 및 자재(제17조관련)

구분	품 명	규 격	수 량	비고
장비	자동전화기	MFC용	2대
	휴대용전화기	시험용	1대
	안전벨트	옥외용	1개
	작업등	일반형 또는 거치형 할로겐 램프	1대	기계실비치
	LED랜턴	LED	1대
	헤드랜턴	LED	1대
	작업공구SET	개 인 용	1조
	테스타	디지털용	1개
	랜테스터	양방향 측정용	1개
자재	UTP 케이블	4P	100M이상
	건전지	LED랜턴용, 헤드랜턴용	각 2조
	비닐테이프	검정 0.9×10	5권
	절연장갑	절연코팅	5족

[별지 제1호 서식]

정보통신설비 7일 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재	담당			관리소장
설 비 별	점 검 항 목						점 검 결 과	점검일		점검자
1. 열차무선설비(기지국)	램프 현시상태
	지시계기 동작상태
2 화상전송설비 (LS, MS장치)	램프 현시상태(각종 보드류 포함)
	승강장 모니터 현시상태
	영상녹화장치 동작상태		역사
			차량기지
3. 무정전전원장치(UPS)	입력전압 측정(DISPLAY)		AC 380V ±10%	R-S
				R-T
				S-T
	출력전압 측정(DISPLAY)		AC 220V ±2%
4. 무정전전원장치(축전지)	DISPLAY 기능
	Battery 전압 측정(DISPLAY)		기준전압±2% DC 250V~265V ※ 세부 기준값 점검절차서 참조
5. IP 교환설비	램프 현시상태
6. 역사방송장치(주장치)	램프 현시상태 및 자동방송 기능
7. 행선안내게시기	중앙제어장치	램프 현시상태
		운영프로그램 동작상태
	역장치	역장치 및 게시기 동작상태
8.복합통신설비 주장치	램프 현시상태 및 지시계기 동작상태
	채널별 수신 상태(역사, 본선)
9. 전기시계	부모시계 및 자시계(대합실) 동작상태
10. 전자카드키	ACU주장치(S/W포함) 및 감시장치 동작상태
11. 통신기계실 내부온도 측정	℃
12. 통신기계실	청결상태 확인
13. 기타통신관련설비	음성유도기 전원공급상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제2호 서식]

정보통신설비 3개월 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)	결재	담 당	관리소장

설 비 명	점 검 항 목											점검결과				점검일	점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
열차무선 기지국 (VHF)	조작반	제어기능		CH 및 주/예비 절체
				DIAL, MONITOR CLEAR, DISPLAY
		자체 통화시험		이동국
				CCP
				P/R
	전원부			전원공급상태 (DC 13.8V)
				1계/2계 절체기능
	ICP(YCP)	제어기능 및 통화상태		호출기능
				통화상태
				MONITOR
				DISPLAY
열차무선 차량이동국 (VHF)	이동국 NO			채널별 통화상태
				Local/Remote 절체기능
				열번 수신기능(DCU → TRCP)
화상전송 설비	MS, LS 화면선택 기능
	카메라, 모니터 현시상태
	카메라 고정상태
	광전송설비와 인터페이스 기능
	궤도조건(RAIL CONDITION) 기능
	라우터 및 허브 동작상태
	영상녹화장치 동작상태(Log 기록 상태포함)
	차량기지 카메라 및 영상녹화장치(Log 기록상태 포함) 동작상태
	화재수신반 연동 동작상태
	스위치 동작상태(하남선)
	운영서버(PC) 동작상태(하남선)
8호선 공간화상설비 (송신장치)	Distribution 입력신호(1Vp_p) 및 기능
	각부 DC 전원 공급상태
	Video Generator 출력신호 및 기능(차량기지)
	모니터 화면 현시상태(차량기지)
8호선 공간화상설비 (수신장치)	편성 NO				모니터 화면 현시 상태
					수신부 동작상태
					수신부 고정상태
					화상전송설비와의 연계기능
IP 교환설비	L3 스위치		LAN 포트 링크 상태
	음성 게이트웨이		LAN 포트 링크 상태
	방송연동장치		방송기능				대합실
							승강장
	역사 교환기 (8호선)		전원공급상태
			국선 및 내선 통화상태
			배선정리상태 및 커넥터 접속상태
			각종 카드 접속상태
			SYSTEM 진단 및 운용기능 상태
			운용 프로그램 상태 및 DB백업 상태
승강장 비상인터폰	모장치		송수화기 통화상태
			스피커폰 통화상태
	자장치		송수화기 통화상태
			스피커폰 통화상태
			역무 부재시 관제 절체 기능
			외관 및 취부상태(안내표지판 포함)
역사방송장치	주장치		외부 DATA 수신상태
			각부 전원공급 상태
			비상방송 기능
			관제원격방송 기능
			전화방송 기능
	리모트방송장치		화재(민방위)방송 기능
			마이크 방송기능
	음성유도기 (시각장애인용, 정보표시기용)		동작(음량) 상태
			순차방송 상태
	스피커 라인 절연저항 (0.1㏁이상)		승강장			상선
						하선
						중선
			대합실			그룹1
						그룹2
						그룹3
			기능실			그룹4
						그룹1
						그룹2
기지(승무) 방송장치	주장치		방송기능(라디오,챠임,마이크,화재방송 등)
			화재방송 기능(화재수신반 연계)
			AC/DC 절체기능
	주조정탁		방송기능(라디오, 마이크 등)
	페이징 방송기능
	스피커 라인 절연저항 (0.1㏁이상)		기능실			그룹1
						그룹2
						그룹3
	축전지 방전시험 (30～60분 방전, 11.5V이상)		CELL 1
			CELL 2
			CELL 3
			CELL 4
행선안내게시기	중앙제어장치		주/예비 절체상태
			궤도정보 수신 및 로그저장상태
			역사운영서버와의 네트워크 접속상태
	역장치		LOG FILE 및 장애정보 저장상태
			궤도신호연계 기능(전역, 접근, 출발)
			게시기와 인터페이스 기능
	게시기 정보표출 상태
복합통신설비	채널별 수신상태		역사내
			본선구간
	Trouble Detector 기능
	직류 전원 분배부 동작상태
	FM 수신기 동작상태(하남선)
	FM 광송신기 동작상태(하남선)
	FM 송신기 동작상태(하남선)
	FM 광수신기 동작상태(하남선)
배선반	라인 점퍼정리 상태
	OFD 광접속 상태
	과전압보호기(Surge Protector) 고정상태
	선번장 수용내역 정리 상태
관제전화기	호출신호 송신 및 수신기능
	관제와 통화상태
	정전시 자동절체기능(5~8호선)
	전원공급상태 (5~8호선)		출력전압(DC 13V)
			BATT전압(DC 12V)
	스위치 동작상태(하남선)
전기시계	부모시계 동작상태
	대합실 자시계 동작상태
전자카드키	5~8호선		ACU 주장치 및 감시장치 동작상태
	하남선		운용PC 동작상태
			스위치 동작상태
연선전화	채널별 통화상태(5~8호선)
	착신기능(수신벨 상태)
	외함 및 연선전화기 표지판(사용설명서 포함) 부착상태
	게이트웨이 CH별 회선 상태(하남선)
	터널 방송상태(하남선)
케이블류	광케이블, 반송(역간)케이블		케이블 외피 손상여부
			라다위 고정상태
	누설동축케이블 (LCX-20D, 22D, 32D, 42D) ※42D는 용역사 시행		케이블 지지상태
			분배기(종단저항 포함) 취부상태
	방사형동축케이블 (RCX-33D)		케이블 지지상태
			분백기(종단저항 포함) 취부상태
	COPPER TUBE(8호선)		TUBE 및 종단저항기 고정상태
			저항측정(접지간, 75Ω±10%)
	케이블 라다		고정상태 및 손상여부
토크백	모장치		주/예비 통화기능
			동시 통화기능
	자장치		통화상태
			스피커 및 스위치 BOX 취부상태
			회선 절연저항(10㏁이상) (기지 별지사용)					1	2	3	4
								5	6	7	8
옥외안테나 (각 종)	외부안테나 소자 및 지지대 손상여부
	무선통신단자함 케이블 LOOP 시험
	컨넥터 손상여부
기타 통신관련설비	음성유도기 (시각장애인용, 정보표시기용)		동작(음량) 상태
			순차방송 상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제3호 서식]

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					결재	담당		관리소장
설 비 명	점 검 항 목			점검결과			점검일		점검자
공 통	각종 설비 청결상태 확인
무정전 전원장치 (UPS) <6개월점검>	입력전압 측정	AC 380V ±10%	R-S
			R-T
			S-T
	출력전압 측정	AC 220V ±2%
	출력주파수 측정	60Hz ±0.5%
	ATS 절체 시험
	출력부하량 확인 (LCD 화면확인)
	INVERTER 동작 기능(By-Pass 절체 동작시험)
	E/M 동작시험
축전지 <6개월점검>	부스바 cap 파손 및 분실 유무
	케이블 단자 접속 상태
	축전지 방전시험(3시간 이상) (셀전압 등 별지 기록)			별지 참조
케이블 (광케이블) <1년점검>	광콘넥터 및 커플링 상태			별지 제10호 참조
	예비회선 광 손실값 측정 (점검기준: 점검절차서 참조)
MAIN 접지함 <1년점검>	MAIN 접지저항 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(실드) 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(외함) 측정 : 100 Ω 이하

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제7호 서식]

무정전전원장치(축전지) 6개월(5~8호선), 1년(1~4호선) 점검표(리튬인산철)(제6조관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

축전지 랙 No.( )
Tray No.( )								Tray No.( )
부하 전압								부하 전압
Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과

□ 정비 및 조치사항

축전지(Tray 번호)	조 치 내 역	비고(조치일시)

무정전전원장치(축전지) 1년 점검표(연축전지)(제6조 관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과

□ 정비 및 조치사항

축전지 번호	조 치 내 역	비고(조치일시)

방송시스템(축전지) 3개월 점검표(연축전지)(제6조 관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과

□ 정비 및 조치사항

축전지 번호	조 치 내 역	비고(조치일시)

정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 신․구대조문대비표

현  행

개  정(안)

비 고

제6조(점검기준 및 시험기록) 설비의 점검은 각 설비별 특성에 의거 별표 1 및 별지 제1호 서식부터 별지 제15호 서식에 정한 점검기준에 따라 시행하고 전산시스템에 등록하여야한다.

제6조(점검기준 및 시험기록) 설비의 점검은 각 설비별 특성에 의거 별표 1 및 별지 제1호 서식부터 별지 제10호 서식에 정한 점검기준에 따라 시행하고 전산시스템에 등록하여야한다.

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제로 별지번호 수정

제7조(안전점검계획 수립) 연간 안전점검계획은 별지 제16호 서식, 제17호 서식에 의거 수립 또는 전산시스템에 의한다.

제7조(안전점검계획 수립) 연간 안전점검계획은 별지 제11호 서식 및 제12호 서식에 의거 수립 또는 전산시스템에 의한다.

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제로 별지번호 수정

제11조(사고의 복구작업 및 보고) ① 소장은 열차사고 및 각종 사고와 관련한 복구 작업시 그 진행사항을 별지 제18호 서식에 의하여 기술본부장에게 보고하여야 한다.

② <생 략>

제11조(사고의 복구작업 및 보고) ① 소장은 열차사고 및 각종 사고와 관련한 복구 작업시 그 진행사항을 별지 제13호 서식에 의하여 기술본부장에게 보고하여야 한다.

② <현행과 같음>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제로 별지번호 수정

제15조(하자기간중의 관리) ① <생 략>

1. ~ 3. <생 략>

4. 하자보수관리대장은 별지 제19호 서식 또는 전산시스템에 의하여 기록, 유지하여야 한다.

5. <생 략>

제15조(하자기간중의 관리) ① <현행과 같음>

1. ~ 3. <현행과 같음>

4. 하자보수관리대장은 별지 제14호 서식 또는 전산시스템에 의하여 기록, 유지하여야 한다.

5. <현행과 같음>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제로 별지번호 수정

제17조(비상용자재) ① 각 정보통신관리소에 비치할 비상복구용 장비 및 자재는 다음과 같다.

구분	품 명	규 격	수 량	비고
장비	자동전화기	MFC용	2대
	휴대용전화기	시험용	1대
	안전벨트	옥외용	1개	5~8호선
	작업등	일반형 또는 거치형 할로겐 램프	1대	기계실비치
	랜턴	6V용	1대
	작업공구SET	개 인 용	1 조	5~8호선
	테스타	디지털용	1 개	1~4호선
	장선기	1톤	1대	1~4호선
자재	UTP 케이블	4P	100M이상
	건전지	랜턴용	1개	5~8호선
	전 선	옥외용WD190	800m	1~4호선
	비닐테이프	검정 0.9×10	5권
	장 갑	면	10족	5~8호선
	종단저항기	열차무선용	1개	1~4호선
	연결콘넥타	열차무선용	1개
	광케이블	6 CORE	1000m
	광케이블	64 CORE	100m
	광접속함체	72C 이하용	2

② ~ ④ <생 략>

제17조(비상용자재) ① 각 정보통신관리소에 비치할 비상복구용 장비 및 자재는 별표2와 같다.

<삭 제>

② ~ ④ <생 략>

○ 본문 내 표 삭제 후 ‘별표2’ 신설로 문구 변경

제18조(계측기 및 공기구 관리) ① <생 략>

② 소장 또는 관리소장은 계측기의 관리 및 유지보수를 위해 별지 제20호 서식 또는 전산시스템에 의하여 계측기(이력)관리대장을 기록 유지하여야 한다.

③ ~ ⑥ <생 략>

제18조(계측기 및 공기구 관리) ① <현행과 같음>

② 소장 또는 관리소장은 계측기의 관리 및 유지보수를 위해 별지 제15호 서식 또는 전산시스템에 의하여 계측기(이력)관리대장을 기록 유지하여야 한다.

③ ~ ⑥  <현행과 같음>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제로 별지번호 수정

제19조(회선의 관리) 정보통신선로의 유지 및 관리에 대한 사항은 별지 제22호 서식부터 별지 제25호 서식 및 전산시스템에 의하여 기록 유지하여야 한다.

제19조(회선의 관리) 정보통신선로의 유지 및 관리에 대한 사항은 별지 제17호 서식부터 별지 제20호 서식 및 전산시스템에 의하여 기록 유지하여야 한다.

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제로 별지번호 수정

제23조(청원설비의 유지관리) ① 청원설비의 유지관리는 별지 제26호 서식에 의하여 정확히 기록, 유지하여야 한다.

② <생 략>

제23조(청원설비의 유지관리) ① 청원설비의 유지관리는 별지 제21호 서식에 의하여 정확히 기록, 유지하여야 한다.

② <현행과 같음>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제로 별지번호 수정

[별표 1] 中

점검기준표(1∼4호선)(제6조관련)

가. 일일점검

설 비 명	점 검 항 목	비 고
1. 전자교환기 (전전자(IP) 교환기)	<생 략>
2. 열차무선 기지국 (부속장치 포함)	<생 략>
3. 광전송설비	- [별표1-2]
4. UPS	<생 략>
5. 축전지	<생 략>
6. 전기시계	<생 략>
7. DVR	<생 략>
8.통합정보 통신망설비	<생 략>
9.통신기계실	<생 략>

나. 주간점검

설 비 명	점 검 항 목	비 고
1. 전자교환기 (역사)	<생 략>
2. 정류기	<생 략>
3. 방송장치 (역사용)	- [별표1-4]
4. 지능형 통합 모니터링시스템 (망관리시스템 포함)	<생 략>
5. 광전송설비	- [별표1-2]

다. 월간점검

설 비 명	점 검 항 목	점검기준치	비 고
<생 략>

라. 분기점검

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
1. 열차무선	<생 략>	<생 략>
2. 복합통신설비
3. 광전송설비		- [별표 1-2]
4. 전기시계		<생 략>	<생 략>
5. 방송장치		- [별표1-4]
6. 토크백		<생 략>
7. 케이블	<생 략>
8. 전화기류
9. 지능형통합 모니터링시스템
10. 통합정보 통신망설비
11. 기타 통신관련 설비
12. 열차정보 안내시스템	<생 략>
13. 지상파 DMB 설비

마. 연간점검

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
1. 전자교환기	<생 략>	<생 략>
2. 열차무선설비
3. 광전송설비		- [별표 1-2]
4. 축전지	<생 략>	<생 략>
5. 배선반		<생 략>
6. 케이블	<생 략>	<생 략>
7. 지능형통합 모니터링시스템	<생 략>
8. 통합정보 통신망설비
9. 지상파 DMB설비

[별표 1] 中

점검기준표(1∼4호선)(제6조관련)

가. 일일점검

설 비 명	점 검 항 목	비 고
1. 전자교환기 (전전자(IP) 교환기)	<현행과 같음>
2. 열차무선 기지국 (부속장치 포함)	<현행과 같음>
<삭 제>	<삭 제>
3. UPS	<현행과 같음>
4. 축전지	<현행과 같음>
5. 전기시계	<현행과 같음>
6. DVR	<현행과 같음>
7.통합정보 통신망설비	<현행과 같음>
8.통신기계실	<현행과 같음>

나. 주간점검

설 비 명	점 검 항 목	비 고
1. 전자교환기 (역사)	<현행과 같음>
2. 정류기	<현행과 같음>
<삭 제>	<삭 제>
3. 지능형 통합 모니터링시스템 (망관리시스템 포함)	<현행과 같음>
<삭 제>	<삭 제>

다. 월간점검

설 비 명	점 검 항 목	점검기준치	비 고
<현행과 같음>

라. 분기점검

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
1. 열차무선	<현행과 같음>	<현행과 같음>
2. 복합통신설비
<삭 제>		<삭 제>
3. 전기시계		<현행과 같음>	<현행과 같음>
<삭 제>		<삭 제>
4. 토크백		<현행과 같음>
5. 케이블	<현행과 같음>
6. 전화기류
7. 지능형통합 모니터링시스템
8. 통합정보 통신망설비
9. 기타 통신관련 설비
10. 열차정보 안내시스템	<현행과 같음>
11. 지상파 DMB 설비

마. 연간점검

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
1. 전자교환기	<현행과 같음>	<현행과 같음>
2. 열차무선설비
<삭 제>		<삭 제>
3. 축전지	<현행과 같음>	<현행과 같음>
4. 배선반		<현행과 같음>
5. 케이블	<현행과 같음>	<현행과 같음>
6. 지능형통합 모니터링시스템	<현행과 같음>
7. 통합정보 통신망설비
8. 지상파 DMB설비

○ 광전송설비는 ‘[별표1-2] 광전송설비 점검기준표’에 의한 점검실시로 불필요 내용 삭제

○ ‘3.광전송설비’란 삭제에 따른 하위 단 번호 수정

○ 방송장치는 ‘[별표1-4] 방송시스템 점검기준표’에 의한 점검실시로 불필요 내용 삭제

○ 광전송설비는 ‘[별표1-2] 광전송설비 점검기준표’에 의한 점검실시로 불필요 내용 삭제

○ ‘3.방송장치’ ‘5.광전송설비’ 란 삭제에 따른 하위 단 번호 수정

○ 광전송설비는 ‘[별표1-2] 광전송설비 점검기준표’에 의한 점검실시로 불필요 내용 삭제

○ 방송장치는 ‘[별표1-4] 방송시스템 점검기준표’에 의한 점검실시로 불필요 내용 삭제

○ ‘3.광전송설비’

‘5.방송장치’ 란 삭제에 따른 하위 단 번호 수정

○ 광전송설비는 ‘[별표1-2] 광전송설비 점검기준표’에 의한 점검실시로 불필요 내용 삭제

○ ‘3.광전송설비’란 삭제에 따른 하위 단 번호 수정

[별표 1-1] 中

열차무선(LTE-R)점검기준표

가. ~ 라. <생 략>

마. 연간점검

설비명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
기지국 장치(DU)	- DU 절체 시험 - RRU LINK 상태확인 - 입, 출력 전압측정 (정류기) - 광레벨값 확인	- 양호/불량 - 양호/불량 - 220V / DC -53.5V±1% - -19 ~ 5dBm	(별지제27호)
중계국 장치(RRU)	<생 략>
이동국 장치	<생 략>

[별표 1-1] 中

열차무선(LTE-R)점검기준표

가. ~ 라. <현행과 같음>

마. 연간점검

설비명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
기지국 장치(DU)	- DU 절체 시험 - RRU LINK 상태확인 - 입, 출력 전압측정 (정류기) - 광레벨값 확인	- 양호/불량 - 양호/불량 - 220V / DC -53.5V±1% - -19 ~ 5dBm	(별지제9호)
중계국 장치(RRU)	<현행과 같음>
이동국 장치	<현행과 같음>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제로 별지번호 수정

[별표 1-3] 中

화상시스템 점검기준표

가. 일일점검(원격)

설비명	점검항목	점검기준치	비고
<생 략>

나. 주간점검

설비명	점검항목	점검기준치	비고
<생 략>

다. 분기점검

설비명		점검항목		점검기준치	비고
화상시스템	단말부	카메라	투시각도 및 촬영상태	양호/불량
		디코더	장비 설치상태 (전원, 통신케이블)	양호/불량
		멀티비전 (3D운영장치포함)	영상화면 표출상태	양호/불량
			팝업기능상태	양호/불량
			화재/비상통화 연동상태	양호/불량
		셔터제어장치	장비 설치상태 (전원, 통신케이블)	양호/불량
			장비 동작상태 (셔터, 경보, 경광등)	양호/불량
	시스템부	PDP	전원, 통신케이블(광,UTP) 접속상태	양호/불량
			입출력전압 측정	AC 220V±10%
		영상분석서버	전원, 통신케이블(광,UTP) 접속상태	양호/불량
		NVR	영상저장 기능	양호/불량
			영상재생 기능	양호/불량
	전송 네트워크부	L2스위치	Fan 동작상태	양호/불량
			CPU 사용률 기록	80%이하
			메모리 사용률 기록	80%이하
			Configuration Backup	양호/불량
			광모듈 동작상태	양호/불량
		L3스위치	Fan 동작상태	양호/불량
			CPU 사용률 기록	80%이하
			메모리 사용률 기록	80%이하
			Configuration Backup	양호/불량
			IP Agent 동작상태	양호/불량
			라우팅테이블 생성상태	양호/불량
	망관리 시스템	FMS Client 동작상태		양호/불량

라. 연간점검

설비명		점검항목		점검기준치	비고
화상시스템	시스템부	NVR	전원 이중화	양호/불량
	전송 네트워크부	L2스위치	Link 광레벨 측정	1G LX - RX: -20 ~ -3 dBm - TX: -10 ~ -3 dBm
		L3스위치	Link 광레벨 측정	1G LX - RX: -20 ~ -3 dBm - TX: -10 ~ -3 dBm
			전원 이중화 절체시험	양호/불량

[별표 1-3] 中

화상시스템 점검기준표

가. 일일점검(원격)

설비명	점검항목	점검기준치	비고
<현행과 같음>

나. 주간점검

설비명	점검항목	점검기준치	비고
<현행과 같음>

다. 분기점검

설비명		점검항목	점검기준치	비고
단말부	카메라	투시각도 및 촬영상태	양호/불량
	모니터 (승강장모니터, 멀티비젼)	화면 표출상태	양호/불량
		장비 내□외부 청결상태	양호/불량
	디코더	장비 설치상태 (전원, 통신케이블)	양호/불량
	운영장치 (3D운영장치,영상운영장치)	영상화면 표출상태	양호/불량
		팝업기능상태	양호/불량
		각종 시설물 연동상태 (화재/비상통화/셔터/재실감시 등)	양호/불량
		장비 내□외부 청결상태	양호/불량
	각종 I/F 장치 (셔터제어/화장실재실감시)	장비 설치상태 (전원, 통신케이블)	양호/불량
		장비 동작상태 (셔터, 경보, 경광등)	양호/불량
	온․습도, 미세먼지 센서	장비 동작상태(알람 등)	양호/불량
시스템부	PDP	전원, 통신케이블(광,UTP) 접속상태	양호/불량
		입출력전압 측정	AC 220V±10%
	영상분석서버	전원, 통신케이블(광,UTP) 접속상태	양호/불량
	NVR	영상저장 기능	양호/불량
		영상재생 기능	양호/불량
전송 네트워크부	L2스위치	Fan 동작상태	양호/불량
		CPU 사용률 기록	80%이하
		메모리 사용률 기록	80%이하
		Configuration Backup	양호/불량
		광모듈 동작상태	양호/불량
	L3스위치	Fan 동작상태	양호/불량
		CPU 사용률 기록	80%이하
		메모리 사용률 기록	80%이하
		Configuration Backup	양호/불량
		IP Agent 동작상태	양호/불량
		라우팅테이블 생성상태	양호/불량
망관리 시스템		FMS Client 동작상태	양호/불량

라. 연간점검

설비명		점검항목	점검기준치	비고
시스템부	NVR	전원 이중화	양호/불량
전송 네트워크부	L2스위치	Link 광레벨 측정	1G LX - RX: -20 ~ -3 dBm - TX: -10 ~ -3 dBm
	L3스위치	Link 광레벨 측정	1G LX - RX: -20 ~ -3 dBm - TX: -10 ~ -3 dBm
		전원 이중화 절체시험	양호/불량

○ 설비명에 ‘화상시스템’ 용어 삭제. 셀 삭제

○ 멀티비젼 점검항목 세분화 표출매체(모니터), 운영장치 점검 분리 및 점검 세분화

○ 인터페이스 장치추가로 점검 설비명 추가

(화장실 재실감시)

○ 온습도, 미세먼지 센서 추가로 점검항목 신설

○ 설비명에 ‘화상시스템’ 용어 삭제. 셀 삭제

[별표 1-4] 中

방송장치 점검기준표(1~4호선)

가. 주간점검

설비명	점검항목	점검기준치	비고
방송장치 (역사용)	- 전원공급 상태 - 앰프기능 상태(주제어PC 장애내역 확인) - 각종 표시등, 스위치 기능상태 - 자동방송 기능상태 - 리모트장치 기능상태 - 관제방송유니트(NAR) 동작상태 - 무선방송 기능상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량

나. 분기점검

설비명		점검항목	점검기준치	비고
방송장치	주장치	- 각부 전원공급상태 - 화재방송 기능 - 관제방송 기능 - 무전기방송 기능 - 행선지방송 기능(역사용) - <신 설>	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - <신 설>
	주제어PC	<생 략>	<생 략>
	리모트 방송장치	<생 략>	<생 략>
	스피커라인	- 절연저항 측정 (승강장, 대합실, 기능실)	- 10㏁ 이상
	<신 설>	<신 설>	<신 설>
	<신 설>	<신 설>	<신 설>

[별표 1-4] 中

방송시스템 점검기준표

가. 주간점검

설비명	점검항목	점검기준치	비고
방송시스템 (역사용)	- 전원공급 상태 - 앰프기능 상태(주제어PC 장애내역 확인) - 각종 표시등, 스위치 기능상태 - 자동방송 기능상태 - 리모트장치 기능상태 - 관제방송유니트(NAR) 동작상태 - 무선(전화)방송 기능상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량

나. 분기점검

설비명		점검항목	점검기준치	비고
방송시스템	주장치	- 각부 전원공급상태 - 화재방송 기능 - 관제방송 기능 - 무전기(전화) 방송 기능 - 행선지방송 기능(역사용) - 페이징방송 기능(기지용)	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량
	주제어PC	<생 략>	<생 략>
	리모트 방송장치	<생 략>	<생 략>
	스피커라인	- 절연저항 측정 (승강장, 대합실, 기능실)	- 0.1㏁ 이상
	UPS (방송시스템용)	- 입력 전압측정 - 출력 전압측정 - 출력부하량 확인 - INVERTER 동작기능 (By-Pass 절체 동작시험)	-AC 220V ±10% -AC 220V ±2% -LCD 화면확인 - 양호/불량	기지
	축전지 (방송 시스템용)	- 셀 외관 손상 여부 - 케이블 단자 접속상태 - 축전지 방전시험(70분 이상)	- 양호/불량 - 양호/불량 - 셀전압 등 별지 기록	기지

○ 방송장치 점검기준표(1~4호선)

기사전협의 사항에

(1~4)호선 표기누락으로 재협의

: 사규개정 완료

○ 방송장치 개량으로 명칭변경

: 방송시스템

○ 방송시스템 1~4,5,8호선 공통사용으로 호선 삭제

○ 5~8호선 방송장치 개량으로 점검항목 수정

- 전화방송 추가

<신 설>

[별표 2]

비상복구용 장비 및 자재(제17조관련)

구분	품 명	규 격	수 량	비고
장비	자동전화기	MFC용	2대
	휴대용전화기	시험용	1대
	안전벨트	옥외용	1개
	작업등	일반형 또는 거치형 할로겐 램프	1대	기계실비치
	LED랜턴	LED	1대
	헤드랜턴	LED	1대
	작업공구SET	개 인 용	1조
	테스타	디지털용	1개
	랜테스터	양방향 측정용	1개
자재	UTP 케이블	4P	100M이상
	건전지	LED랜턴용, 헤드랜턴용	각 2조
	비닐테이프	검정 0.9×10	5권
	절연장갑	절연코팅	5족

○ 1~8호선 공통 사항으로 ‘별표 2’를 신설하여 적용

[별지 제1호 서식] 中

정보통신설비 7일 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		결재		담당		관리 소장
설 비 별	점 검 항 목		점 검 결 과		점검일		점검자
1. 광전송설비	[별표 1-2]
2. 열차무선설비(기지국)	<생 략>
3. 화상전송설비 (LS, MS장치)
4. 무정전전원장치 (UPS)
5. 무정전전원장치 (축전지)
6. IP 교환설비
7. 역사방송장치 (주장치)	램프 현시상태 및 자동방송 기능
	음성유도기 전원공급 상태
8. 행선안내게시기	<생 략>
9.복합통신설비 주장치
10. 전기시계
11. 전자카드키
12. 통신기계실 내부온도 측정
13. 통신기계실
<신 설>

[별지 제1호 서식] 中

정보통신설비 7일 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		결재		담당		관리 소장
설 비 별	점 검 항 목		점 검 결 과		점검일		점검자
<삭 제>	<삭 제>
1. 열차무선설비(기지국)	<현행과 같음>
2 화상전송설비 (LS, MS장치)
3. 무정전전원장치 (UPS)
4. 무정전전원장치 (축전지)
5. IP 교환설비
6. 역사방송장치 (주장치)	램프 현시상태 및 자동방송 기능
	<삭 제>
7. 행선안내게시기	<현행과 같음>
8.복합통신설비 주장치
9. 전기시계
10. 전자카드키
11. 통신기계실 내부온도 측정
12. 통신기계실
13. 기타통신 관련설비	음성유도기 전원공급 상태

○ 광전송설비는 ‘[별표1-2] 광전송설비 점검기준표’에 의한 점검실시로 불필요 내용 삭제

○ ‘1.광전송설비’란 삭제에 따른 하위 단 번호 수정

○ 기존 ‘역사방송장치’ 내 ‘음성유도기’ 설비 관련 항목을 ‘기타통신관련설비’를 신설하여 반영

[별지 제2호 서식] 中

정보통신설비 3개월 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)				결재		담당		관리 소장
설 비 별	점 검 항 목				점 검 결 과		점검일		점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
광전송설비	[별표 1-2]
<생 략>
IP 교환설비	L3 스위치	LAN 포트 링크 상태
	음성 게이트웨이	LAN 포트 링크 상태
	방송연동장치	방송기능	대합실
			승강장
<생 략>
역사방송장치	주장치	<생 략>
	리모트방송장치	<생 략>
	음성유도기 (시각장애인용, 정보표시기용)	<생 략>
	스피커 라인 절연저항 (10㏁이상)	<생 략>
기지(승무) 방송장치	주장치	<생 략>
	주조정탁	<생 략>
	페이징 방송기능
	스피커 라인 절연저항 (10㏁이상)	<생 략>
	축전지 방전시험 (30～60분 방전, 11.5V이상)	<생 략>
<생 략>
옥외안테나 (각 종)	외부안테나 소자 및 지지대 손상여부
	무선통신단자함 케이블 LOOP 시험
	컨넥터 손상여부
<신 설>

[별지 제2호 서식] 中

정보통신설비 3개월 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)				결재		담당		관리 소장
설 비 별	점 검 항 목				점 검 결 과		점검일		점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
<삭 제>	<삭 제>
<현행과 같음>
IP 교환설비	L3 스위치	LAN 포트 링크 상태
	음성 게이트웨이	LAN 포트 링크 상태
	방송연동장치	방송기능	대합실
			승강장
	역사 교환기 (8호선)	전원공급상태
		국선 및 내선 통화상태
		배선정리상태 및 커넥터 접속상태
		각종 카드 접속상태
		SYSTEM 진단 및 운용기능 상태
		운용 프로그램 상태 및 DB백업 상태
<현행과 같음>
역사방송장치	주장치	<현행과 같음>
	리모트방송장치	<현행과 같음>
	음성유도기 (시각장애인용, 정보표시기용)	<현행과 같음>
	스피커 라인 절연저항 (0.1㏁이상)	<현행과 같음>
기지(승무) 방송장치	주장치	<현행과 같음>
	주조정탁	<현행과 같음>
	페이징 방송기능
	스피커 라인 절연저항 (0.1㏁이상)	<현행과 같음>
	축전지 방전시험 (30～60분 방전, 11.5V이상)	<현행과 같음>
<현행과 같음>
옥외안테나 (각 종)	외부안테나 소자 및 지지대 손상여부
	무선통신단자함 케이블 LOOP 시험
	컨넥터 손상여부
기타 통신관련설비	음성유도기 (시각장애인용, 정보표시기용)	동작(음량) 상태
		순차방송 상태

○ 광전송설비는 ‘[별표1-2] 광전송설비 점검기준표’에 의한 점검실시로 불필요 내용 삭제

○ 8호선 화상전송설비 개량으로 역사교환기 점검항목 추가

○ 비상방송설비의 화재안전기준

(NFSC202) 제5조

3항 기술기준

: 250V절연저항기

0.1㏁이상

- 철도안전관리체계 정기검사 구두 지적사항

○ 기존 ‘역사방송장치’ 내 ‘음성유도기’ 설비 관련 항목을 ‘기타통신관련설비’를 신설하여 반영

[별지 제3호 서식] 中

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		결재		담당		관리 소장
설 비 별	점 검 항 목		점 검 결 과		점검일		점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
<생 략>
축전지 <6개월점검>	<생 략>
광전송설비 (1년점검)	[별표 1-2]
케이블 (광케이블) <1년점검>	광콘넥터 및 커플링 상태		별지 제28호 참조
	예비회선 광 손실값 측정 (점검기준: 점검절차서 참조)
<생 략>

[별지 제3호 서식] 中

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		결재		담당		관리 소장
설 비 별	점 검 항 목		점 검 결 과		점검일		점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
<현행과 같음>
축전지 <6개월점검>	<현행과 같음>
<삭 제>	<삭 제>
케이블 (광케이블) <1년점검>	광콘넥터 및 커플링 상태		별지 제10호 참조
	예비회선 광 손실값 측정 (점검기준: 점검절차서 참조)
<현행과 같음>

○ 광전송설비는 ‘[별표1-2] 광전송설비 점검기준표’에 의한 점검실시로 불필요 내용 삭제

○ 별지번호 수정에 따른 참조내용 변경

[별지 제7호 서식] 中

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(리튬인산철)(제6조관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

<생 략>

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(연축전지)(제6조관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

<생 략>

<신 설>

[별지 제7호 서식] 中

무정전전원장치(축전지) 6개월(5~8호선),1년(1~4호선)점검표(리튬인산철)(제6조관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

<현행과 같음>

무정전전원장치(축전지) 1년 점검표(연축전지)(제6조관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

<현행과 같음>

방송시스템(축전지) 3개월 점검표(연축전지)(제6조관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과

□ 정비 및 조치사항

축전지 번호	조 치 내 역	비고(조치일시)

○ 1~4호선 축전지 별지 공통사용으로 점검주기 추가

- 1~4호선: 1년

- 5~8호선: 6개월

○1~4호선 축전지 (연축전지)적용으로 점검주기(1년) 변경

- 5~8호선 연축전지 없음

○ 방송장치용 축전지 점검으로 별지 신설

[별지 제9호 서식]

정보통신설비 3개월 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

<생  략>

<삭 제>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제

[별지 제10호 서식]

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

<생  략>

<삭 제>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제

[별지 제11호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(기지국)

<생  략>

<삭 제>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제

[별지 제12호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(중계국)

<생  략>

<삭 제>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제

[별지 제13호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(차량이동국)

<생  략>

<삭 제>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제

[별지 제14호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(고정국)

<생  략>

<삭 제>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제

[별지 제15호 서식]

열차무선설비(TRS) 1년 점검표(제6조관련)

(휴대국)

<생  략>

<삭 제>

○ 7호선 연장구간 운영권 이관에 따른 관련 점검표 삭제

[별지 제27호 서식]

열차무선(LTE-R) 기지국 광레벨값 확인

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 :

<생 략>	<생 략>

□ 정비 및 조치사항

<생  략>

[별지 제9호 서식]

열차무선(LTE-R) 기지국 광레벨값 확인

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 :

<현행과 같음>	<현행과 같음>

□ 정비 및 조치사항

<현행과 같음>

○ 별지 제9호~제15호 삭제 및 점검기준 관련 별지로 별지 제8호 다음으로 이동

[별지 제28호 서식]

광케이블 연간점검(제6조 관련)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

<생  략>

□ 정비 및 조치사항

<생  략>

[별지 제10호 서식]

광케이블 연간점검(제6조 관련)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

<현행과 같음>

□ 정비 및 조치사항

<현행과 같음>

○ 별지 제9호~제15호 삭제 및 점검기준 관련 별지로 별지 제8호 다음으로 이동

[별지 제16호 서식]

(        )년 정보통신설비안전점검계획(1∼4호선)(제7조관련)

<생  략>

[별지 제11호 서식]

(        )년 정보통신설비안전점검계획(1∼4호선)(제7조관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제17호 서식]

(    )년 정보통신설비 안전점검 계획(5∼8호선, 하남선)(제7조 관련)

<생  략>

[별지 제12호 서식]

(    )년 정보통신설비 안전점검 계획(5∼8호선, 하남선)(제7조 관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제18호 서식]

장애(사고)조치 보고서(제11조관련)

<생  략>

[별지 제13호 서식]

장애(사고)조치 보고서(제11조관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제19호 서식]

하자보수관리대장(제15조관련)

<생  략>

[별지 제14호 서식]

하자보수관리대장(제15조관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제20호 서식]

계측기(이력)관리대장(제18조관련)

<생  략>

[별지 제15호 서식]

계측기(이력)관리대장(제18조관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제21호 서식]

계측기 교정검사 대상 및 주기표(제18조관련)

<생  략>

[별지 제16호 서식]

계측기 교정검사 대상 및 주기표(제18조관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제22호 서식]

정보통신선로대장(1~4호선)(제19조관련)

<생  략>

[별지 제17호 서식]

정보통신선로대장(1~4호선)(제19조관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제23호 서식]

정보통신선로대장(1~4호선)(제19조관련)

(광케이블 선번장)

<생  략>

[별지 제18호 서식]

정보통신선로대장(1~4호선)(제19조관련)

(광케이블 선번장)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제24호 서식]

광전송설비 회선 관리대장(제19조 관련)

<생  략>

[별지 제19호 서식]

광전송설비 회선 관리대장(제19조 관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제25호 서식]

배선반(MDF) 선번 관리대장(5~8호선)(제19조관련)

<생  략>

[별지 제20호 서식]

배선반(MDF) 선번 관리대장(5~8호선)(제19조관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정

[별지 제26호 서식]

청원시설물(본선) 점검표(5~8호선)(제23조관련)

<생  략>

[별지 제21호 서식]

청원시설물(본선) 점검표(5~8호선)(제23조관련)

<생  략>

○ 별지 제9호~제15호 삭제로 별지번호 수정