문서번호	시설관리과-25540
결재일자	2013.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
협 조

『종암가압장』

지지애자 교체계획보고

2013. 8

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『종암가압장』

지지애자 교체계획보고

종암가압장 특고수전반 AISS지지애자(애폭시애자)가 노후로 급격히 절연이 저하되면서 코로나 현상이 발생되어 전기계통상의 안전을 확보하고자 긴급히 교체하고자 함.

시설현황

시 설 명	위치	펌프용량	수배전반	변압기	비고
종암가압장	성북구 종암동 57-34	250[Hp]×1대 200[Hp]×1대 150[Hp]×1대	9면	500KVA×2대 20KVA×1대

현황사진

지지애자변색

점검현황

❍ 옥외 수전반 AISS(고장구간 구분개폐기) R상의 특고압지지애자가 변색되면서 코로나방전의       현상이 나타나고 있음.

조치계획

❍ AISS R상의 특고압지지애자 3개를 교체하여 전기안전2차사고에 대비코자       하며 지지애자 3개를 확보하고자 함.

❍ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

- 상호 : 광명기전 대표 전병호(031-492-2107)(기존 특고수전반 납품업체)

- 주소 : 경기도 안산시 원시동 731-4

❍ 소요예산 : 530천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,기타교체비.  끝.