물재생과  1처리장 고도처리 문제점

[송풍기동]

1 1처리장 기존송풍기(500KW 94년 설치) 5대 기존토출배관에 신설송풍기(370KW) 1대 설치     관압상승으로 신설송풍기 정지

2 2처리장 송풍기(500KW 97년 설치) 4대 토출배관에 신설송풍기(710KW) 2대  설치하여

하절기에는

토출관압상승과  토출온도 상승,오일온도상승 ,권선온도 상승등으로 정지하여 권선온도가

낮아지는 시간이 흘른뒤어나 가동이가능하고  동절기에는관압상승현상이 가끔 나타남

3. 1.2처리장 기존송풍기배관(아연관) 내부에  부식된 침전물로 생물반응조 산기관에 영향을

주는 것으로 추정

4  신설송풍기 관압상승으로 신설송풍기 가동이 불가능하여 신설송풍기 가동시 방풍밸브

설치한 것으로 추정

[생물반응조]

1. 기존 송기관(300A) 재사용과 기존산기관(80A 버터플라이밸브)재사용으로 플렌지용접부분

부식으로 천공현상이 나타나고 있음

2.  멤브레인산기관이 막혀서(배관내 부식 녹 이물질) 관압상승으로 송풍기가 정지되는

원인 추정

3. 멤브레인산기관이 막혀서 공기량이 균등하게 분산이되지 않아 산소전달 계수 낮아저

물처리가 원활하지 못함

4. #1.2처리장 기존소포수배관이 노후화된배관에 도색하고 소포수노줄은 수압조절가능식을

교체 신설스파이럴식으로 교체하였으나 본 처리장에는 자주막혀서 현실적으로 적용이

불가능

소포수오토스트레나 파손(3계열),노후화로 작동불가능( #1 94년,#2 97년 설치)하여

바이패스배관으로 사용 노ㅊ줄이 자주막힘

5. 소포수노줄이 막혀 사용이 불가하여수평배관에 군데군데 수직배관(25A)에 볼밸브 설치하여

소포하여 거품을 제거함

[초침]

1. 초침(3-5.6지)분뇨상징수량 과다로 기존설치된 스컴스키머보다 수위상승으로 스컴배수로

스키머 정지시에도 배수로로유출 초침으로 재이송.

2. 초침(3-7.8지)종침(3-5.6지)분뇨저류조펌프유량과 통합반류수 혼합과다유량으로 기존설치

된 스컴스키머보다 수위상승으로 스컴배수로 스키머 정지시에도 배수로로 유출 초침으로

재이송되어 악순환 발생.

3. 초침(3-5.6.7.8지) 스컴스키머 불가로 침전지내에 상부스컴부유물 고착으로 V웨어로

월류되지 않아 생물반응조 수처리가 원활하지 않다

4. 기존 스컴스크린바와 레크가 제기능을 못해 스크린 저류조에 스컴과다로 수위계오동작과

저류조 주변으로 슬러지상징액이 월류 도로로 넘침

[종침]

1. 종침 소포수오토스트레나(3계열) 노호화 및 파손으로 수동스트레나를 설치하였으나 스컴이     자주 막혀 하루에3.4회 분해하여 이물질제거 조립사용

1.2.3.4.5.6계열 소포수오토스트레나 노후화로 가동불가( #1 94년,#2 97년 설치)

2. 종침슬러지수집기(24대) 레일고정볼트 이완.파손되어 슬러지수집기  레일이 주저앉음

물재생과  2처리장 고도처리 문제점

1. 내부반송라인도 공기가 안들어가는 관을 사용하는 것이 맞는 것같다고 생각합니다

2. 생물반응조 유입수문 고장난곳 12개소중 8개소

3. 생물반응조 지별 가지관 볼밸브(80MM)

4. 종침 스컴스키머 유용성저하(고장난부품(전기)많고 진공도 자주깨짐,주름호수,PVC관깨짐)

5. 생물반응조 산기관 막힘으로 정상적인 운용이 안됨