특정제품(공법) 심의 사전 검토보고

위 원 회	특정제품(공법) 선정 심사위원회
심의일시	2018. 10. .( ) 14:00

안 건 명	“청계천 좌안 차집관로 물막이 공사(2차)” 특정제품(특허공법) 선정

2018. 10.

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
담 당	시설 6급	이 석 근		02-2211-2572
과 장	공업 5급	윤 승 범		02-2211-2503

중랑물재생센터

(시설보수과)

특정공법 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명	청계천 좌안 차집관로 물막이공사(2차)
발주부서	중랑물재생센터시설보수과	발주방법	일반공개경쟁
심의 안건명	청계천 좌안 차집관로 물막이공사(2차) 공법 선정
[공사개요] □ 차수장치(블럭식, 유압식)를 이용한 물막이, 물돌리기 ○ 차집관로 : (2.4×2.4, 2.8×2.8m 2련) L=775m
[특정공법 개요] ○ 차수장치(물막이) 및 By-Pass공법 (특허 제10-*******호, 특허 제 10-*******호) ￭ 물막이 시공시 차집관로 철근 콘크리트 구조물 손괴가 전혀 없으며, 양수장비를 이용하여 물 돌리기하는 공법으로 ￭ 관로 내부에 3단계 차수장치(블럭식, 유압식)를 설치를 하여 ￭ 오수차단 및 by-pass하여 점검자 및 작업자의 안전을 최우선으로 하여 차집관로 내부 바닥까지 정밀안전 점검 가능 ▸시공성 ① 기존 차집관로 손상없이 맨홀 내부를 통해 간편하고 안전하게 차수장치 설치 ② 물막이 및 by-pass 이송관로 설치, 재설치, 철거가 용이함 ③ 이동식 대형양수펌프장비 설치 ▸ 안전성 ① 3단계 차수(블럭식, 시점, 종점, 유압식)로 안전사고 및 환경사고 방지 (차수장치 구조검토 완료됨) ② 고압이송호스 적용으로 환경사고 사전 방지 ③ 초기 월류수 대처로 환경사고 방지 ▸ 경제성 ① 차집관거 추가로 건설없이 점검, 유지관리 및 정비가능 (차집관로 신규병설매설, 대심도 차집관거 신설 등) ② 차수장치, 이송관로, 양수장비 이동설치로 비용절감 ② 기 제작 사용장비 손율(차수 및 이송호스) 적용 예산 절감

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타당성)	○ 본 차집관로는 생활오수량이 관거의 상당 부분을 차지하며, 유속이 매우 빠르게 흐르고 있어 정밀안전점검이 불가함. ○ 매설된지 30년 이상인 철근콘크리트 구조물의 노후 정도가 심해 생활오수 유출 및 불명수 유입이 우려되고 시설물의 내구성에도 문제가 발생할 우려가 있음 ○ CCTV조사 결과 표면손상(골재분리), 철근노출 등이 발견됨. ○ 기존 차집관로 손상없이 차수장치를 이용 흐르는 생활오수를 완전 차단 조치하고 차집관로(BOX)에 대하여 바닥까지 정밀 안전점검을 실시하여 구조물의 상태 확인이 필요한 실정임. ○ 대량의 하수를 차단하거나 By-Pass를 하여 차집관거 정밀안전 점검이 가능하도록 할 수 있어야 하므로 이 공법이 필요함.
기 술 적 검토사항	○ BOX 상‧하류 지점에 하수 물막이 바이패스 시스템공법으로 하수 차단할 수 있는 적합한 보수공법 선정여부 ○ 차수장치을 설치하여 이송관으로 바이패스 가능여부 ○ 물막이 바이패스 시스템공법으로 인한 정밀안전점검 가능 여부 ○ 시공성 및 경제성 검토결과 적합여부
가 격 적정성	○ 유사공법이 대비 최저 단가로 공사비 절감
종 합 검토의견	○ 기존 차집관거 손상없이 생활오수를 차단하고, 차집관거 내부를 정밀안전점검을 위한 물돌리기 공법을 검토, 최적의 공법 선정

수입물품 및 특정공법선정심사위원회 심의 요청서
요청부서	중랑물재생센터시설관리과	요 청 일	2018. 10.
총사업비		특정공법비	1,481,000천원
공사(사업)명	「청계천 좌안 차집관로 물막이 공사 02」특정공법 선정
공사개요 (사업개요)	○ 공사위치 : 서울특별시 성동구 용답동 171번지 (신답빗물펌프장~마장2교) ○ 사업규모 - 차집관로 BOX (2.4×2.4, 2.8×2.8m 2련) L=1,123m ○ 사 업 비 : 1,481,900천원 ○ 계약방법 : 일반공개경쟁
심의요청 내 용	○ 심의대상(심의안건) -『 청계천 좌안 차집관로 물막이 공사 02』특정공법선정 적정여부 심의 ○ 특정공법개요 『청계천 좌안 차집관로 물막이 공사 02』 (특허 제 10********호, 특허 제 10********호)』 - 기존 차집관로 철근콘크리트 구조물의 손괴 없이 3단계 차수장치(블럭식; 시점, 종점, 유압식)를 맨홀 내부에 설치하고 By-Pass를 통해 생활오수를 완전차단하고, 점검자의 안전을 최우선으로 하여 차집관로 내부까지 정밀안전점검 가능한 공법임. - 기존 차집관로 구조물의 손괴없이 생활오수를 차단하고, 차집관로 내부를 정밀안전점검하기 위한 물돌리기 공법을 검토해서 시공성, 경제성, 현장여건 등을 종합 검토하여 최적의 공법 선정
별첨서류	1. 특정공법 심의 사전검토서 1부. 2. 참고도면 1부.