< 붙임 2 >

1. 서울  동대문 환경자원센터

□ 시설개요

시설개요
시 설 명	동대문 환경자원센터(음식물 바이오가스 생산)
시설위치	서울시 동대문구 청계천로 563 (용두동34-6)
시설구분	공공시설		○	민간시설
시설설치자	동 대 문 구 청		작성자	이군재	전화번호	02-2127-4718
처리대상 (처리용량)	합계	음식쓰레기	음폐수*	하수슬러지	가축분뇨	기타
	98톤/일	98톤/일	톤/일	톤/일	톤/일	톤/일
소화조 용량	2,950㎥	소화조 내 체류일수	30일	가동개시 년·월·일		2010.12.08
				연간 가동일수		311일
운영인원	25명			운영자 평균 근무년수		3년

□ 사 업 비

(단위 : 백만원)

사 업 비
총사업비 및 재원별 예산	계 (총사업비)	61,931(국비 : 30%, 시비:35%, 민자 : 35%)
	국 비	소계	17,827			환경부		17,827		타부처
	지 방 비	소계	21,513			시․도비		21,513		시․군비
	민간자본	22,591
	기 타
사업비 소요내역	계	61,931		부지 매입비			시설비		61,931		기타

□ 추진경과

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
2002.09.06	폐기물 처리시설 건립방침결정	2004.03.10.	검토결과 송부(PIMAC)
2003.11.18	민간투자사업 사업제안서 제출	2001.07.28.	민간투자사업 심의위원회 개최
2003.12.05	사업제안서 검토의뢰(PIMAC)	2004.08.05. ~12.14	제 2자 제안공고 및 마감 사업제안서 평가

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
2004.12.20	우선협상대상자 지정 (동대문환경개발공사)	2006.01~	상부 공원조성과 관련 관계부서
2001.12.22	실시협약 체결 협상의뢰(PIMAC)	2006.05.15	실시설계 착수[(주)삼안]
2005.01.03	주민민원해소를 위해 협상 일시중지 요청(PIMAC)	2006.09.22	서울특별시 건설기술심의
2005.05.09	협상재개 요청(PIMAC)	2006.11.08	민간투자사업 실시설계 승인 및 착공 [ ㈜서희건설]
2005.05.23	제1차 본협상	2009.09.30.~ 2010.12.07	동대문 환경자원센터 시운전
2005.12.29	협상완료 및 실시협약 체결	2010.12.08	동대문 환경자원센터 준공

□ 유기성폐자원 처리현황

(단위 : 톤/년)

유기성 폐자원 처리량
구 분	계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
2013	31,408	31,408
2014	34,311	34,311
2015	33,893	33,893

□ 유기성폐자원 에너지 이용현황

가. 바이오가스 생산․이용현황

연도별 가스 생산 및 이용량
구 분	연간 가스 생산량 (S㎥)	연간 가스 이용현황(S㎥)				자체 이용한 가스(C)의 용도
		발전에 사용한 가스량(A)	외부에 판매한 가스량(B)	자체 이용한 가스량(C)	기타 단순 처리량
2013	1,275,522	347,338	-	566,658	361,526	탈취설비- 축열식 연소산화 장치(RTO)연료
2014	4,353,759	-	-	-	-
2015	4,265,824	-	-	1,860,544	2,405,280

나. 발전시설 및 전기 생산․이용현황

시설규모 및 전기 생산․이용현황
구 분	발전시설 용량(kW)	연간 전기 생산량(MW)	연간 전기 이용현황
			외부 판매량 (MW)	외부 판매금액 (천원)	자체 사용량 (MW)
2013	1,000	430	10	1,580	420
2014	1,000	254.9	20.5	2,917	234.4
2015	1,000	0	0	0	0

다. 가스이용시설 및 가스 판매현황

시설규모 및 가스판매 현황
구 분	가스공급시설 용량 (S㎥/분)	연간 가스판매량 (S㎥)	연간 가스판매 수입 (천원)	판매처
2013	해당없음
2014
2015

□ 부산물 발생 및 처리현황(2015년)

(단위 : 톤/년)

구 분			슬러지(고형물)	폐액(폐수)	기타 부산물	비 고
발 생 량			2,378
처 리 량 계			2,378
처리방법별 처리량	재활용	소 계
		퇴비화
		사료화
		액비화
		기타
	해양배출
	육상처리	소 계	2,378
		하수연계
		폐수연계
		소각
		매립	2,378
		기타

* 발생량 = 처리량(재활용+해양배출+육상처리)

* 부산물 : 바이오가스를 발생시키는 혐기성소화조를 거쳐 발생되는 물질

□ 시설운영비 현황

(단위 : 천원)

연도별 운영비 현황
구 분	계	인건비	수도광열비	수선유지비	재료비	위탁관리비	기타
2013	6,015,375					6,015,375
2014	6,267,053					6,267,053
2015	6,337,012					6,337,012

* 바이오가스화시설 운영비 외에 퇴비화, 사료화, 하수처리장 운영비 등이 포함된 경우 여기에 기록해 주세요.

□ 설치․운영상 애로사항 및 대책 현황

문제점 및 대책 현황
애로사항	○ 법정배출허용기준 이하 수준의 악취가 발생하지만 실제 주민이 느끼는 악취와는 차이가 있음 ○ 혐기성소화조에 투입되는 음식물쓰레기 전처리시설의 효율 저하로 인한 처리 지연 ○ 동절기 음식물쓰레기 결빙으로 인한 혐기성소화조 소화효율 저하 ○ 불규칙적인 음식물류폐기물 반입으로 처리 지연 (특히 설, 추석 및 하절기 등 과다 반입)
대책 및 추진현황	○ 지속적인 대화와 타협을 통해 악취 등 주민불편요인 해소방안에 대한 이해 설득 ○ 다양한 악취 발생원에 대한 탈취시설 개선 ○ 주민들에게 분리수거 홍보 및 현장 분리작업 병행 ○ 음식물쓰레기 예비호퍼에 1일 이상 저장 후 혐기성소화조에 투입

□ 기타 시설 전경 사진 등을 첨부

가. 현장사진

나. 공정도

< 붙임 2 >

2. 서울 송파구 음식물자원화시설

□ 시설개요

시설개요
시 설 명	송파 음식물류폐기물 자원화시설
시설위치	서울특별시 송파구 헌릉로 793
시설구분 (해당란에 ○ 표)	공공시설		○	민간시설
시설설치자	㈜리클린		작성자	최재국	전화번호	02-409-9500
처리대상 (처리용량)	합계	음식쓰레기	음폐수*	하수슬러지	가축분뇨	기타
	500톤/일	450톤/일	500톤/일	톤/일	톤/일	톤/일
소화조 용량	4,000㎥×2	소화조 내 체류일수	15일	가동개시 년·월·일		2010.02.05
				연간 가동일수(* 설계기준)		310일
운영인원	30명			운영자 평균 근무년수		4년

※ 처리대상(처리용량), 소화조 용량 및 소화조 내 체류일수, 연간 가동일수는 설계기준으로 작성

□ 사 업 비

(단위 : 백만원)

사 업 비
총사업비 및 재원별 예산	계 (총사업비)	48,488
	국 비	소계	0			환경부		0		타부처		0
	지 방 비	소계	0			시․도비		0		시․군비		0
	민간자본	48,488
	기 타
사업비 소요내역	계	48,488		부지 매입비	0		시설비		48,488		기타		0

※ 총사업비 계 = 사업비 소요내역 계

※ 바이오가스화시설 외의 시설사업비가 포함된 경우 여기에 기록해 주세요

□ 추진경과

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
2007.12.13.	설치·운영 사업자 공고	2009.11.19.	폐기물중간처리업 허가
2008.12.11.	공사착공	2010.01.20.	단미사료제조업등록
2009.10.09.	건축임시사용승인	2010.02.05	폐수처리업 설치신고

□ 유기성폐자원 처리현황

(단위 : 톤/년)

유기성 폐자원 처리량
구 분	계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
2013	116,617		116,617
2014	125,088		125,088
2015	96,510		96,510

□ 유기성폐자원 에너지 이용현황

가. 바이오가스 생산․이용현황

연도별 가스 생산 및 이용량
구 분	연간 가스 생산량 (S㎥)	연간 가스 이용현황(S㎥)				자체 이용한 가스(C)의 용도
		발전에 사용한 가스량(A)	외부에 판매한 가스량(B)	자체 이용한 가스량(C)	기타 단순 처리량
2013	3,954,825			3,954,825		건조기 보일러용, 소화조 가온용
2014	4,225,808			3,964,938	260,870
2015	4,940,691			3,738,642	1,202,049

※ 연간 가스 생산량 = 발전에 사용한 가스량 + 외부 판매한 가스량 + 자체 이용한 가스량 + 기타 단순처리량

나. 발전시설 및 전기 생산․이용현황("가”항에서 발전에 사용한 가스량(A)이 있는 경우 작성)

시설규모 및 전기 생산․이용현황
구 분	발전시설 용량(kW)	연간 전기 생산량(MW)	연간 전기 이용현황
			외부 판매량 (MW)	외부 판매금액 (천원)	자체 사용량 (MW)
2013
2014
2015

※ 연간 전기 생산량 = 외부 판매량 + 자체 사용량.

다. 가스이용시설 및 가스 판매현황("가”항에서 외부에 판매한 가스량(B)이 있는 경우 작성)

시설규모 및 가스판매 현황
구 분	가스공급시설 용량 (S㎥/분)	연간 가스판매량 (S㎥)	연간 가스판매 수입 (천원)	판매처
2013
2014
2015

※ 연간 가스판매량 = “가‘항의 외부 판매한 가스량(B)

□ 부산물 발생 및 처리현황(2015년)

(단위 : 톤/년)

구 분			슬러지(고형물)	폐액(폐수)	기타 부산물	비 고
발 생 량			1,578	96,510
처 리 량 계			1,578	96,510
처리방법별 처리량	재활용	소 계	1,578
		퇴비화	1,578
		사료화
		액비화
		기타
	해양배출
	육상처리	소 계		96,510
		하수연계
		폐수연계
		소각
		매립
		기타		96,510		자가처리

* 발생량 = 처리량(재활용+해양배출+육상처리)

* 부산물 : 바이오가스를 발생시키는 혐기성소화조를 거쳐 발생되는 물질

□ 시설운영비 현황

(단위 : 천원)

연도별 운영비 현황
구 분	계	인건비	수도광열비	수선유지비	재료비	위탁관리비	기타
2013	20,948,000	950,000	2,040,000	750,000		980,000	16,228,000
2014	16,170,000	1,220,000	2,200,000	750,000		1,700,000	10,300,000
2015	8,283,000	1,521,000	1,166,000	508,000		1,346,000	10,300,000

* 바이오가스화시설 운영비 외에 퇴비화, 사료화, 하수처리장 운영비 등이 포함된 경우 여기에 기록해 주세요.

□ 설치․운영상 애로사항 및 대책 현황

문제점 및 대책 현황
애로사항	○ ○
대책 및 추진현황	○ ○

□ 기타 시설 전경 사진 등을 첨부

가. 현장사진

나. 공정도