감리원 보고서

· □ 감리개요

○ 감리기간 : 2014. 5. 19 ~ 2014. 5. 23

○ 주요 감리내용

-안전시설, 교통정리원, 보행도우미, 안전모, 복장 및 자재정돈 등

-관로공사 시 무 단수 공사를 위한 가 급수시설 설치

-천공 시 부산물 제거 및 링크립 설치 확인

-수질검사 실시 여부 확인 등

□ 감리결과

○ 사업소별 점검 및 지적사항                        (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	9					2	3	2	2
	급수공사	9					2	3	2	2
	포장복구	-					-	-	-	-
	기 타	-					-	-	-	-

지적사항	-

○ 세부 지적사항 및 조치내용

-수도용 사용자재 인증검사 철저(KC인증 및 표준규격)전 현장

□ 지시사항

○ 안전사고 예방 철저

○ 수도용 사용자재 인증검사 철저(KC인증 및 표준규격)

○ 굴착공사 전 굴착 신고(가스) 철저

○ 타 시설물 손괴 시 보수 철저

□ 기타 특이사항

○ 강남 수도사업소 감독대행자 출근 상태, 서류점검

붙  임 : 건별 세부내용 각1부. 끝.           보 고 자 : 안 종 열

□세부지도점검(강남)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
5/19(월)	본사	○현장사진정리 및 보고서작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 5. 12 ~ 5. 16
	남부	○동작구 대방동11-13	<신설공사>대성건설
		-개요 :200/40mm L=6.5m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-KC인증자재 사용 철저	-점검 후 사용
5/20(화)	강남	○강남구 논현동267-7	<신설공사>JH건설
		-개요 :100/40mm L=2.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-KC인증자재 사용 철저	-점검 후 사용
	강남	○강남구 율현동237	<신설공사>JH건설
		-개요 :기존 인입관 활용
		D=80mm L=6.0m
		-주요공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
5/21(수)	강동	○송파구 문정동90(적수 발생지역)	<개량공사>미래NTC
		-개요 :250/100mm 무단수 천공	-DCIP로 관 상태
		노후도 조사(시편확인)	양호
		-주요공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
	강동	○강동구 천호동322-21	<신설공사>광진공영
		-개요 :100/25mm L=3.5m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육
5/22(목)	강서	○강서구 화곡동373-55	<신설공사>토대건설
		-개요 :80/30mm L=4.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육실시
		-굴착공사 전 굴착신고(가스)철저	-신고 후 굴착
		(신고 전화 : 1644-0001)
	강서	○양천구 신정동944-4	<신설공사>야인산업
		-개요 :150/30mm L=3.5m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육
		-타 시설물 손괴 시 보수 철저	-인력굴작으로 주의
5/23(금)	남부	○관악구 조원동547-21	<신설공사>계산ENC
		-개요 :100/30mm. L=6.1m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육
		-KC인증자재 사용 철저	-검사 후 사용
	남부	○관악구 봉천동1668-23	<신설공사>계산ENC
		-개요 :80/30mm. L=3.5m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저
		-굴착공사 전 굴착신고(가스)철저	-신고 후 굴착
		(신고 전화 : 1644-0001)

점검일	2014.5.19	사업소	남부	공사종류	신설공사	시공자	대성건설
위 치	동작구 대방동11-13			개 요	200/40mm, L=6.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -KC인증자재 사용 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	새들 분기 및 배관(200/40)
사진설명	새들 분기 및 배관			사진설명	기존분기점 폐쇄(후)
사진설명	세대별 계량기 설치			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.5.20	사업소	강남	공사종류	신설공사	시공자	JH건설
위 치	강남구 논현동267-7			개 요	100/40mm , L=2.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -KC인증자재 사용 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/40)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	세대별 계량기 설치			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.5.20	사업소	강남	공사종류	신설공사	시공자	도림건설
위 치	강남구 율현동237			개 요	기존인입선사용 L=6.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	PC박스 설치
사진설명	변실 설치			사진설명	내부 제수변 설치
사진설명	변실 인입관 연결(후)			사진설명	기존 인입관 연결(후)

점검일	2014. 5.21	사업소	강동	공사종류	개량공사	시공자	미래NTC
위 치	송파구 문정동90(적수 발생지역)			개 요	250mm/100mm. 관 노후도 확인
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	무 단수 천공(250/100)
사진설명	제수변 점검			사진설명	천공 후 시편확인
사진설명	마개플랜지 설치			사진설명

점검일	2014. 5.21	사업소	강동	공사종류	신설공사	시공자	광진공영
위 치	강동구 천호동322-21			개 요	100mm/25mm. L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/25)
사진설명	분기 및 배관			사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)
사진설명	세대별 계량기 설치			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 5.22	사업소	강서	공사종류	신설공사	시공자	토대건설
위 치	강서구 화곡동373-55			개 요	80mm/30mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -굴착공사 전 굴착 신고(가스) 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	새들 분기 및 배관(80/30)
사진설명	기존 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)
사진설명	세대별 계량기 설치			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 5.22	사업소	강서	공사종류	신설공사	시공자	야인산업
위 치	양천구 신정동944-4			개 요	150mm/30mm. L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -타 시설물 손괴 시 보수 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/30)
사진설명	새들 분기 및 배관			사진설명	기존 분기점 폐쇄(전)
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 5.23	사업소	남부	공사종류	신설공사	시공자	계산ENC
위 치	관악구 조원동547-21			개 요	100mm/30mm. L=6.1m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -KC인증자재 사용 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/30)
사진설명	링크립 설치			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 5.23	사업소	남부	공사종류	신설공사	시공자	계산ENC
위 치	관악구 봉천동1668-23			개 요	80mm/30mm. L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -굴착공사 전 굴착 신고(가스) 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(80/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄			사진설명	계량기 및 보호통 설치