감리원 보고서

· □ 감리 개요

○ 감리 기간 : 2014. 3. 24 ~ 2014. 3. 28

○ 주요 감리 내용

- 통일된 복장 및 안전모 착용

- 포장 절단기 및 드레인 콕크 등 보유확인

- 포장 절단 선형 및 깊이 확인

- 천공 및 배수관 매설시 부산물 제거 작업 확인

- 자재관리(관마개, 불량자재, 제조사 및 KC 인증 등) 철저

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적 사항                      (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	8					2	2	2	2
	급수공사	8					2	2	2	2
	포장복구	-					-	-	-	-
	기 타	-					-	-	-	-

지적사항

○ 세부 지적사항 및 조치내용

-없음

□ 지시 사항

○ 안전사고 예방 철저

○ 사용승인 및 KC 인증자재 사용 철저

○ 자제 창고 정리 정돈 철저

○ 새들 천공 시 부산물 제거 철저

□ 기타 특이 사항

○ 강서, 남부수도사업소 감독대행자 출근 상태, 서류 점검

붙  임 : 건별 세부 내용 각1부. 끝.           보 고 자 : 안 종 열

□세부지도점검(강남)

월 일	사업소	지도 점검 내용	조치 사항	비고
3/24(월)	본사	○현장사진정리 및 보고서작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 3. 17 ~ 3. 21.
3/25(화)	강동	○송파구 잠실동220(공원급수)	<신설공사>보성건영
		-개요 :100/20mm L=3.5m
		-주요 공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-사용승인 및 KC 인증자재 사용	-승인 후 사용
	강동	○강동구 성내동244-5	<신설공사>광진공영
		-개요 :100/50mm L=6.0m
		-주요 공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-자제 창고 정리 정돈 철저	-상주감리 확인
3/26(수)	강남	○서초구 잠원동9-5	<신설공사>성심건설
		-개요 :150/30mm L=4.0m
		-주요 공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-자제 창고 정리 정돈 철저	-상주감리 확인
	강남	○서초구 반포동742-16	<신설공사>성심건설
		-개요 :150/40mm L=4.5m
		-주요 공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-천공시 부산물 제거 철저	-드레인 콕크 사용

월 일	사업소	지도 점검 내용	조치 사항	비고
3/27(목)	남부	○관악구 신림동1481-28	<신설공사>계산ENC
		-개요 :150/30mm L=2.7m
		-주요 공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전 교육
		-사용승인 및 KC 인증자재 사용	-승인 후 사용
	남부	○관악구 신림동715-17	<신설공사>계산ENC
		-개요 :150/30mm L=3.5m
		-주요 공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전 교육
		-자제 창고 정리 정돈 철저	-상주감리 확인
3/28(금)	강서	○강서구 둔촌동512-7	<신설공사>토대건설
		-개요 :300/20mm L=3.0m
		-주요공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육
		-자제 창고 정리 정돈 철저	-상주감리 확인
	강서	○양천구 신월동207-54	<신설공사>야인산업
		-개요 :150/40mm L=5.5m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전 교육
		-사용승인 및 KC 인증자재 사용	-승인 후 사용

점검일	2014. 3. 25	사업소	강동	공사종류	신설공사	시공자	보성건영
위 치	송파구 잠실동220(공원급수)			개 요	100/20mm , L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정				-안전사고 예방 철저 -사용승인 및 KC 인증자재 사용 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/20)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	관로 표시못 설치			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 3. 25	사업소	강동	공사종류	신설공사	시공자	광진공영
위 치	강동구 성내동244-5			개 요	100/50mm, L=6.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -자제 창고 정리 정돈 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/50)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄 (후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 3.26	사업소	강남	공사종류	신설공사	시공자	성심건설
위 치	서초구 잠원동9-5			개 요	150mm/30mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -자제 창고 정리 정돈 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/30)
사진설명	링크립 설치 (중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄 (후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 3.26	사업소	강남	공사종류	신설공사	시공자	대성건설
위 치	서초구 반포동742-16			개 요	150mm/40mm. L=4.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -사용승인 및 KC 인증자재 사용 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/40)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄 (후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 3.27	사업소	남부	공사종류	신설공사	시공자	계산ENC
위 치	관악구 신림동1481-28			개 요	150mm/30mm. L=2.7m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -사용승인 및 KC 인증자재 사용 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄 (후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 3.27	사업소	남부	공사종류	신설공사	시공자	계산ENC
위 치	관악구 신림동715-17			개 요	150mm/30mm. L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -자제 창고 정리 정돈 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄 (후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 3.28	사업소	강서	공사종류	신설공사	시공자	토대건설
위 치	강서구 등촌동512-7(수전분리)			개 요	300mm/20mm. L=3.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정				-안전사고 예방 철저 -사용승인 및 KC 인증자재 사용 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(300/20)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	계량기 및 보호통 설치			사진설명

점검일	2014. 3.28	사업소	강서	공사종류	신설공사	시공자	야인산업
위 치	양천구 신월동207-54			개 요	150mm/40mm. L=5.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -자제 창고 정리 정돈 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/40)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄 (후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치