인재개발원 무선인터넷(와이파이) 확충공사

공  사  규  격  서

2014. 8.

서울특별시 인재개발원

Ⅰ. 인재개발원 무선인터넷(와이파이) 확충공사에 따른 공사 규격서

1. 목    적

가. 본 시방서는 인재개발원 무선 인터넷(와이파이)확충공사에 따른 공사를 원활한 업무수행을 위하여  신속한 사업추진을 위한 세부사항을 규정 한다.

2. 개    요

가. 사 업 명 : 인재개발원 무선 인터넷(와이파이)확충공사

나. 위    치 : 배움관 (1-2강의실 역량근육충전소 3,4강의실)

다솜관 (식당,,체력단련실 도서실 숙소), 데이터센터 3,4교육장

다. 설치범위

1. POE 스위치 ↔ AP, 케이블 설치 개통

2. UTP Cable, 커넥터 모듈, 접속자재 등 설치

3. 기타 관련 작업(케이블타이등 소요잡자재 포함)

3. 관련법규

계약자는 다음의 관계법규에 준하여 설치 및 시공을 하여야 한다.

가. 국가기간전산망 등의 관련 표준 및 ISO, IEEE 표준

나. 정보통신공사업법, 구내정보통신망(LAN) 규격

다. 전기통신공사업 및 전기설비기술기준법

라. 한국산업규격

마. 기타 본사업의 공정과 관련된 법규 및 규정

4. 제출서류

계약자는 규격의 적부판정과 안정된 장비 및 기자재의 수급을 위하여 다음의 서류를

제출하여야 한다.

가. 계약자는 계약일로부터 3일 이내에 공사 일정 ․ 공사 세부시행계획서 등이 포함된 ‘사업이행계획서’를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 계약자는 계약체결 후 현장대리인을 지정하고 작업현장에 필요한 기술자 명단을 감독관에게 제출하여야 한다.

다. 검수 요청시 공사 내역서를 제출하여야 한다.

라. 사업수행 중 감독관이 필요하다고 판단되는 산출물이 있을 경우 감독관은

계약자에게 추가 제출을 요구할 수 있다.

5. 작업계획

가. 작업의 효율적 수행을 위하여 계약자는 항상 작업진행과 관련하여 감독관과 협의하여야 하며, 주요사항에 대해서는 서면으로 보고하여야 한다.

나. 본 사업은 시방서와 감독관의 지시에 따라 성실히 진행하여야 하며 호환성 및 확장성 등을 충분히 고려하여야 한다.

다. 계약자는 설치 완료 후 구성도 및 계통도 등 제반 서류를 제출하여야 한다.

라. 감독관은 계약자가 제출한 세부공정표에서 작업 순서와 일정 등 그 내용을 조정 할 수 있다.

6. 자재납품 ․ 설치

가. 기자재의 반입

기기의 현장 반입 및 설치시 기기 본체 또는 구조물에 손상을 주지 않도록 하여야 하며 특히 아래의 사항에 유의해야 한다.

1) 반입은 가능한 한 설치 장소까지 포장된 상태로 반입해야 한다.

2) 하차, 운반 및 포장 해체 시는 강한 진동이나 충격을 주어서는 안 된다.

3) 기자재의 반입은 경로를 계획하여 차질이 생기지 않도록 해야 한다.

나. 장비납품 설치 시 파손이나 시험운행 중 장애가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며

동일사양 이상의 신규 제품으로 교체 하여야한다.

다. 계약자가 납품하는 모든 장비는 정품 및 최신품 이어야 한다.

라. 계약자는 장비설치 실시에 앞서 본 장비구축과 관련된 세부 공정표를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 하며, 세부 공정표에는 장비설치 일정, 작업자의 신상명세, 장비출납계획 등이 포함되어야 한다.

마. 장비설치의 효율적 수행을 위하여 계약자는 정보통신공사에 따른 작업자 동원,

작업내용, 진척상황, 장비반입현황, 특기사항 등을 기록한 작업일지를 작성 한다.

7. 납품완료(시험) 및 검수

가. 계약자는 계약일로 부터 5일 이내에 주요 자재 및 부속자재일체를 납품 및 설치

완료하여야 하며 모든 장비가 정상적으로 가동되도록 하여야 한다.

나. 감독관이 설치장비의 내용이 규격서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치 변경을 요구할 수 있으며 계약자는 이에 응해야 한다.

다. 계약자는 장비설치 완료시 각 장비의 기능과 이에 따른 검사 및 시험에 합격하여야

하며, 필요시 관계기관에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있다.

라. 계약자는 모든 장비의 검사 및 시험들을 수행하기 위해 필요한 인원․자재 및 시험장비를  제공하여야 하며 이에 소요되는 제반경비는 계약자의 부담으로 한다.

마. 계약자의 장비설치 및 운영시험은 감독관측이 입회하여 항목별로 시행하여야 하며,

시험결과 보고서를 첨부하여 서면으로 제출하여야 한다.

바. 인수시험에서 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 계약자는 정상 가동될 수

있도록 즉시 조치하여야 하고, 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면

수용하여야 한다.

사. 물품 규격의 확인은 본 설명서 및 구매 규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나  미흡한 경우에는 계약자가 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인 과정을 통하여 이를

입증하여야 한다.

아. 장비 시험운영에 필요한 장비 및 기기는 계약자가 검수 기간동안 무상으로 제공하여야 한다.

자. 검수결과 하자발생시 이의 개선에 필요한 모든 작업은 계약자의 부담으로 시행

조치하여야 한다.

차. 검수완료 후에도 본 구매․설치에 있어 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와

그로 인한 손해에 대하여는 계약자가 변상 조치해야 한다.

8. 계약의 변경

가. 서울특별시 인재개발원을 “갑”이라 하고, 계약업체를 “을”이라 한다.

나. “을”은 계약일로부터 시작하여 무선 인터넷(와이파이)확충공사에 따른 모든 부품의 제작, 조달, 선적, 시스템의 설계, 환경조사, 장비배치, 기능구현 및 인수시험 등의 제반과정을 거쳐 공사가 준공될 수 있는 최적기간을 계약서에 포함해야 한다.

다. “을”은 설치와 시험감독에 대한 집행과 책임을 져야 하며, 완료일 이전에 시스템의

서비스 개시를 정상적으로 완료하여야 한다.

라. “을”은 불가항력적 사유로 인해 작업 완료일이 지연될 것으로 예상하는 경우

사유발생 5일 이내에 “갑”측에 이 사실을 통보해야 하며, 사유발생 5일 이내에

문서로 완료일 연장신청을 하여야 한다. 단, “을”이 사유발생을 인지하는 과정에서

불가피한 소요시간이 있었음을 “갑”에게 납득할 만한 근거를 제시하는 경우에는

“갑”측에 “을”의 사유 발생인지를 파악, 일자를 결정하여 연장기간을 결정된

일자로부터 적용한다.

마. “을”에게 승인되는 시한 연장은 “갑”이 결정하는 기간에 해야 한다.

9. 준공시 제출자료

가.  작업일지 1부

나. 작업관련 사진첩 1부

다. 감독관이 추후 장비를 확장하거나 이설, 타 기종으로의 교체 등이 발생할 경우 공급자는 이에 적극 지원, 협조하여야 한다.

10. 보 안

가. 계약자는 본 사업이 주요 사업임을 인식하고, 기밀사항의 누설과 유출방지를 위하여 사업 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 보안관계 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 위반시 어떠한 처벌도 감수한다.

나. 본 사업과 관련하여 현장 출입자에 대한 보안대책을 수립하며 출입자 명단,

보안 각서를 제출하여야 한다.

다. 현장출입자는 작업현장 출입시 취득한 보안사항과 자료에 대하여 비밀 유지의 의무를 갖는다.

라. 본 사업 수행 중 배포된 설계도서 및 기타문서는 승인없이 복사할 수 없으며

본 사업 완료시 자료는 반납하거나 소각처리 한다.

11. 안전사고

가. 안전사고 발생시 보고체계를 확립할 수 있도록 대비한다.

나. 사고 발생시 즉각 대치할 수 있도록 관련기관에 대하여 통신수단을 확보한다.

다. 계약자는 사업 수행 중 발생하는 일체의 안전사고 및 피해에 대하여 책임을 진다.

12. 화재 예방

가. 화재경보장치, 소화기 위치와 사용법을 익혀둔다.

나. 비상구 위치와 시건장치 여부 등을 확인한다.

다. 작업 후 휴지통은 항상 깨끗이 비워둔다.

라. 작업 중 흡연은 흡연구역을 이용한다.

Ⅱ. 무선 AP 설치 세부내역서

1. 무선 AP 설치

1)  무선AP 설치

① 제공되는 AP는 전파법 제58조의2 제2항에 따라 인증된 제품이여야 한다.

② 무선AP는 802.11a/b/g/n을 동시에 지원하며, 2.4Ghz와 5Ghz 대역을 동시에 지원해야 한다.

③ 무선AP 전원은 PoE 스위치를 통해서 공급받아야 한다.

④ 무선AP는 벽면에 고정하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 협의 후 설치해야 한다.

2.  UTP Cable등 배선자재

CAT.5e/6 4P, 25P

ANSI/TIA/EIA-568-A

ISO/IEC 11801

수량 : 설계서 참조

4. RJ-45 모듈 / 커넥터 등 접속

-  RJ-45 UTP Cable cat.5E/6, Modular Plug (Jack)

수량 : 전화, LAN케이블 포설, 접속 2회선 이상

LAN 4P Cable 접속콘넥터 8Pin

5. 케이블 배선 및 배관 공사

가)  배선 및 배관공사 일반

1) 일반사항

(가) 배관 및 배선은 미관을 고려하여 보이지 않도록 한다. 단, 노출이 불가하다고 판단되는 경우에는 감독관과 협의하여야 한다.

(나) 기존 건물의 천장 및 내부 공사 시에는 이미 설치된 배관/배선 및

기타 지지물에 손상이 가지 않도록 특히 유의하여 시공한다.

2) 세부사항

(가) 본 공사는 UTP 케이블(CAT 5.E/6 4Pair)을 사용 한다.

(나) UTP Cable로 연결하는 단말기 간 거리는 100미터 이내이어야 한다.

(다) 각 건물의 최적 위치의 아웃렛에서 단말기까지 연결하여 포설한다.

(라) 케이블을 바닥 또는 벽면에 포설할 때에는 PVC 몰드 또는 금속형 닥트를 사용하며, 변형되지 않도록 단위당 2개 이상의 나사못 또는 그에 준하는 자재로 단단히 고정한다.

(마) POE 스위치-AP 간 구간은 단말위치의 변경을 고려하여 여유 있게 포설한다.

(바) 허브스위치 및 AP 에는 선번 태그를 부착하고 선번장을 작성한다.

(사) UTP케이블과 RJ-45 컨넥터 접속은 규정(ELA/TIA-568)에 의한 선 배열을 준수하고, 접촉 불량이 발생하지 않도록 정확하게 공구를 사용한다.

나) CABLE 포설

1) 일반사항

(나) 건물내 배선공사는 보행 통로를 가로질러 설치하는 것을 금하며,

최단거리로 포설하되 직선으로 처리하여야 한다.

(다) 배선은 전자기적 영향을 고려하여 고압선이나 케이블과 일정 거리를 두고 차폐시켜야하며, 무리하게 잡아당겨 장력이 생기지 않도록 하여야 한다.

(라) 케이블의 원활한 유지 보수를 위해 케이블마다 반드시 라벨링을 실시하여 향후 관리 및 운용이 용이하도록 시공한다.

2) 시공의 일반사항

(가) CAT.5 UTP CABLE 의 특성

- SEGMENT당 100M를 초과할 수 없으므로 이 점을 유의하여 설치하여야 한다.

- USER CABLE 포설시 어느 부분에서도 사용자가 이동 가능할 수 있도록 하여야 하므로 단말이 설치될 곳은 사전에 위치를 확보하고, 전체를

배관하여서는 작업이 곤란하므로 주의하여야 한다.

(나) 시공 전 준비 및 점검 사항

- 사전 준비

- 자재 준비

- 공구 준비

- 점검 사항

* CABLE 포설구간, 거리, 현장상황, 장비설치 장소 등 기타 필요사항을 공사 설계도면과 대조를 하고 감독관과 변동사항에 대하여 협의를 거친다.

* CABLE 수량 및 부속품의 수량을 점검한다.

* 공사 시 현장의 주의사항을 확인 후 작업을 한다.

3) CABLE 포설 작업

(가) CABLE을 풀어 조장에 맞추어 절단을 한다.

(나) CABLE 포설에 용이하도록 길게 나열하고, 설치할 곳의 중심 부분에서

양끝단 좌 ․ 우로 설치하여 나간다.

(다) 가능한 절단 부분이 없도록 하고, 절단 시 다시 포설함을 원칙으로 한다.

(라) UTP CABLE은 배선 단자함에 결선이 가능하도록 충분한 여유를 두고

포설하여야 한다.

(마) 모든 CABLE 포설시 배관 내의 습기나 포설에 지장이 되는 이물질이

있을 경우는 배관내의 습기나 이물질을 제거한 후 포설되어야 한다.

4) CABLE 의 결선 접속

(가) UTP CABLE의 결선은 아웃렛내에서만 결선 한다.

(나) CONNECTOR 취부시 반드시 규정된 TOOL로 CONNECTOR가 빠지지 않도록 견고히 취부 한다.

(다) 꼬임이나 납땜 작업을 피하고 TOOL에 의한 접속을 한다.

(라) 모든 접속은 용도별 색상을 구분하여 압선 하여야 하며, 배선 단자함 내에 접속시 지정된 색깔 순으로 결선되어야 한다.

(마) 모든 접속 및 결선 완료 후 UTP TESTER로 결선 상태를 확인하고 오접속 및 불량접속시 이를 반드시 교체하여야 한다.

다) 기구의 접속 및 취부

1) 케이블 포설

(가) 일반 사항

배선방법, 기기 배치 등은 설계 도면에 따르며, 본 시방과 도면에 없는

사항은 관계 법규 및 감독관의 지시에 따른다.

(나) 케이블의 취급

- 케이블을 취급할 경우의 케이블 허용곡율 반경은 케이블 외경의

10배 이상으로 한다.

- 케이블 인입 속도 : 5m/min를 표준으로 한다.

- 케이블의 인입은 장력계를 사용하여 항상 케이블의 장력을 측정하여야 하며, 케이블의 허용 장력은 제작사 및 감독관의 지시에 따라야 한다.

- 케이블의 허용 측압은 제작자 및 감독관의 지시에 따라야 한다.

- 케이블 인입 작업 중 만곡 부분을 통과할 때 무리한 측압 등에 의하여 케이블에 손상을 주지 않도록 조심하여야 한다.

6. AP 설치 물량 상세내역

가)  AP 설치 내역

1) 일반사항

설치(예정) 내역
구분	무선AP(대)	POE스위치	노드수	비 고
합 계	9	1	9
강의실(1,2)	1		1
역량근육충전소 및 3,4강의실	1		1
2층숙소, 도서실	3		3
체력단련실	1		1
1층식당	1		1
영사실		1
데이터센터 3,4 교육장	2		2