기계설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 제안요지

개정사유

- 조직개편 시행 및 직제규정 개정에 따른 부서 명칭 보고 및 2019년 리스크 예상사업 특별감사 지적사항, 부서명·직책 등 변경사항이 반영되도록 기계설비관리규정시행내규를 개정하여 원활한 업무 수행을 도모하고자 함.

2. 주요골자

- 조직개편 시행에 따른 변경된 부서명, 규정명칭 등을 반영

- 자회사 업무 위탁에 따른 점검주체 수정

- 2019년 리스크 예상사업 특별감사 지적사항에 따라 점검표상 “그리스 주유”로 용어 통일

- 오타수정 및 모호한 표현 수정

- 기술본부 직종별 직무사규 ”보고(사고)체계“ 일원화 추진으로 수정

3. 참고사항

가. 제안근거

○ 사규관리규정 제3장(제정·개정·폐지)

○ 기계처-1585호(’20. 3. 27.)『환기설비 유지관리(그리스 주유) 기준(안) 시행보고』

○ 기계1사업소-8243호(’20. 8. 31.)『3호선 종로3가역 2A환기실 대합실 공조기 연기발생 관련 대책 검토(안) 보고』

○ 기획처-2040호(2021.05.04.)『조직개편 시행에 따른 부서별 조치사항 안내』

○ 안전계획처-7068(2022.09.02.) 『철도안전관리체계 변경승인(제2022-266호) 알림』

나. 예산조치: 해당 없음

다. 합    의: 해당 없음

라. 절    차 : 입안 → 관계부서 의견조회 및 홈페이지 사전예고 → 부패영향평가 → 사규심의위원회 →  국토교통부 승인 → 사규 확정 → 시행

붙임  1. 기계설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 1부.

2. 기계설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 신·구조문대비표 1부.  끝.

기계설비관리규정시행내규 일부개정내규(안)

기계설비관리규정시행내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항 중 “기술센터장(이하 “센터장””을 “기계관리소장(이하 “관리소장””으로 한다.

제5조에 단서를 다음과 같이 신설한다.

단, 자회사 업무위탁부문(소방, 위생, 냉방)은 자회사 직원의 입회하에 시행한다.

제6조제2항 중 “종합관제센터장(기계관제)은 종합관제센터”를 “종합관제단장(기계관제)은 종합관제단”으로, “(5~8호선)을”을 “(5~8호선)를”로 한다.

제7조 중 “전자기록시스템(ERP 또는 UTIMS)”을 “메트로피스(ERP)”로 한다.

제8조제1호 중 “전자기록시스템(ERP 또는 UTIMS)”을 “메트로피스(ERP)”로 하고, 같은 조 제3호 중 “5년”을 “10년”으로 한다.

제11조 중 “센터장”을 “관리소장”으로 한다.

제12조 중 “소장”을 “사업소장”으로, “센터장”을 “관리소장”으로 한다.

제13조제1항 중 “소장 및 센터”를 “사업소장 및 관리소장”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “사고 및 재해업무 처리규정”을 “재난업무처리규정”으로 한다.

제15조제2항 중 “소장 및 센터장”을 “사업소장 및 관리소장”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “소장”을 “사업소장”으로 한다.

제16조제1항 각 호 외의 부분 중 “소장은 규정 제27조의 기계설비의 하자관리는 공사 계약규정”을 “사업소장은 규정 제27조 및 회계규정시행내규 제275조”로, “실시하여야”를 “하자관리를 하여야”로 하고, 같은 항 제2호 중 “대한  하자발생”을 “대한 하자발생”으로 하며, 같은 항 제4호 중 “EPR 또는 UTIMS)입력”을 “입력”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “만료일로부터”를 “만료일 전”으로 하며, 같은 조 제2항 중 “소장”을 “사업소장”으로, “전자기록시스템(EPR 또는 UTIMS)에 작성하여”를 “전자기록시스템에 기록하여”로 한다.

제17조제1항 중 “사업소 및 기술센터”를 “기계사업소 및 기계관리소”로 한다.

제18조제2항 각 호 외의 부분 중 “순서에 의하여”를 “각 호의 순서에 의거”로 하고, 같은 항 제3호를 삭제하며, 같은 항 제4호를 제3호로 한다.

제19조의 제목 “(종합관제센터 보고)”를 “(종합관제단 보고)”로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 “센터장은 종합관제센터”를 “관리소장은 종합관제단”으로, “종합관제센터장”을 “종합관제단장”으로 하며, 같은 항 제1호 중 “종합관제센터”를 “종합관제단”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “센터장은 센터”를 “관리소장은 기계관리소”로, “종합관제센터”를 “종합관제단”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “센터장”을 “관리소장”으로, “종합관제센터”를 “종합관제단”으로 한다.

제20조제1항 중 “센터장”을 “관리소장”으로 하고, 같은 조 제2항을 삭제하며, 같은 조 제3항을 제2항으로 하고, 같은 항(종전의 제3항) 중 “소장(또는 센터장)”을 “사업소장(또는 관리소장)”으로 한다.

제21조 각 호 외의 부분 중 “종합관제센터”를 “종합관제단(기계관제)”으로 하고, 같은 조 제2호 중 “센터”를 “기계관리소”로 한다.

별표 1, 별표 2, 별표 3, 별표 4, 별표 6을 각각 별지와 같이 한다.

부     칙(’22.  .  .)

(시행일) 이 내규는 2022년   월   일부터 시행한다.

[별표 1]

1~4호선 기계설비별 점검 주기(제4조관련)

점검종류	시설명	단위	점검주기
【일상점검】	○ 역사배수설비	개소	1회/2일
	○ 위생(오수)설비	개소	1회/2일(점검주기별)
	○ 역사환기설비	역	1회/3일
	○ 냉방설비(6∼9월,일일)	역	1회/1일(6∼9월)
	○ 급수설비	역	1회/2일
	○ 원방제어반	역	1회/2일
	○ 본선배수설비(주간)	개소	1회/주
	○ 본선환기설비(1회/2주)	개소	1회/2주
	○ 냉방설비(6∼9월,주간)	역	1회/주(6∼9월)
	○ 소방설비(주간)	역(기지)	1회/주
【월간점검(정비)】	○ 역사배수설비	개소	1회/월
	○ 본선배수설비	개소	1회/월
	○ 위생(오수)설비	개소	1회/월
	○ 역사환기설비	역	1회/월
	○ 본선환기설비	개소	1회/월
	○ 냉방설비(6∼9월)	역	1회/월(6∼9월)
	○ 소방설비	역(기지)	1회/월
	○ 급수설비	역	1회/월
	○ 원방제어반	역	1회/월
【분기점검(정비)】	○ 역사배수설비	개소	1회/분기
	○ 본선배수설비	개소	1회/분기
	○ 위생(오수)설비	개소	1회/분기
	○ 역사환기설비	역	1회/분기
	○ 본선환기설비	개소	1회/분기
	○ 급수설비	역	1회/분기
	○ 원방제어반	역	1회/분기
【연간점검(정비)】	○ 소방설비	역(기지)	1회/년
【계절별점검(해빙기)】	○ 동파방지시설점검 및 가동 정지	역	1회/월(2∼3월)
	○ 배관누수(동파), 충수상태 점검	역	1회/월(2∼3월)
【계절별점검(여름철)】	○ 중점관리배수펌프설비 점검	개소	1회/월(5∼10월)
【계절별점검(겨울철)】	○ 동파방지시설가동 및 점검	역	1회/월(1∼3, 11∼12월)
	○ 배관누수(동파), 퇴수상태 점검	역	1회/월(1∼3, 11∼12월)

[별표 2]

1~4호선 점검표(제4조관련)

[별표 2-1]

■ 일상점검 - 원방제어반			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	역무관리실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
원방제어반	원방제어반	운전 작동기능 상태확인
원방제어반	원방제어반	제어컴퓨터 통신기능 상태확인
원방제어반	원방제어반	각종 계전기류 떨림 상태확인
원방제어반	원방제어반	기계설비 작동 현시 상태확인
원방제어반	원방제어반	스케줄(프로그램타이머 등) 제어상태확인
원방제어반	원방제어반	배수․오수․물탱크 경보(부저, 경과등) 상태확인
원방제어반	원방제어반	UPS동작 기능 상태확인
원방제어반	원방제어반	본선환기 원방운전 작동기능 상태학인

[별표 2-2]

■ 월간점검 - 원방제어반			담당	부관리소장			관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	역무관리실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호			불 량
원방제어반	원방제어반	공조기 외기댐퍼 개도율 설정값	%
원방제어반	원방제어반	공조기 혼합댐퍼 개도율 설정값	%
원방제어반	원방제어반	인버터 주파수 설정값 확인
원방제어반	원방제어반	환기설비 스케줄제어 설정시간	예) 07:00 ~ 23:00
원방제어반	원방제어반	UPS 입력전압	V
원방제어반	원방제어반	UPS 출력전압	V
원방제어반	원방제어반	제어반 내부청소
원방제어반	원방제어반	스위치, 표시등 교체정비
원방제어반	원방제어반	각종 경보내역 확인

[별표 2-3]

■ 분기점검 - 원방제어반			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	역무관리실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 양
원방제어반	원방제어반	각종전선 열화 및 정돈상태
원방제어반	원방제어반	컴퓨터 자동제어 상태값 데이터 백업작업
원방제어반	원방제어반	컴퓨터 ~ DDC 판넬간 통신 선로점검
원방제어반	원방제어반	단자조임 상태 확인

[별표 2-4]

■ 일상점검 - 역사 배수펌프설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	배수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
배수설비	배수펌프	펌프진동 및 소음상태
배수설비	배수펌프	펌프 정격 토출압력	각 호기별 (MPa)
배수설비	배관 및 부속설비	배관 누수여부
배수설비	배관 및 부속설비	배관 및 부속설비 작동·고정상태
배수설비	집수정	집수정 부유물 유무확인
배수설비	배수제어반	자동운전 상태
배수설비	배수제어반	각종 계전기류 취부 및 기능상태
배수설비	배수제어반	운전전류 확인	각 호기별 (A)
배수설비	배수제어반	조작반 상간전압확인	R-S : ,R-T: , T-S:
배수설비	배수제어반	전자접촉기 떨림확인
배수설비	배수제어반	조작반 각종 램프 정상동작여부 확인
배수설비	배수제어반	고수위 경보회로 이상유무 확인

[별표 2-5]

■ 월간점검 - 역사 배수펌프설비 - 1			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	배수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
배수설비	기계실	기계실 내부 조명상태
배수설비	기계실	기계실, 기계장치 청결상태
배수설비	기계실	트로리 상부 체인블럭 체결상태
배수설비	기계실	토출측 상부피트 누수발생 확인
배수설비	제어반	제어반 외관상태
배수설비	제어반	제어반 내부청소
배수설비	제어반	각종 차단기 동작상태
배수설비	제어반	CT, PT 등 변류기 발열여부
배수설비	제어반	콘덴서 변형, 과열, 연결상태
배수설비	제어반	각종 휴즈 상태
배수설비	제어반	EOCR 전류 설정값	각 호기별 (A)
배수설비	제어반	자동식 하론소화기 압력상태
배수설비	지하수활용펌프	자동 가동여부
배수설비	지하수활용펌프	압력계 토출압력 상태	각 호기별 (MPa)
배수설비	지하수활용펌프	펌프 축수부 상태
배수설비	지하수활용펌프	베이스 고정 상태
배수설비	지하수활용펌프	압력탱크 압력 및 누수 상태
배수설비	지하수활용펌프	물탱크 누수 및 수위조정 상태

[별표 2-6]

■ 월간점검 - 역사 배수펌프설비 - 2			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	배수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
배수설비	배관	배관누수, 부식상태
배수설비	배관	밸브 작동상태
배수설비	배관	비상펌프 연결용 Y관 상태
배수설비	배관	압력계 작동 상태
배수설비	배관	신축이음관 등 배관 부속설비 변형여부
배수설비	위치계전기	경보 및 각 기기별 자동동작 테스트
배수설비	위치계전기	전극봉 등 청결상태
배수설비	집수정	부유물 제거 및 오염상태
배수설비	집수정	내부 유입구 망 정비
배수설비	집수정	유입량 측정	㎥/min
배수설비	집수정	그레이팅 및 덮개 상태
배수설비	집수정	내부 점검용 사다리 상태

[별표 2-7]

■ 분기점검 - 역사 배수펌프설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	배수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
배수설비	제어반	동력전선열화 및 단자조임 상태
배수설비	제어반	부스바 클립 체결 및 고정상태
배수설비	제어반	자동식 하론소화기 감지기 등 동작상태
배수설비	제어반	동력회로 모터 절연저항 측정	각 호기별 (MΩ)
배수설비	지하수활용펌프	동력회로 모터 절연저항 측정	각 호기별 (MΩ)
배수설비	펌프	펌프후드 청소 및 오물제거
배수설비	집수정	토사량 측정	cm

[별표 2-8]

■ 주간점검(1주) - 본선배수펌프설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	본선배수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
본선배수설비	배수펌프	펌프진동 및 소음상태
본선배수설비	배수펌프	펌프 정격 토출압력	각 호기별 (MPa)
본선배수설비	배관및부속설비	배관 누수여부
본선배수설비	배관및부속설비	배관 및 부속설비 작동·고정상태
본선배수설비	집수정	집수정 부유물 유무확인
본선배수설비	배수제어반	자동 운전상태
본선배수설비	배수제어반	각종 계전기류 취부 및 기능상태
본선배수설비	배수제어반	운전전류 확인	각 호기별 (A)
본선배수설비	배수제어반	조작반 상간전압확인	R-S : R-T: T-S:
본선배수설비	배수제어반	전자접촉기 떨림 확인
본선배수설비	배수제어반	조작반 각종램프 정상동작여부 확인
본선배수설비	배수제어반	고수위 경보회로 이상유무 확인

[별표 2-9]

■ 월간점검 - 본선 배수펌프설비 - 1			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	본선배수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
본선배수설비	기계실	기계실 내부 조명상태
본선배수설비	기계실	기계실, 기계장치 청결상태
본선배수설비	기계실	트로리 상부 체인블럭 체결상태
본선배수설비	기계실	토출측 상부피트 누수발생 확인
본선배수설비	제어반	제어반 내부청소
본선배수설비	제어반	각종 차단기 동작상태
본선배수설비	제어반	CT, PT 등 변류기 발열여부
본선배수설비	제어반	콘덴서 변형, 과열, 연결상태
본선배수설비	제어반	각종 휴즈 상태
본선배수설비	제어반	EOCR 전류 설정값	각 호기별 (A)
본선배수설비	제어반	자동식 하론소화기 압력상태
본선배수설비	배관	배관누수, 부식상태
본선배수설비	배관	밸브 작동상태
본선배수설비	배관	비상펌프 연결용 Y관 상태
본선배수설비	배관	압력계 작동 상태
본선배수설비	배관	신축이음관 등 배관 부속설비 변형여부

[별표 2-10]

■ 월간점검 - 본선 배수펌프설비 - 2			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	본선배수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
본선배수설비	위치계전기	경보 및 각 기기별 자동동작 테스트
본선배수설비	위치계전기	전극봉 등 청결상태
본선배수설비	집수정	부유물 제거 및 오염상태
본선배수설비	집수정	내부 유입구 망 정비
본선배수설비	집수정	유입량 측정	㎥/min
본선배수설비	집수정	그레이팅 및 덮개 상태
본선배수설비	집수정	내부 점검용 사다리 상태

[별표 2-11]

■ 분기점검 - 본선배수펌프설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	본선배수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
본선배수설비	제어반	동력전선열화 및 단자조임 상태
본선배수설비	제어반	부스바 클립 체결 및 고정상태
본선배수설비	제어반	자동식 하론소화기 감지기 등 동작상태
본선배수설비	제어반	동력회로 모터 절연저항 측정	각 호기별 (MΩ)
본선배수설비	펌프	펌프후드 청소 및 오물제거
본선배수설비	집수정	토사량 측정	cm

[별표 2-12]

■ 일상점검 - 위생(오수)설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	오수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
위생설비	오수펌프	펌프진동 및 소음상태
위생설비	오수펌프	펌프 정격 토출압력	각 호기별 (MPa)
위생설비	배관및부속설비	배관 누수여부
위생설비	배관및부속설비	배관 및 부속설비 작동·고정상태
위생설비	오수제어반	자동 운전상태
위생설비	오수제어반	각종 계전기류 취부 및 기능상태
위생설비	오수제어반	운전전류 확인	각 호기별 (A)
위생설비	오수제어반	조작반 상간전압	R-S : R-T: T-S:
위생설비	오수제어반	전자접촉기 떨림확인
위생설비	오수제어반	조작반 각종 램프 정상동작여부
위생설비	오수제어반	고수위 경보회로 이상유무 확인

[별표 2-13]

■ 월간점검 - 위생(오수)설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	오수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
위생설비	기계실	기계실 내부 조명상태
위생설비	기계실	기계실, 기계장치 청결상태
위생설비	기계실	토출측 상부피트 누수발생 확인
위생설비	기계실	폐기물 정리상태
위생설비	기계실	기계실 환기상태
위생설비	제어반	제어반 내부청소
위생설비	제어반	각종 차단기 동작상태
위생설비	제어반	CT, PT 등 변류기 발열여부
위생설비	제어반	콘덴서 변형, 과열, 연결상태
위생설비	제어반	각종 휴즈 상태
위생설비	제어반	EOCR 전류 설정값	각 호기별 (A)
위생설비	제어반	자동식 하론소화기 압력상태
위생설비	배관	배관누수, 부식상태
위생설비	배관	밸브 작동상태
위생설비	배관	압력계 작동 상태
위생설비	배관	신축이음관 등 배관 부속설비 변형여부
위생설비	위치계전기	경보 및 각 기기별 자동동작 테스트
위생설비	집수정(소독조)	덮개 상태
위생설비	정화조	맨홀 안전상태
위생설비	정화조	오수관 누수여부
위생설비	정화조	통기관, 무동력휀 상태

[별표 2-14]

■ 분기점검 - 위생(오수)설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	오수 펌프실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
위생설비	제어반	동력전선열화 및 단자조임 상태
위생설비	제어반	자동식 하론소화기 감지기 등 동작상태
위생설비	제어반	동력회로 모터 절연저항 측정	각 호기별 (MΩ)
위생설비	정화조	정화조(피트내) 조명상태 점검

[별표 2-15]

■ 일상점검 - 역사 환기설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	역사 환기실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
환기설비	본체	댐퍼개폐 상태
환기설비	동력전달장치	V벨트장력 및 손상여부
환기설비	동력전달장치	벨트카바 취부상태
환기설비	제어반	원방운전상태
환기설비	제어반	각종 계전기류 취부 및 기능상태
환기설비	제어반	운전전류 확인	각 호기별 (A)
환기설비	제어반	조작반 상간전압	R-S : R-T: T-S:
환기설비	제어반	전자접촉기 떨림상태
환기설비	제어반	조작반 각종 램프 정상동작여부
환기설비	제어반	인버터 설정값(hz) 확인	각 호기별 (Hz)
환기설비	제어반	인버터 냉각계통(휀) 상태
환기설비	제어반	인버터 이상과열, 변색 상태
환기설비	제어반	인버터 진동 및 소음 상태
환기설비	운전상태	기기 및 덕트 진동 ․ 소음상태
환기설비	휠터장치	각 휠터장치 오염상태
환기설비	환기실	환기실 청소 및 정리정돈 상태

[별표 2-16]

■ 월간점검 - 역사 환기설비 - 1			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	역사 환기실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
환기설비	기계실	기계실 내부 조명상태
환기설비	기계실	기계실, 기계장치 청결상태
환기설비	제어반	제어반 외관상태
환기설비	제어반	제어반 내부청소
환기설비	제어반	각종 차단기 동작상태
환기설비	제어반	CT, PT 등 변류기 동작상태
환기설비	제어반	콘덴서 변형, 과열, 연결상태
환기설비	제어반	각종 휴즈 상태
환기설비	제어반	EOCR 전류 설정값	각 호기별 (A)
환기설비	제어반	자동식 하론소화기 압력상태
환기설비	제어반	제어반 에어필터 청결상태
환기설비	제어반	인버터 고정나사 조임
환기설비	제어반	인버터 평활콘덴서, 릴레이 동작상태
환기설비	제어반	인버터 PCB 청결상태
환기설비	제어반	인버터 PCB 각종 커넥터 접속상태
환기설비	송풍기	축마모, 베어링 소음상태
환기설비	송풍기	임펠러 이완상태

[별표 2-17]

■ 월간점검 - 역사 환기설비 -2			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	역사 환기실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
환기설비	모터	축마모, 베어링 소음상태
환기설비	덕트 및 부속설비	덕트 외관 및 떨림상태
환기설비	덕트 및 부속설비	외기댐퍼 개도율	각 기기별 (%)
환기설비	덕트 및 부속설비	혼합댐퍼 개도율	각 기기별 (%)
환기설비	여과장치	각종 필터 고정상태
환기설비	여과장치	각종 여과장치 작동상태
환기설비	환기구	환기구 청결상태 확인

[별표 2-18]

■ 분기점검 - 역사 환기설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	역사 환기실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
환기설비	제어반	동력전선열화 및 단자조임 상태
환기설비	제어반	부스바 클립 체결 및 고정상태
환기설비	제어반	인버터 주파수 및 내부 냉각휀 동작상태
환기설비	제어반	자동식 하론소화기 감지기 등 동작상태
환기설비	제어반	동력선 연결, 조임상태
환기설비	제어반	동력회로 모터 절연저항 측정	각 기기별 (MΩ)
환기설비	송풍기	방진스프링 상태
환기설비	송풍기	베어링 그리스 주유
환기설비	송풍기	축, 커플링 등 연결상태
환기설비	모터	베이스 고정볼트 체결상태
환기설비	벨트, 풀리	모터, 송풍기 풀리 정렬 및 마모상태
환기설비	닥트 및 부속설비	캔버스 고정 및 훼손 상태
환기설비	닥트 및 부속설비	댐퍼 작동 상태 및 브레이드 변형상태
환기설비	여과장치	각종 여과장치 작동 및 세정 상태
환기설비	여과장치	각종 부속설비 운전상태
환기설비	환기구	환기구 배수로, 배수구 정비 상태

[별표 2-19]

■ 일상점검 - 급수설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	물탱크실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
급수설비	물탱크	저수조 본체 누수상태
급수설비	물탱크	저수조 수위상태
급수설비	물탱크	월류관, 통기관상태
급수설비	급수펌프	외관상태
급수설비	급수펌프	펌프진동 및 소음상태
급수설비	급수펌프	청결유지 상태
급수설비	급수펌프	펌프 이음부 누수상태
급수설비	급수제어반	운전전류 확인	각 호기별 (A)
급수설비	급수제어반	제어반 상간전압 확인	R-S : R-T: T-S:
급수설비	급수제어반	자동운전 상태
급수설비	급수제어반	각종 접촉기 떨림 확인
급수설비	배관 및 부속설비	배관 누수 확인

[별표 2-20]

■ 월간점검 - 급수설비 - 1			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	물탱크실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
급수설비	기계실	기계실 내부 조명상태
급수설비	기계실	기계실, 기계장치 청결상태
급수설비	기계실	폐기물 정리상태
급수설비	기계실	배수로, 배수구 정비상태
급수설비	제어반	제어반 외관상태
급수설비	제어반	제어반 내부청소
급수설비	제어반	각종 차단기 동작상태
급수설비	제어반	CT, PT 등 변류기 동작상태
급수설비	제어반	콘덴서 변형, 과열, 연결상태
급수설비	제어반	각종 휴즈 상태
급수설비	제어반	EOCR 전류 설정값	각 호기별 (A)
급수설비	제어반	자동식 하론소화기 압력상태
급수설비	펌프	토출압력 상태	각 호기별 (Mpa)
급수설비	펌프	펌프 축수부 누수상태
급수설비	펌프	베이스 고정 및 배수상태

[별표 2-21]

■ 월간점검 - 급수설비 - 2			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	물탱크실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
급수설비	배관	각종 밸브 작동상태
급수설비	배관	정수위밸브 작동상태
급수설비	배관	보온재 등 마감처리 상태
급수설비	배관	배수관 막힘 상태
급수설비	압력탱크	외관균열, 누수상태
급수설비	압력탱크	압력계 및 압력스위치 설정값	최고압력 (MPS) 최저압력 (MPS)
급수설비	물탱크	점검용사다리 상태

[별표 2-22]

■ 분기점검 - 급수설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	물탱크실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
급수설비	제어반	동력전선열화 및 단자조임 상태
급수설비	제어반	동력회로 모터 절연저항 측정	각 호기별 (MΩ)
급수설비	제어반	부스바 클립 체결 및 고정상태
급수설비	제어반	인버터 주파수 및 내부 냉각휀 동작상태
급수설비	제어반	자동식 하론소화기 감지기 등 동작상태
급수설비	급수펌프	그리스 및 윤활유 주유상태
급수설비	급수펌프	입, 출구 밸브 정상 작동 확인
급수설비	물탱크	맨홀의 상태

[별표 2-23]

■ 주간점검(2주) - 본선 환기설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	본선 환기실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
본선환기	송풍기	가동시 이상소음 확인
본선환기	송풍기	각종댐퍼 가동 및 변형 상태
본선환기	송풍기	그리스 주유상태 확인
본선환기	송풍기	안전망 취부상태
본선환기	제어반	운전전류 확인	각 호기별 (A)
본선환기	제어반	제어반 상간전압 확인	R-S : R-T: T-S:
본선환기	제어반	자동운전 상태
본선환기	제어반	전자접촉기 떨림확인
본선환기	제어반	조작반 각종 램프 정상동작여부 확인
본선환기	제어반	인버터 설정값(Hz) 확인	각 호기별 (Hz)
본선환기	제어반	인버터 냉각계통(휀) 상태
본선환기	제어반	인버터 이상과열, 변색 상태
본선환기	제어반	인버터 진동 및 소음 상태
본선환기	기계실	환기구 오물청소 상태

[별표 2-24]

■ 월간점검 - 본선 환기설비 - 1			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	본선 환기실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
본선환기	기계실	기계실 내부 조명상태
본선환기	기계실	기계실, 기계장치 청결상태
본선환기	기계실	폐기물 정리상태
본선환기	기계실	배수로, 배수구 정비상태
본선환기	기계실	점검용 사다리, 안전휀스 등 상태
본선환기	제어반	제어반 외관상태
본선환기	제어반	제어반 내부청소
본선환기	제어반	제어반 필터 교체
본선환기	제어반	각종 차단기 동작상태
본선환기	제어반	CT, PT 등 변류기 동작상태
본선환기	제어반	콘덴서 변형, 과열, 연결상태
본선환기	제어반	각종 휴즈 상태
본선환기	제어반	EOCR 전류 설정값	각 호기별 (A)
본선환기	제어반	자동식 하론소화기 압력상태
본선환기	제어반	인버터 고정나사 조임
본선환기	제어반	인버터 평활콘덴서, 릴레이 동작상태
본선환기	제어반	인버터 PCB 청결상태
본선환기	제어반	인버터 PCB 각종 커넥터 접속상태

[별표 2-25]

■ 월간점검 - 본선 환기설비 - 2			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	본선 환기실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
본선환기	모터	부하측 베어링 소음상태
본선환기	모터	반 부하측 베어링 소음상태
본선환기	모터	가동시 이상소음 상태
본선환기	모터	축, 커플링 등 연결상태
본선환기	모터	베이스 고정볼트 체결상태
본선환기	모터	그리스 주입상태
본선환기	벨트, 풀리	모터 풀리 마모상태
본선환기	벨트, 풀리	송풍기 풀리 마모상태
본선환기	벨트, 풀리	가동시 슬립발생 여부
본선환기	벨트, 풀리	모터, 송풍기간 풀리 정렬상태
본선환기	송풍기	부하, 반부하측 베어링 소음상태
본선환기	송풍기	임펠러(블레이드) 고정상태
본선환기	송풍기	방진스프링 작동상태
본선환기	송풍기	축, 커플링 연결상태
본선환기	송풍기	가동시 이상소음 상태
본선환기	송풍기	정역 가동상태
본선환기	댐퍼	가동시 롬 댐퍼 정상가동 여부
본선환기	댐퍼	가동시 휀 댐퍼 정상가동 여부
본선환기	댐퍼	기타 댐퍼 외관 상태 등
본선환기	댐퍼	롬 댐퍼 기어드모터 작동상태
본선환기	댐퍼	휀 댐퍼 기어드모터 작동상태

[별표 2-26]

■ 분기점검 - 본선 환기설비			담당	부관리소장		관리소장
역사명		일 자	. . .
기능실명	본선 환기실	점검자
사용자필드	사용자필드20	작 업 내 용	점검결과
			양 호		불 량
본선환기	제어반	동력전선열화 및 단자조임 상태
본선환기	제어반	부스바 클립 체결 및 고정상태
본선환기	제어반	인버터 주파수 및 내부 냉각휀 동작상태
본선환기	제어반	자동식 하론소화기 감지기 등 동작상태
본선환기	제어반	동력선 연결, 조임상태
본선환기	제어반	동력회로 모터 절연저항 측정	각 기기별 (MΩ)
본선환기	송풍기	베어링 그리스 주유상태
본선환기	모터	베어링 그리스 주유상태
본선환기	모터	베이스 고정볼트 체결상태

[별표 3]

5~8호선 기계설비별 점검항목 및 점검주기(제4조관련)

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
1. 역사환기실	1) 오토필터 제어반 점검 및 작동상태		○
	2) 오토필터 흡입노즐 누기 여부		○
	3) 압축기, 브로워 브이벨트 마모 상태		○
	4) 공조기, 송풍기 외관 및 작동상태			○
	5) 덕트․캔버스 변형 및 외관상태			○
	6) 브이벨트 상태			○
	7) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	8) 점검완료후 선택스위치 자동위치 확인			○
	9) 역사환기구 및 기능실 청소상태			○
	10) 베어링 상태				○
	11) 오토필터 분진량 확인 및 청소				○
	12) 댐퍼, 밸브조작기 작동상태				○
	13) 오일 및 그리스 주유 상태				○
	14) 축 및 풀리 밸런스 상태				○
	15) 모터 절연저항 상태				○
	16) 여재 및 BAG휠터의 마모상태				○
	17) 덕트,배관,급배기구등 기구류 진동, 소음, 고정상태				○
	18) 배선열화 및 단자조임 상태				○
	19) 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태				○
	20) 기능실 조명 상태				○
	21) 덕트 및 배관류 부식상태				○
	22) 냉방설비 운전대비 점검						○
	23) 냉방설비 운휴대비 점검						○
	24) 자전거 보관시설 상태점검		○
	25) 자동소화장치 정상상태 및 방출여부			○

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
2. 본선환기실	1) 송풍기 외관 및 작동상태			○
	2) 댐퍼 작동 상태			○
	3) 덕트․캔버스 변형 및 외관상태			○
	4) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	5) 점검완료후 선택스위치 자동위치 확인			○
	6) 기능실 및 본선환기구 청소상태			○
	7) DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태			○
	8) 자동소화장치 정상상태 및 방출여부			○
	9) 출입문 상태 및 시건장치			○
	10) 베어링 작동상태				○
	11) 댐퍼링크 동작 및 고정상태 (자동제어조작기 포함)				○
	12) 댐퍼조작기, 센서 상태 (터널 내 연기감지기 포함)				○
	13) 소음 및 진동상태				○
	14) 내부 브레이드 및 소음기 상태				○
	15) 내부 및 외부 점검구 상태				○
	16) 모터 절연저항 상태				○
	17) 오일 및 그리스 주유 상태				○
	18) 배선열화 및 단자조임 상태				○
	19) 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태				○
	20) 기능실 및 본선환기구 조명상태				○
	21) 덕트류 부식상태				○
	22) 제어기류 전원, 통신 및 케이블 접속상태(AVR 등)				○

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1개월	3 개월	6 개월	1년
3. 배수펌프실	1) 펌프 진동, 소음 및 작동 상태			○
	2) 각종밸브 및 압력계 작동 상태			○
	3) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	4) 고수위경보 동작상태			○
	5) 각종 계전기 작동상태			○
	6) 배관누수 및 부식상태			○
	7) 유입구 망 및 부유물 상태			○
	8) DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태			○
	9) USN시스템 동작상태			○
	10) 자동소화장치 정상상태 및 방출여부			○
	11) 출입문 상태 및 시건장치(밧데리포함)			○
	12) 수동경보장치 동작상태			○
	13) 집수정 내부조명 상태			○
	14) 부속 집수조 배수설비 동작상태			○
	15) 각종 계전기 접점상태				○
	16) 배선열화 및 단자 조임상태				○
	17) 각종 수위경보 동작상태				○
	18) 제어기류 전원, 통신 및 케이블 접속상태(AVR 등)				○
	19) 실시간 수위검출장치 작동 상태				○
	20) 배수펌프 절연측정				○
	21) 오뚜기 스위치 외관 및 작동상태				○
	22) 기능실 및 집수정 환기시설 청결상태				○
	23) 체인블록 작동상태					○
	24) 집수정 토사량 점검					○
	25) 지하수 유입량 측정					○
	26) 호이스트 작동상태 (법정점검)					○

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
4. 비상방수문	1) 역무실 제어반
	가) 전원계통, 표시램프 및 스위치류 작동상태						○
	나) 제어반 내부 청결상태				○
	다) PLC 상태(운전표시등 점등)				○
	라) 개도계 및 수위계 지시값 정상확인						○
	2) 본선현장 제어반
	가) 전원계통, 표시램프 및 스위치류 작동상태						○
	나) 제어반 내부 청결상태				○
	다) PLC 상태(운전표시등 점등)				○
	라) 개도계 및 수위계 지시값 정상확인						○
	3) 방수문
	가) 와이어로프 및 레스트빔 변형확인						○
	나) 볼트 등 각종 체결부 이완확인				○
	4) 권양기
	가) 리미트스위치 전기접촉부 방습, 방청상태						○
	나) 각종 윤활유 그리스 주유						○
	다) 감속기 오일 급유						○
	5) MCC 및 조작반
	가) 전원계통,표시램프 및 스위치류 작동상태						○
	나) 인버터 동작상태						○
	다) 배선열화, 단자조임 및 각종 계전기상태				○
	라) 각종모터 절연저항 상태				○
	마) 주모터 및 비상조작기모터 동작상태						○
	6) 수위발신기 위치조정 및 이물질 청소						○
	7) 기 타
	가) 청소 및 정리 정돈상태				○
	나) 운전방법 및 순서표 비치상태				○
	다) 실내조명 및 비상조명 상태				○
	8) 비상방수문 종합시운전(기계분야)						○

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
5. 역사 자동 제어설비	1) PC & 모니터(고객안내센터)					○
	가) 본체, 모니터 외함 먼저 청소 시행
	나) 경보/메시지/그래픽 화면 표시상태
	다) 운용자 로그인 등급, 권한 설정값
	(※ 참고 : DB 편집 권한제외)
	2) 아난시에이터					○
	가) 기계설비 가동, 경보 표시 LED 상태
	나) 외함 및 내부 먼지 청소 시행
	3) 게이트웨이(전원, 통신 LED 점등 상태)					○
	4) 인터컴 통화상태					○
	5) 분산제어기(Main, Sub Controller)					○
	가) 외함/내부 먼지 청소 시행
	나) 전원, 통신, LED 상태
	다) 입/출력 모듈 접속 상태
	라) 냉각휀 소음 등 이상유무
	6) 검출센서(온도 실측 및 오차 보정)					○
	※ 기준 : ±0.5℃ 이상

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
6. 기계관제 점검표	1) 컴퓨터 장치			○
	가) 서버컴퓨터 DB백업 상태
	나) 모니터선명도
	다) 외함 청소 상태
	2) 무정전 전원장치(외함 청소상태)			○
	3) 분전반(전류 측정)			○
	4) 관제정보 공유시스템			○
	가) 장비랙(콘센트, 배선 열화 변색 상태)
	나) 영상표출기(표면 먼지 청소)
	다) 경보음 표출장치(외함 청소 상태, 경보벨 경보음 가청 상태)
	5) 컴퓨터 장치(HDD, FDD 기능 상태)				○
	6) 통신접속장치				○
	가) 커넥터 및 케이블 접속 상태
	나) 트랜스 및 어댑터 발열 상태
	7) 냉난방기(필터 청소)				○
	8) 관제정보 공유시스템				○
	가) 게이트웨이(발열상태)
	나) 영상표출장치(컨넥터 연결 상태)
	다) 경보음 표출장치(컨넥터 연결 상태)
	9) 컴퓨터 장치(외함 분해 내부 청소 상태)					○
	10) 통신접속 장치(외함 및 내부 청소상태)					○
	11) 무정전 전원장치					○
	가) 외함 분해 내부 청소 상태
	나) 축전지 백업시간 측정
	다) 축전지 셀전압 측정
	라) 밧데리 셀단자 부식 상태
	마) 단자접속 이완 여부 상태
	12) 분전반(내부청소 시행)					○
	13) 관제정보 공유시스템(게이트웨이 PCB 인출 및 먼지 청소)					○
	14) 서버						○
	가) 서버컴퓨터 DB백업 상태
	나) HD 메모리 검사 상태

[별표 4]

5~8호선 점검표(제4조관련)

[별표 4-1]

역사환기실1,3개월 1년 점검표

역 명 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부관리소장	관리 소장
점검주기	구 분	점 검 항 목	점검결과
7일점검	환기장비	오토필터 제어반 점검 및 작동 상태
		오토필터 흡입노즐 누기 여부
		압축기, 브로워 브이벨트 마모 상태
1월점검	환기장비	공조기, 송풍기 외관 및 작동상태
		덕트․캔버스 변형 및 외관상태
		브이벨트 상태
	제 어 반	전압계, 전류계, 표시등 상태
		점검완료후 선택스위치 자동위치 확인
		자동소화장치 정상상태 및 방출여부
	기타	역사환기구 및 기능실 청소상태
3월점검	환기장비	베어링 상태
		오토휠터 분진량 확인 및 청소
		댐퍼, 밸브조작기 작동상태
		오일 및 그리스 주유 상태
		축 및 풀리 밸런스 상태
		모터 절연저항 상태
		여재 및 BAG휠터의 마모상태
		덕트, 배관, 급배기구 등 기구류 진동, 소음 고정상태
	제 어 반	배선열화 및 단자조임 상태
		차단기․계전기 등 작동 및 접점상태
	그 밖의 사항	기능실 조명상태
		덕트 및 배관류 부식상태

❒정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별표 4-2]

본선환기실1,3개월 점검표

점검장소(역명) : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당		부관리소장	관리 소장
점 검 주 기	구 분	점 검 항 목		점검결과
1월점검	환기장비	1.송풍기 외관 및 작동상태
		2.댐퍼 작동상태
		3.덕트․캔버스 변형 및 외관상태
	제 어 반	1.전압계, 전류계, 표시등 상태
		2.점검완료후 선택스위치 자동위치 확인
	기타	1.기능실 및 본선환기구 청소상태
	현장제어반	1.DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태
	MCC반 소화장치	1.자동소화장치 정상상태 및 방출여부
	출입문	1. 출입문 상태 및 시건장치
3월점검	환기장비	1.베어링 작동상태
		2. 댐퍼링크 동작 및 고정상태(자동제어 조작기 포함)
		3. 댐퍼조작기, 센서 상태 (터널 내 연기감지기 포함)
		4. 소음 및 진동상태
		5. 내부 브레이드 및 소음기 상태
		6. 내부 및 외부 점검구 상태
		7. 모터 절연저항 상태
		8. 오일 및 그리스 주유 상태
	제어반	1. 배선열화 및 단자조임상태
		2. 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태
	기타	1. 기능실 및 본선환기구 조명상태
		2. 덕트류 부식상태
	현장제어반	1. 제어기류 전원, 통신및케이블 접속상태(AVR등)

❒정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별표 4-3]

배수펌프실1,3,6개월 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당		부관리소장	관리 소장
점검주기	구 분	점 검 항 목		점검결과
1월점검	펌 프	펌프 진동, 소음 및 작동상태
		각종밸브 및 압력계 작동상태
	제어반	전압계, 전류계, 표시등 상태
		고수위경보 동작상태
		각종 계전기 작동상태
	배 관	배관누수 및 부식상태
	집수정	유입구 망 및 부유물 상태
	현장제어반	DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태
		USN시스템 동작상태
	MCC반 소화장치	자동소화장치 정상상태 및 방출여부
	출입문	출입문 상태 및 시건장치(밧데리포함)
	부대시설	수동경보장치 동작상태
		집수정 내부조명 상태
	승강설비피트외부	부속 집수조 배수설비 동작상태
3월점검	제어반	각종 계전기 접점상태
		배선열화 및 단자 조임상태
		각종 수위경보 동작상태
	현장제어반	제어기류 전원, 통신및케이블 접속상태(AVR등)
		실시간 수위검출장치 작동 상태
	펌 프	배수펌프 절연측정
	집수정	오뚜기 스위치 외관 및 작동상태
	기타	기능실 및 집수정 환기시설 청결상태
6월점검	집수정	체인블록 작동상태
		집수정 토사량 점검
		지하수 유입량 측정
		호이스트 작동상태(법정점검)

□ 배수펌프장 지하수 유입량 측정표

펌프 설치 규격				유입량 측정 (㎥/min)		비고
구경 (mm)	동력 (KW)	토출량 (㎥/min)	수량 (대)	상반기	하반기

□집수정 침적 토사량 측정현황

구분	집수정규격			토사량 측정값(높이 ㎝)						비고
				상반기			하반기
	가로	세로	높이
				1회	2회	3회	1회	2회	3회
침사조
저수조
생활하수조

❒정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별표 4-4]

취약개소 배수펌프실 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부관리소장	관리 소장
점검주기	구 분	점 검 항 목	점검결과
격일 점검	펌 프	펌프 진동, 소음 및 작동상태
		각종밸브 및 압력계 작동상태
	제어반	전압계, 전류계, 표시등 상태
		각종 계전기 작동상태
	배 관	배관누수 및 부식상태
	집수정	유입구 망 및 부유물 상태
	현장제어반	DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태
		USN시스템 동작상태
	MCC반 소화장치	자동소화장치 정상상태 및 방출여부
	출입문	출입문 상태 및 시건장치(밧데리포함)
	부대시설	수동경보장치 동작상태
		집수정 내부조명 상태

註) 1. 풍수해기간 일반배수펌프실 점검표 적용

[별표 4-5]

비상방수문 3개월,1년점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)				담당	부관리 소장	관리 소장
점 검 주 기	구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
3 월 점 검	역 무 실 제 어 반	전원계통, 표시램프 및 스위치류 작동상태
		제어반 내부 청결상태
		PLC 상태(운전표시등 점등)
		개도계 및 수위계 지시값 정상 확인
	본선현장 제 어 반	전원계통, 표시램프 및 스위치류 작동상태
		제어반 내부 청결상태
		PLC 상태(운전표시등 점등)
		개도계 및 수위계 지시값 정상 확인
	방 수 문	와이어로프 및 레스트빔 변형 확인
		볼트 등 각종 체결부 이완 확인
		CCTV 카메라 취부 및 모니터 현시상태
	권 양 기	리미트스위치 전기접촉부 방습, 방청상태
		각종 윤활부 그리스 주유
		감속기 오일 급유
	MCC 및 조작반	전원계통, 표시램프 및 스위치류 작동상태
		인버터 동작상태
		배선열화, 단자조임 및 각종 계전기상태
		각종모터 절연저항 상태
		주모터 및 비상조작기모터 동작상태
	수위발신기	수위발신기 위치조정 및 이물질 청소
	기타	청소 및 정리 정돈상태
		운전방법 및 순서표 비치상태
		실내조명 및 비상조명 상태
1년 점검	종 합	비상방수문 종합시운전(기계분야)

❒정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별표 4-6]

역사 자동제어 설비 6개월 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)					담당		부관리 소장	관리 소장
점 검 주 기	구 분	점검 & 정비 항 목		점검결과		비 고
6월 점검	PC & 모니터 (고객안내센터)	본체, 모니터 외함 먼지 청소 시행
		경보/메시지/그래픽 화면 표시상태
		운용자 로그인 등급, 권한 설정값 * 참고 : DB 편집 권한제외
	아난시에이터	기계설비 가동, 경보 표시 LED 상태
		외함 및 내부 먼지 청소 시행
	게이트웨이	전원, 통신 LED 점등 상태
	인터컴	인터컴 통화상태
	분산제어기 (Main, Sub Controller)	외함/내부 먼지 청소 시행 전원, 통신, LED 상태 입/출력 모듈 접속 상태 냉각휀 소음 등 이상유무	역무실
			환기실
			배수펌프실
			기타
	검출센서	온도실측 및 오차 보정 * 기준 :±0.5℃이상

❒정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별표 4-7]

기계관제 1,3.6개월 1년점검표

○ 검 사 자 : ○ 검사기간(일자) : ○ 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)						담당		부장			센터장 (P/L)
점검 주기	장치명	점검 & 정비 항 목		점검결과
				5 호 선	6 호선		7 호선		8 호선	공유		DB
1월 점검	컴퓨터장치	서버컴퓨터 DB백업 상태
		모니터 선명도
		외함 청소 시행
	무정전전원장치	외함 청소 시행
	분전반	전류(A) 측정	R상
			S상
			T상
	관제정보 공유시스템	장비랙	콘센트, 배선 열화 변색 상태
		영상표출기	표면 먼지 청소
		경보음 표출장치	외함 청소 시행
			경보벨 경보음 가청 상태
3월 점검	컴퓨터장치	HDD, FDD 기능 상태
	통신접속장치	커넥터 및 케이블 접속 상태
		트랜스 및 어댑터 발열 상태
	냉난방기	필터 청소
	관제정보 공유시스템	게이트웨이	발열 상태
		영상표출장치	컨넥터 연결 상태
		경보음 출장치	컨넥터 연결 상태
6월 점검	컴퓨터장치	외함 분해 내부 청소 시행
	통신접속장치	외함 및 내부 청소 시행
	무정전전원장치	외함 분해 내부 청소 시행
		인버터 기능점검
		축전지 백업시간 측정
		밧데리 셀단자 부식 상태
		단자접속 이완 여부 상태
	분전반	내부 청소 시행
	관제정보공유시스템	게이트웨이	PCB 인출 및 먼지 청소
1년 점검	서버	서버컴퓨터 DB백업 상태
		HD 메모리 검사 상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고

[별표 4-8]

자전거 보관시설 7일 점검표

(기계분야)

역 명 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)							담당		부관리 소장	관리 소장
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과						비 고
자전거 보관함	자전거 보관함 외관상태
	보관함 도어 개폐상태
	구동부 모터 동작상태
	구동부 체인 동작상태
전동 슬로프	전동슬로프 동작상태
	컨트롤러(제어반) 동작상태
기타시설	공기주입기(압축기) 동작상태
점검의견

❒정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	조치일

[별표 4-9]

절 연 저 항 기 록 부

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)								담당		부관리 소장		관리 소장
기능실	장비명	용량 (kw)	측정값(㏁)								점검결과
			U-E	V-E	W-E	U-V	V-W		W-U

[별표 6]

보고 및 연락계통도(제19조관련)

서울교통공사 상황보고 체계도(본사)

정 부 기 관

국가안보실 (국가위기관리센터)		770-4380~5 f.4887
국무조정실 (농림국토해양정책관)		044)200-2229 f.2247
국 방 부 (재난관리지원과)		748-5765 f.5778
보건복지부 (응급의료과)		044)202-2551 f.3930
경 찰 청 (위기관리센터)		3150-2856 f.2661
소 방 청 (소방상황센터)		044)205-1119 f.8877
대테러센터 종합상황실		2100-2070~1 f.2036
전군 주민신고 (폭발물, 거동수상자 등)		1338
행정안전부	중앙재난안전상황실	044)205-1540~3
	중앙재난안전상황실장	044)205-1500
	상황담당관	044)205-1540
	상황관리 (사회재난팀장)	044)205-1541 f.8894
	상황관리 (자연재난팀장)	044)205-1542 f.8890
국토교통부	철도안전정책과	044)201-4600 f.5671
	철도운행안전과	044)201-4611 f.5672
	철도시설안전과	044)201-4623 f.5673
	비상안전기획관	044)201-3311 f.5526
	당직실(야간)	044)201-4672 f.5700
	국가교통정보센터 (중수본 상황실)	044)201-4679 f.5533

서 울 특 별 시

시 장(비서실)		2133-6060~1
시의회 의장(비서실)		2180-7604~10 f.7614
행정1부시장실		2133-6105~11
시의회 교통위원장		2180-8220~1 f.8249
대변인 언론담당관		2133-6205
감사위원회	감사담당관	2133-3010 f.1301
	안전감사 담당관	2133-3050 f.2304
	조사담당관	2133-3080 f.1306~7
도시교통실	실 장	2133-2200
	교통기획관	2133-2300
	도시철도과장	2133-4331 f.1069
	도시철도 안전팀장	2133-4347 f.1069
안전총괄실	실 장	2133-8000
	안전총괄관	2133-8005 f.8907
	안전총괄과	2133-8010 f.8907
서울안전통합상황실		2133-0090~2 f.0098~9
시청 당직실		2133-0001~6
종합방재센터		726-2071~4 f.2044

유 관 기 관

한국철도공사 (관제운영실)	042)615-4800 F.02)472-3079
서울시 메트로9호선 (종합관제센터)	2656-0501 f.0599
우이신설경전철운영(주) (종합관제센터)	3499-5560 f.5568
신분당선(네오트랜스, 주) (종합관제센터)	031)8018-7618 f.7609
공 항 철 도 (종합관제실)	032)745-7300 f.7919
인천교통공사 (관제운영실)	032)451-2380 f.2370

재난안전대책본부상황실

(단계(1,2,3)별 상황 발생 시 운영)

6311-9995~8 f.4029,9999

(상황실장 순번제 운영)

6311-9950

f.4329

6311-2714~5

f.2370

제2관제

센터장

종합관제단

제1관제

센터장

6110-5990~1

f.5911

서 울 교 통 공 사

감 사	6311-9002

기획조정실 f.2641	실 장	6311-9020
	처 장	9021
홍보실 f.4291	실 장	9400
	보도팀장	9410
안전계획처 f.4029	처 장	9430
	방재팀장	9433
안전지도처 f.4273	처 장	9460
안전조사처 f.4289	처 장	9480
	팀 장	9481
비상계획처 f.4296	처 장	9520
감 사 실 f.2657	실 장	9910
	경영감사처장	9911
	기술감사처장	9930

본 사

영업계획처	처 장	6311-9540
수송운영처		9560
영업지원처		9580
차량계획처		9600
차량정비처		9630
차량운영처		9650
승무계획처		9670
열차운영처		9690
승무지원처		9680
기술계획처		9700
전 기 처		9730
정보통신처		9800
궤 도 처		9760
신 호 처		9780
기 계 처		9830
전 자 처		9850
토 목 처		9870
건 축 처		9890
대기환경처		9620

현 업

영업사업소 (18개소)	차량사업소 (11개소)	승무사업소 (15개소)
전기사업소	정보통신 사업소	궤도사업소
신호사업소	기계사업소	전자사업소
토목사업소	건축사업소	승강장안전문 사업소
승강기사업소	궤도장비 사업소	환경설비 관리센터

111(테러, 간첩), 112(범죄)

119(화재, 응급환자)

6311-9000~1

f.9009

사 장

기획조정실

경영지원실

1

순

위

2

순

위

해당본부장

안전관리

영업

차량

승무

기술

6311-9003

9004

9005

9006

9007

6311-9020

9100

간략하게

선 보고 후 조치

상황발생 신속보고

(역, 관리소, 승무, 차량 등)

(2021. 5. 기준)

서울교통공사 상황보고 체계도(현업)

정 부 기 관

국가안보실 (국가위기관리센터)		770-4380~5 f.4887
국무조정실 (농림국토해양정책관)		044)200-2229 f.2247
국 방 부 (재난관리지원과)		748-5765 f.5778
보건복지부 (응급의료과)		044)202-2551 f.3930
경 찰 청 (위기관리센터)		3150-2856 f.2661
소 방 청 (소방상황센터)		044)205-1119 f.8877
대테러센터 종합상황실		2100-2070~1 f.2036
전군 주민신고 (폭발물, 거동수상자 등)		1338
행정안전부	중앙재난안전상황실	044)205-1540~3
	중앙재난안전상황실장	044)205-1500
	상황담당관	044)205-1540
	상황관리 (사회재난팀장)	044)205-1541 f.8894
	상황관리 (자연재난팀장)	044)205-1542 f.8890
국토교통부	철도안전정책과	044)201-4600 f.5671
	철도운행안전과	044)201-4611 f.5672
	철도시설안전과	044)201-4623 f.5673
	비상안전기획관	044)201-3311 f.5526
	당직실(야간)	044)201-4672 f.5700
	국가교통정보센터 (중수본 상황실)	044)201-4679 f.5533

서 울 특 별 시

시 장(비서실)		2133-6060~1
시의회 의장(비서실)		2180-7604~10 f.7614
행정1부시장실		2133-6105~11
시의회 교통위원장		2180-8220~1 f.8249
대변인 언론담당관		2133-6205
감사위원회	감사담당관	2133-3010 f.1301
	안전감사 담당관	2133-3050 f.2304
	조사담당관	2133-3080 f.1306~7
도시교통실	실 장	2133-2200
	교통기획관	2133-2300
	도시철도과장	2133-4331 f.1069
	도시철도 안전팀장	2133-4347 f.1069
안전총괄실	실 장	2133-8000
	안전총괄관	2133-8005 f.8907
	안전총괄과	2133-8010 f.8907
서울안전통합상황실		2133-0090~2 f.0098~9
시청 당직실		2133-0001~6
종합방재센터		726-2071~4 f.2044

유 관 기 관

한국철도공사 (관제운영실)	042)615-4800 F.02)472-3079
서울시 메트로9호선 (종합관제센터)	2656-0501 f.0599
우이신설경전철운영(주) (종합관제센터)	3499-5560 f.5568
신분당선(네오트랜스, 주) (종합관제센터)	031)8018-7618 f.7609
공 항 철 도 (종합관제실)	032)745-7300 f.7919
인천교통공사 (관제운영실)	032)451-2380 f.2370

6311-9000~1

f.9009

사 장

기획조정실

경영지원실

1

순

위

2

순

위

해당본부장

안전관리

영업

차량

승무

기술

6311-9003

9004

9005

9006

9007

6311-9020

9100

재난안전대책본부상황실

(단계(1,2,3)별 상황 발생 시 운영)

6311-9995~8 f.4029,9999

(상황실장 순번제 운영)

6311-9950

f.4329

6311-2714~5

f.2370

제2관제

센터장

종합관제단

제1관제

센터장

6110-5990~1

f.5911

111(테러, 간첩), 112(범죄)

119(화재, 응급환자)

영업사업소

종로	6110-1400	화곡	6311-5840
동대문	1420	광화문	5690
종합운동장	1430	강동	5870
신대방	1450	성산	6840
당산	1580	동묘	6720
경복궁	3000	태릉	7840
도곡	3010	보라매	7030
상계	4350	부천	7890
동작	8430	모란	8650

차량사업소

군자	6110-6000	방화	6311-3300
		고덕	3100
신정	6500
		신내	3400
지축	7000
		도봉	3200
수서	7500
		천왕	3500
창동	7800
		모란	3600

승무사업소

동대문	6110-8700	답십리	6311-5980
신답	8300
		영등포	5960
신정	6840
		수색	6960
대림	8500
		신내	6980
지축	7480
		대공원	7960
수서	7620
		신풍	7980
상계	4000
		잠실	8960
동작	1980

기술사업소

전기1	6110-5000	전기2	6110-5100
		정보통신2	5550
정보통신1	5500
		궤도2	5320
궤도1	5270
		신호2	5650
신호1	5600
		토목	5140
기계	5690
		건축	5350
전자	5450
		승강기 사업소	4900
승강장 안전문 사업소	6311-3700
		궤도장비 사업소	4400

고객안전지원센터	6110-1691
9호선운영부문	2656-2721 (f.2729)

서 울 교 통 공 사

간략하게

선 보고 후 조치

상황발생 신속보고

(역, 관리소, 승무, 차량 등)

기계설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 신·구조문대비표

현  행

개  정(안)

비고

제4조(점검의 구분) ① “일상점검” 은 규정 제5조제1호에 따라 기술센터장(이하 “센터장”이라 한다.) 또는 기계설비사용장이 기계설비별 현장 확인으로 갈음할 수 있다.

②~④ (생  략)

제4조(점검의 구분) ① “일상점검” 은 규정 제5조제1호에 따라 기계관리소장(이하 “관리소장”이라 한다.) 또는 기계설비사용장이 기계설비별 현장 확인으로 갈음할 수 있다.

②~④ (현행과 같음)

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

제5조(합동점검 등) 규정 제6조제3항의 용역 시행분야의 점검 중 법정점검은 직원의 입회하에 시행하도록 한다.

제5조(합동점검 등) 규정 제6조제3항의 용역 시행분야의 점검 중 법정점검은 직원의 입회하에 시행하도록 한다. 단, 자회사 업무위탁부문(소방, 위생, 냉방)은 자회사 직원의 입회하에 시행한다.

○기계분야 업무 위탁사항으로 수정

제6조(설비의 운전)

① (생 략)

② 종합관제센터장(기계관제)은 종합관제센터에서 제어가능한 모든 기계설비(5~8호선)을 운전관리하여야 한다.

③ (생  략)

제6조(설비의 운전)

① (현행과 같음)

② 종합관제단장(기계관제)은 종합관제단에서 제어가능한 모든 기계설비(5~8호선)를 운전관리하여야 한다.

③ (현행과 같음)

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

제7조(점검결과 기록보고) 기계설비별 점검주기에 의한 점검결과의 기록유지는 전자기록시스템(ERP 또는 UTIMS) ∨입력으로 갈음한다.

제7조(점검결과 기록보고) 기계설비별 점검주기에 의한 점검결과의 기록유지는 메트로피스(ERP) 입력으로 갈음한다.

○ 차세대 통합시스템 개통 관련

(UTIMS 운영 중단) 문구 수정

제8조 (기록의 보존) 규정 제8조에 따른 각종 점검 실시결과는 설비의 유지관리 자료로 활용하기 위하여 다음과 같이 보존하여야 한다.

1. 전자기록시스템(ERP 또는 UTIMS)에 등록하는 기록물은 기록물관리규정 에 따른다.

2. (생 략)

3. 각종 정기점검 : 5년

4~6. (생 략)

제8조 (기록의 보존) 규정 제8조에 따른 각종 점검 실시결과는 설비의 유지관리 자료로 활용하기 위하여 다음과 같이 보존하여야 한다.

1. 메트로피스(ERP)에 등록하는 기록물은 기록물관리규정 에 따른다.

2. (현행과 같음)

3. 각종 정기점검 : 10년

4~6. (현행과 같음)

○ 차세대 통합시스템 개통 관련

(UTIMS 운영 중단) 문구 수정

○ 기계설비법 제정     으로 문구 수정

제11조(보수책임자 지정) 규정 제14조 및 제19조에 따른 보수, 정비작업 시 센터장은 소속원 중에서 책임자를 지정하여 시행할 수 있다.

제11조(보수책임자 지정) 규정 제14조 및 제19조에 따른 보수, 정비작업 시 관리소장은 소속원 중에서 책임자를 지정하여 시행할 수 있다.

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

제12조(교육계획 수립) 기계사업소장(이하 “소장”이라 한다) 및 센터장은 규정 제17조에 따른 교육계획 수립 시 자체교육, 인재개발원, 외부기관 위탁교육 등으로 구분하여 관련부서와 협의하여 수립 시행한다.

제12조(교육계획 수립) 기계사업소장(이하 “사업소장”이라 한다) 및 관리소장은 규정 제17조에 따른 교육계획 수립 시 자체교육, 인재개발원, 외부기관 위탁교육 등으로 구분하여 관련부서와 협의하여 수립 시행한다.

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

제13조(사고복구 훈련)

① 소장 및 센터은 상호 협의하여 사고시의 응급복구 대처능력 확보를 위하여 정기적으로 모의복구훈련을 실시하여야 한다.

② 모의복구훈련의 실시시기, 장소 등 모든 사항은 사고 및 재해업무 처리규정이 정하는 바에 따른다.

제13조(사고복구 훈련)

① 사업소장 및 관리소장은 상호 협의하여 사고시의 응급복구 대처능력 확보를 위하여 정기적으로 모의복구훈련을 실시하여야 한다.

② 모의복구훈련의 실시시기, 장소 등 모든 사항은 재난업무처리규정이 정하는 바에 따른다.

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

○재난업무처리규정에 따른 수정

제15조(비상복구 자재) ① (생 략)

② 소장 및 센터장은 제1항의 자재, 장비 및 공기구의 수량과 보관 장소를 조정하여 배치할 수 있다.

③ 제1항 이외의 긴급을 요하는 자재, 장비 및 공기구는 소장이 지정하여 운용할 수 있다.

제15조(비상복구 자재) ① (현행과 같음)

② 사업소장 및 관리소장은 제1항의 자재, 장비 및 공기구의 수량과 보관 장소를 조정하여 배치할 수 있다.

③ 제1항 이외의 긴급을 요하는 자재, 장비 및 공기구는 사업소장이 지정하여 운용할 수 있다.

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

제16조(하자관리) ① 소장은 규정 제27조의 기계설비의 하자관리는 공사 계약규정에 근거하여 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.

1. (생 략)

2. 검사방법 : 검사자가 공사의 현장에 계약자를 입회케 하여 준공도서에 따라 시설물 전반에 대한 ∨하자발생 및 발생우려 유무를 검사한다.

3. (생 략)

4. 하자사항 중 하자관리대장 및 하자보수관리부에 기록유지는 전자기록시스템 EPR 또는 UTIMS)입력으로 갈음한다.

5. 하자담보 책임기간의 최종검사는 만료일로부터 14일 이내에 별도로 정하여 시행한다.

② 소장은 하자검사 후 그 결과를 전자기록시스템(EPR 또는 UTIMS)에 작성하여 관리하여야 한다.

제16조(하자관리) ① 사업소장은 규정 제27조 및 회계규정시행내규 제275조에 근거하여 다음 각 호와 같이 하자관리를 하여야 한다.

1. (현행과 같음)

2. 검사방법 : 검사자가 공사의 현장에 계약자를 입회케 하여 준공도서에 따라 시설물 전반에 대한 하자발생 및 발생우려 유무를 검사한다.

3. (현행과 같음)

4. 하자사항 중 하자관리대장 및 하자보수관리부에 기록유지는 전자기록시스템 입력으로 갈음한다.

5. 하자담보 책임기간의 최종검사는 만료일 전 14일 이내에 별도로 정하여 시행한다.

② 사업소장은 하자검사 후 그 결과를 전자기록시스템에 기록하여 관리하여야 한다.

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

○문구 및 오타 수정

○띄어쓰기

○차세대 통합시스템 개통 관련

(UTIMS 운영 중단) 문구 수정

제17조(보수용역 관리) ① 규정 제28조에 따른 보수용역 감독은 사업소 및 기술센터 직원 중에서 지정하여 시행할 수 있다.

②~③ (생 략)

제17조(보수용역 관리) ① 규정 제28조에 따른 보수용역 감독은 기계사업소 및 기계관리소 직원 중에서 지정하여 시행할 수 있다.

②~③ (현행과 같음)

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

제18조(사고복구 우선순위) ① (생 략)

② 긴급히 보수 또는 조치할 사항이 중복하여 발생하였을 때에는 제1항을 고려하여 다음 순서에 의하여 복구함을 원칙으로 한다.

1~2. (생 략)

3. 승강설비

4. 그 밖의 설비

제18조(사고복구 우선순위) ① (현행과 같음)

② 긴급히 보수 또는 조치할 사항이 중복하여 발생하였을 때에는 제1항을 고려하여 다음 각 호의 순서에 의거 복구함을 원칙으로 한다.

1~2. (현행과 같음)

3. 그 밖의 설비

○문구수정

○승강설비설치 및 운용관리규정 제정으로 인한 삭제 및 문구 수정

제19조(종합관제센터 보고)

① 센터장은 종합관제센터에서 제어가 가능한 기계시설물(5~8호선) 관리와 관련하여 다음 사항을 종합관제센터장(기계관제)에게 보고하여야 한다.

1. 종합관제센터로부터 통지받은 기계설비 “이상” : 현장 확인 및 필요한 조치를 완료한 후

2. (생략)

3. (생략)

② 센터장은 센터 내에 직원부재 시 소요시간, 사유, 행선지 등을 종합관제센터에 알려야 한다.

③ 센터장은 기계설비를 일정기간 정지하거나 재가동시 종합관제센터에 알려야 한다.

④ (생략)

⑤ (생략)

제19조(종합관제단 보고)

① 관리소장은 종합관제단에서 제어가 가능한 기계시설물 (5~8호선) 관리와 관련하여 다음 사항을 종합관제단장(기계관제)에게 보고하여야 한다.

1. 종합관제단으로부터 통지받은 기계설비 “이상” : 현장 확인 및 필요한 조치를 완료한 후

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

② 관리소장은 기계관리소 내에 직원부재 시 소요시간, 사유, 행선지 등을 종합관제단에 알려야 한다.

③ 관리소장은 기계설비를 일정기간 정지하거나 재가동시 종합관제단에 알려야 한다.

④ (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

제20조(지휘계통) ① 센터장은 규정 제30조에 의한 야간 또는 공휴일의 효율적인 업무수행을 위해 근무조별 책임자를 지정하여 운용할 수 있다.

② 호선별 근무조별 책임자 선임기준은 다음과 같다.

1. 취약개소를 다수 관리하는 센터의 근무책임자

2. 센터장이 각 센터 근무책임자 중 선임하는 자

③ 선임된 근무책임자의 임무, 근무수칙 등은 소장(또는 센터장)이 정한다.

제20조(지휘계통) ① 관리소장은 규정 제30조에 의한 야간 또는 공휴일의 효율적인 업무수행을 위해 근무조별 책임자를 지정하여 운용할 수 있다.

② 선임된 근무책임자의 임무, 근무수칙 등은 사업소장(또는 관리소장)이 정한다.

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

○조직개편에 의한 호선별 근무조별 책임자 필요 없음으로 삭제

제21조(화재 발생 시 및 독가스 살포시 조치) 종합관제센터에서 제어가 가능한 기계시설물(5~8호선) 관리와 관련하여 화재발생 및 독가스 살포시의 조치는 다음 각 호와 같다.

1. (생략)

2. 기계관제 업무담당자는 센터 직원에게 상황통지 및 화재진화에 필요한 조치 등을 지시한다.

3. (생략)

제21조(화재 발생 시 및 독가스 살포시 조치) 종합관제단(기계관제)에서 제어가 가능한 기계시설물(5~8호선) 관리와 관련하여 화재발생 및 독가스 살포시의 조치는 다음 각 호와 같다.

1. (현행과 같음)

2. 기계관제 업무담당자는 기계관리소 직원에게 상황통지 및 화재진화에 필요한 조치 등을 지시한다.

3. (현행과 같음)

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 1]

1~4호선 기계설비별 점검 주기(제4조관련)

점검종류	시설명	단위	점검주기
【일상점검】	○ 역사배수설비	개소	1회/2일
	○ 위생(오수)설비	개소	1회/2일(점검주기별)
	○ 역사환기설비	역	1회/3일
	○ 냉방설비(6∼9월,일일)	역	1회/1일(6∼9월)
	○ 급수설비	역	1회/2일
	○ 원방제어반	역	1회/2일
	○ 본선배수설비(주간)	개소	1회/주
	○ 본선환기설비(1회/2주)	개소	1회/2주
	○ 냉방설비(6∼9월,주간)	역	1회/주(6∼9월)
	○ 소방설비(주간)	역(기지)	1회/주
【월간점검(정비)】	○ 역사배수설비	개소	1회/월
	○ 본선배수설비	개소	1회/월
	○ 위생(오수)설비	개소	1회/월
	○ 역사환기설비	역	1회/월
	○ 본선환기설비	개소	1회/월
	○ 냉방설비(6∼9월)	역	1회/월(6∼9월)
	○ 소방설비	역(기지)	1회/월
	○ 급수설비	역	1회/월
	○ 원방제어반	역	1회/월
【분기점검(정비)】	○ 역사배수설비	개소	1회/분기
	○ 본선배수설비	개소	1회/분기
	○ 위생(오수)설비	개소	1회/분기
	○ 역사환기설비	역	1회/분기
	○ 본선환기설비	개소	1회/분기
	○ 급수설비	역	1회/분기
	○ 원방제어반	역	1회/분기
【연간점검(정비)】	○ 소방설비	역(기지)	1회/년
【계절별점검(해빙기)】	○ 동파방지시설점검 및 가동 정지	역	1회/월(3∼4월)
	○ 배관누수(동파), 충수상태 점검	역	1회/월(3∼4월)
【계절별점검(여름철)】	○ 중점관리배수펌프설비 점검	개소	1회/월(5∼10월)
【계절별점검(겨울철)】	○ 동파방지시설가동 및 점검	역	1회/월(1∼3, 11∼12월)
	○ 배관누수(동파), 퇴수상태 점검	역	1회/월(1∼3, 11∼12월)

[별표 1]

1~4호선 기계설비별 점검 주기(제4조관련)

점검종류	시설명	단위	점검주기
【일상점검】	○ 역사배수설비	개소	1회/2일
	○ 위생(오수)설비	개소	1회/2일(점검주기별)
	○ 역사환기설비	역	1회/3일
	○ 냉방설비(6∼9월,일일)	역	1회/1일(6∼9월)
	○ 급수설비	역	1회/2일
	○ 원방제어반	역	1회/2일
	○ 본선배수설비(주간)	개소	1회/주
	○ 본선환기설비(1회/2주)	개소	1회/2주
	○ 냉방설비(6∼9월,주간)	역	1회/주(6∼9월)
	○ 소방설비(주간)	역(기지)	1회/주
【월간점검(정비)】	○ 역사배수설비	개소	1회/월
	○ 본선배수설비	개소	1회/월
	○ 위생(오수)설비	개소	1회/월
	○ 역사환기설비	역	1회/월
	○ 본선환기설비	개소	1회/월
	○ 냉방설비(6∼9월)	역	1회/월(6∼9월)
	○ 소방설비	역(기지)	1회/월
	○ 급수설비	역	1회/월
	○ 원방제어반	역	1회/월
【분기점검(정비)】	○ 역사배수설비	개소	1회/분기
	○ 본선배수설비	개소	1회/분기
	○ 위생(오수)설비	개소	1회/분기
	○ 역사환기설비	역	1회/분기
	○ 본선환기설비	개소	1회/분기
	○ 급수설비	역	1회/분기
	○ 원방제어반	역	1회/분기
【연간점검(정비)】	○ 소방설비	역(기지)	1회/년
【계절별점검(해빙기)】	○ 동파방지시설점검 및 가동 정지	역	1회/월(2∼3월)
	○ 배관누수(동파), 충수상태 점검	역	1회/월(2∼3월)
【계절별점검(여름철)】	○ 중점관리배수펌프설비 점검	개소	1회/월(5∼10월)
【계절별점검(겨울철)】	○ 동파방지시설가동 및 점검	역	1회/월(1∼3, 11∼12월)
	○ 배관누수(동파), 퇴수상태 점검	역	1회/월(1∼3, 11∼12월)

○ 해빙기 기간 통일

[별표 2-1] 中

■ 일상점검 - 원방제어반	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-1] 中

■ 일상점검 - 원방제어반	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표2-2] 中

■ 월간점검 - 원방제어반	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-2] 中

■ 월간점검 - 원방제어반	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-3] 中

■ 분기점검 - 원방제어반	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-3] 中

■ 분기점검 - 원방제어반	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-4] 中

■ 일상점검 - 역사 배수펌프설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-4] 中

■ 일상점검 - 역사 배수펌프설비	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-5] 中

■ 월간점검 - 역사 배수펌프설비 - 1	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-5] 中

■ 월간점검 - 역사 배수펌프설비 - 1	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-6] 中

■ 월간점검 - 역사 배수펌프설비 - 2	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-6] 中

■ 월간점검 - 역사 배수펌프설비 - 2	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-7] 中

■ 분기점검 – 역사 배수펌프설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-7] 中

■ 분기점검 – 역사 배수펌프설비	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-8] 中

■ 주간점검(1주) - 본선배수펌프설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-] 中

■ 주간점검(1주) - 본선배수펌프설비	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-9] 中

■ 월간점검 – 본선 배수펌프설비 -1	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-9] 中

■ 월간점검 – 본선 배수펌프설비 -1	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-10] 中

■ 월간점검 – 본선 배수펌프설비 - 2	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-10] 中

■ 월간점검 – 본선 배수펌프설비 - 2	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-11] 中

■ 분기점검 - 본선배수펌프설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-11] 中

■ 분기점검 - 본선배수펌프설비	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-12] 中

■ 일상점검 – 위생(오수)설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-12] 中

■ 일상점검 – 위생(오수)설비	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-13] 中

■ 월간점검 - 위생(오수)설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-13] 中

■ 월간점검 - 위생(오수)설비	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-14] 中

■ 분기점검 - 위생(오수)설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-14] 中

■ 분기점검 - 위생(오수)설비	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-15] 中

■ 일상점검 – 역사 환기설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-15] 中

■ 일상점검 – 역사 환기설비	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-16] 中

■ 월간점검 – 역사 환기설비 - 1	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-16] 中

■ 월간점검 – 역사 환기설비 - 1	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-17] 中

■ 월간점검 – 역사 환기설비 - 2	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-17] 中

■ 월간점검 – 역사 환기설비 - 2	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-18] 中

■ 분기점검 – 역사 환기설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-18] 中

■ 분기점검 – 역사 환기설비	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-19] 中

■ 일상점검 – 급수설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-19] 中

■ 일상점검 – 급수설비	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-20] 中

■ 월간점검 – 급수설비 - 1	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-20] 中

■ 월간점검 – 급수설비 - 1	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-21] 中

■ 월간점검 – 급수설비 - 2	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-21] 中

■ 월간점검 – 급수설비 - 2	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-22] 中

■ 분기점검 – 급수설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-22] 中

■ 분기점검 – 급수설비	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-23] 中

■ 주간점검(2주) - 본선 환기설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-23] 中

■ 주간점검(2주) - 본선 환기설비	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 2-24] 中

■ 월간점검 - 본선 환기설비 - 1	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-24] 中

■ 월간점검 - 본선 환기설비 - 1	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-25] 中

■ 월간점검 - 본선 환기설비 - 2	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-25] 中

■ 월간점검 - 본선 환기설비 - 2	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 2-26] 中

■ 분기점검 - 본선 환기설비	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 2-26] 中

■ 분기점검 - 본선 환기설비	담당	부관리소장	관리 소장

[별표 3] 中

5~8호선 기계설비별 점검항목 및 점검주기(제4조관련)

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7 일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
1. 역 사 환 기 실	1) 오토휠터 외관 및 작동상태		○
	2) 공조기, 송풍기 외관 및 작동상태			○
	3) 덕트․캔버스 변형 및 외관상태			○
	4) 브이벨트 상태			○
	5) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	6) 점검완료후 선택스위치 자동위치 확인			○
	7) 역사환기구 및 기능실 청소상태			○
	8) 베어링 상태				○
	9) 오토필터 분진량 확인 및 청소				○
	10) 댐퍼, 밸브조작기 작동상태				○
	11) 오일 및 그리이스 주유상태				○
	12) 축 및 풀리 밸런스 상태				○
	13) 모터 절연저항 상태				○
	14) 여재 및 BAG휠터의 마모상태				○
	15) 덕트,배관,급배기구등 기구류 진동, 소음, 고정상태				○
	16) 배선열화 및 단자조임 상태				○
	17) 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태				○
	18) 기능실 조명 상태				○
	19) 덕트 및 배관류 부식상태				○
	20) 냉방설비 운전대비 점검						○
	21) 냉방설비 운휴대비 점검						○
	22) 자전거 보관시설 상태점검		○

[별표 3] 中

5~8호선 기계설비별 점검항목 및 점검주기(제4조관련)

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7 일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
1. 역 사 환 기 실	1) 오토필터 제어반 점검 및 작동상태		○
	2) 오토필터 흡입노즐 누기 여부		○
	3) 압축기, 브로워 브이벨트 마모 상태		○
	4) 공조기, 송풍기 외관 및 작동상태			○
	5) 덕트․캔버스 변형 및 외관상태			○
	6) 브이벨트 상태			○
	7) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	8) 점검완료후 선택스위치 자동위치 확인			○
	9) 역사환기구 및 기능실 청소상태			○
	10) 베어링 상태				○
	11) 오토필터 분진량 확인 및 청소				○
	12) 댐퍼, 밸브조작기 작동상태				○
	13) 오일 및 그리스 주유 상태				○
	14) 축 및 풀리 밸런스 상태				○
	15) 모터 절연저항 상태				○
	16) 여재 및 BAG휠터의 마모상태				○
	17) 덕트,배관,급배기구등 기구류 진동, 소음, 고정상태				○
	18) 배선열화 및 단자조임 상태				○
	19) 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태				○
	20) 기능실 조명 상태				○
	21) 덕트 및 배관류 부식상태				○
	22) 냉방설비 운전대비 점검						○
	23) 냉방설비 운휴대비 점검						○
	24) 자전거 보관시설 상태점검		○
	25) 자동소화장치 정상상태 및 방출여부			○

○ 2019년 리스크 예상사업 특별감사 지적사항 및 공조기 연기발생 대책(안) 반영

(그리스 주유 통일)

○ 오토필터 점검항목 추가에 따른 연번 재설정

○ 자동소화장치 설치로 인한 점검내용 신설

[별표 3] 中

5~8호선 기계설비별 점검항목 및 점검주기(제4조관련)

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7 일	1 개월	3 개월	6 개월	1 년
2. 본 선 환 기 실	1) 송풍기 외관 및 작동상태			○
	2) 댐퍼 작동 상태			○
	3) 덕트․캔버스 변형 및 외관상태			○
	4) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	5) 점검완료후 선택스위치 자동위치 확인			○
	6) 기능실 및 본선환기구 청소상태			○
	7) DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태			○
	8) 고체 소화장치 정상 취부 및 방출여부 확인			○
	9) 출입문 상태 및 시건장치			○
	10) 터널연결송수관 상태 점검			○
	11) 베어링 작동상태				○
	12) 댐퍼링크 동작 및 고정상태 (자동제어조작기 포함)				○
	13) 댐퍼조작기, 센서 상태 (터널 내 연기감지기 포함)				○
	14) 소음 및 진동상태				○
	15) 내부 브레이드 및 소음기 상태				○
	16) 내부 및 외부 점검구 상태				○
	17) 모터 절연저항 상태				○
	18) 오일 및 그리이스 주유상태				○
	19) 배선열화 및 단자조임 상태				○
	20) 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태				○
	21) 기능실 및 본선환기구 조명상태				○
	22) 덕트류 부식상태				○
	23) 제어기류 전원, 통신 및 케이블 접속상태(AVR 등)				○

[별표 3] 中

5~8호선 기계설비별 점검항목 및 점검주기(제4조관련)

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7 일	1 개월	3 개월	6 개월	1 년
2. 본 선 환 기 실	1) 송풍기 외관 및 작동상태			○
	2) 댐퍼 작동 상태			○
	3) 덕트․캔버스 변형 및 외관상태			○
	4) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	5) 점검완료후 선택스위치 자동위치 확인			○
	6) 기능실 및 본선환기구 청소상태			○
	7) DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태			○
	8) 자동소화장치 정상상태 및 방출여부			○
	9) 출입문 상태 및 시건장치			○
	10) 터널연결송수관 상태 점검			○
	11) 베어링 작동상태				○
	12) 댐퍼링크 동작 및 고정상태 (자동제어조작기 포함)				○
	13) 댐퍼조작기, 센서 상태 (터널 내 연기감지기 포함)				○
	14) 소음 및 진동상태				○
	15) 내부 브레이드 및 소음기 상태				○
	16) 내부 및 외부 점검구 상태				○
	17) 모터 절연저항 상태				○
	18) 오일 및 그리스 주유 상태				○
	19) 배선열화 및 단자조임 상태				○
	20) 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태				○
	21) 기능실 및 본선환기구 조명상태				○
	22) 덕트류 부식상태				○
	23) 제어기류 전원, 통신 및 케이블 접속상태(AVR 등)				○

○ 고체 소화장치를 자동소화장치 로 교체하여 점검항목  변경

○ 2019년 리스크 예상사업 특별감사 지적사항 및 공조기 연기발생 대책(안) 반영

(그리스 주유 통일)

[별표 3] 中

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7 일	1 개월	3 개월	6 개월	1 년
3. 배수펌프실	1) 펌프 진동, 소음 및 작동 상태			○
	2) 각종밸브 및 압력계 작동 상태			○
	3) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	4) 고수위경보 동작상태			○
	5) 각종 계전기 작동상태			○
	6) 배관누수 및 부식상태			○
	7) 유입구 망 및 부유물 상태			○
	8) DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태			○
	9) USN시스템 동작상태			○
	10) 소화장치 방출여부			○
	11) 출입문 상태 및 시건장치(밧데리포함)			○
	12) 수동경보장치 동작상태			○
	13) 집수정 내부조명 상태			○
	14) 부속 집수조 배수설비 동작상태			○
	15) 각종 계전기 접점상태				○
	16) 배선열화 및 단자 조임상태				○
	17) 각종 수위경보 동작상태				○
	18) 제어기류 전원, 통신 및 케이블 접속상태(AVR 등)				○
	19) 실시간 수위검출장치 작동 상태				○
	20) 배수펌프 절연측정				○
	21) 오뚜기 스위치 외관 및 작동상태				○
	22) 기능실 및 집수정 환기시설 청결상태				○
	23) 체인블록 작동상태					○
	24) 집수정 토사량 점검					○
	25) 지하수 유입량 측정					○
	26) 호이스트 작동상태 (법정점검)					○

5~8호선 기계설비별 점검항목 및 점검주기(제4조관련)

[별표 3] 中

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7 일	1 개월	3 개월	6 개월	1 년
3. 배수펌프실	1) 펌프 진동, 소음 및 작동 상태			○
	2) 각종밸브 및 압력계 작동 상태			○
	3) 전압계, 전류계, 표시등 상태			○
	4) 고수위경보 동작상태			○
	5) 각종 계전기 작동상태			○
	6) 배관누수 및 부식상태			○
	7) 유입구 망 및 부유물 상태			○
	8) DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태			○
	9) USN시스템 동작상태			○
	10) 자동소화장치 정상상태 및 방출여부			○
	11) 출입문 상태 및 시건장치(밧데리포함)			○
	12) 수동경보장치 동작상태			○
	13) 집수정 내부조명 상태			○
	14) 부속 집수조 배수설비 동작상태			○
	15) 각종 계전기 접점상태				○
	16) 배선열화 및 단자 조임상태				○
	17) 각종 수위경보 동작상태				○
	18) 제어기류 전원, 통신 및 케이블 접속상태(AVR 등)				○
	19) 실시간 수위검출장치 작동 상태				○
	20) 배수펌프 절연측정				○
	21) 오뚜기 스위치 외관 및 작동상태				○
	22) 기능실 및 집수정 환기시설 청결상태				○
	23) 체인블록 작동상태					○
	24) 집수정 토사량 점검					○
	25) 지하수 유입량 측정					○
	26) 호이스트 작동상태 (법정점검)					○

5~8호선 기계설비별 점검항목 및 점검주기(제4조관련)

○ 고체 소화장치를 자동소화장치 로 교체하여 점검항목  변경

[별표 3] 中

5~8호선 기계설비별 점검항목 및 점검주기(제4조관련)

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
4. 비 상 방 수 문	1) 역무실 제어반				○
	가) 전원계통, 표시램프 및 스위치류 작동상태
	나) 제어반 내부 청결상태
	다) PLC 상태(운전표시등 점등)
	라) 개도계 및 수위계 지시값 정상확인
	2) 본선현장 제어반				○
	가) 전원계통, 표시램프 및 스위치류 작동상태
	나) 제어반 내부 청결상태
	다) PLC 상태(운전표시등 점등)
	라) 개도계 및 수위계 지시값 정상확인
	3) 방수문				○
	가) 와이어로프 및 레스트빔 변형확인
	나) 볼트 등 각종 체결부 이완확인
	4) 권양기				○
	가) 리미트스위치 전기접촉부 방습, 방청상태
	나) 각종 윤활유 그리스 주유
	다) 감속기 오일 급유
	5) MCC 및 조작반				○
	가) 전원계통,표시램프 및 스위치류 작동상태
	나) 인버터 동작상태
	다) 배선열화, 단자조임 및 각종 계전기상태
	라) 각종모터 절연저항 상태
	마) 주모터 및 비상조작기모터 동작상태
	6) 수위발신기 위치조정 및 이물질 청소				○
	7) 기 타				○
	가) 청소 및 정리 정돈상태
	나) 운전방법 및 순서표 비치상태
	다) 실내조명 및 비상조명 상태
	8) 비상방수문 종합시운전(기계분야)						○

[별표 3] 中

5~8호선 기계설비별 점검항목 및 점검주기(제4조관련)

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기						비고
		일일	7일	1 개월	3 개월	6 개월	1년
4. 비 상 방 수 문	1) 역무실 제어반				○
	가) 전원계통, 표시램프 및 스위치류 작동상태
	나) 제어반 내부 청결상태
	다) PLC 상태(운전표시등 점등)
	라) 개도계 및 수위계 지시값 정상확인
	2) 본선현장 제어반				○
	가) 전원계통, 표시램프 및 스위치류 작동상태
	나) 제어반 내부 청결상태
	다) PLC 상태(운전표시등 점등)
	라) 개도계 및 수위계 지시값 정상확인
	3) 방수문				○
	가) 와이어로프 및 레스트빔 변형확인
	나) 볼트 등 각종 체결부 이완확인
	4) 권양기				○
	가) 리미트스위치 전기접촉부 방습, 방청상태
	나) 각종 윤활유 그리스 주유 상태
	다) 감속기 오일 급유
	5) MCC 및 조작반				○
	가) 전원계통,표시램프 및 스위치류 작동상태
	나) 인버터 동작상태
	다) 배선열화, 단자조임 및 각종 계전기상태
	라) 각종모터 절연저항 상태
	마) 주모터 및 비상조작기모터 동작상태
	6) 수위발신기 위치조정 및 이물질 청소				○
	7) 기 타				○
	가) 청소 및 정리 정돈상태
	나) 운전방법 및 순서표 비치상태
	다) 실내조명 및 비상조명 상태
	8) 비상방수문 종합시운전(기계분야)						○

○ 2019년 리스크 예상사업 특별감사 지적사항 및 공조기 연기발생 대책(안) 반영

(그리스 주유 통일)

[별표 4-1] 中

역사환기실1,3개월 1년 점검표

역 명 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부장	센터장 (P/L)
점검주기	구 분	점 검 항 목	점검결과
7일점검	환기장비	오토휠터 외관 및 작동상태
1월점검	환기장비	공조기, 송풍기 외관 및 작동상태
		덕트․캔버스 변형 및 외관상태
		브이벨트 상태.
	제 어 반	전압계, 전류계, 표시등 상태
		점검완료후 선택스위치 자동위치 확인
	기타	역사환기구 및 기능실 청소상태
3월점검	환기장비	베어링 상태
		오토휠터 분진량 확인 및 청소
		댐퍼, 밸브조작기 작동상태
		오일 및 그리이스 주유상태
		축 및 풀리 밸런스 상태
		모터 절연저항 상태
		여재 및 BAG휠터의 마모상태
		덕트, 배관, 급배기구 등 기구류 진동, 소음 고정상태
	제 어 반	배선열화 및 단자조임 상태
		차단기․계전기 등 작동 및 접점상태
	그 밖의 사항	기능실 조명상태
		덕트 및 배관류 부식상태
1년점검	냉방설비	냉방설비 운전대비 점검
		냉방설비 운휴대비 점검

[별표 4-1] 中

역사환기실1,3개월 1년 점검표

역 명 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부관리소장	관리 소장
점검주기	구 분	점 검 항 목	점검결과
7일점검	환기장비	오토필터 제어반 점검 및 작동 상태
		오토필터 흡입노즐 누기 여부
		압축기, 브로워 브이벨트 마모 상태
1월점검	환기장비	공조기, 송풍기 외관 및 작동상태
		덕트․캔버스 변형 및 외관상태
		브이벨트 상태
	제 어 반	전압계, 전류계, 표시등 상태
		점검완료후 선택스위치 자동위치 확인
		자동소화장치 정상상태 및 방출여부
	기타	역사환기구 및 기능실 청소상태
3월점검	환기장비	베어링 상태
		오토휠터 분진량 확인 및 청소
		댐퍼, 밸브조작기 작동상태
		오일 및 그리스 주유 상태
		축 및 풀리 밸런스 상태
		모터 절연저항 상태
		여재 및 BAG휠터의 마모상태
		덕트, 배관, 급배기구 등 기구류 진동, 소음 고정상태
	제 어 반	배선열화 및 단자조임 상태
		차단기․계전기 등 작동 및 접점상태
	그 밖의 사항	기능실 조명상태
		덕트 및 배관류 부식상태
1년점검	냉방설비	냉방설비 운전대비 점검
		냉방설비 운휴대비 점검

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

○8월 안전회의 관련 분야별 일상점검 내실화 강화로 오토필터 일상점검 항목 세분화(기술계획처-6838)

○ 2019년 리스크 예상사업 특별감사 지적사항 및 공조기 연기발생 대책(안) 반영

(그리스 주유 통일)

○ 자동소화장치 설치로 점검항목  신설

[별표 4-2] 中

본선환기실1,3개월 점검표

점검장소(역명) : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부장		센터장 (P/L)
점 검 주 기	구 분	점 검 항 목			점검결과
1월점검	환기장비	1.송풍기 외관 및 작동상태
		2.댐퍼 작동상태
		3.덕트․캔버스 변형 및 외관상태
	제 어 반	1.전압계, 전류계, 표시등 상태
		2.점검완료후 선택스위치 자동위치 확인
	기타	1.기능실 및 본선환기구 청소상태
	현장제어반	1.DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태
	MCC반 소화장치	1.고체 소화장치 정상 취부 및 방출여부 확인
	출입문	1. 출입문 상태 및 시건장치
	터널연결송수관	1. 터널연결송수관 누수 및 이음새 이상 상태
		2. 터널내 공급밸브 정상 취급여부(동절기 동파 방지 퇴수 포함)
3월점검	환기장비	1.베어링 작동상태
		2. 댐퍼링크 동작 및 고정상태(자동제어 조작기 포함)
		3. 댐퍼조작기, 센서 상태 (터널 내 연기감지기 포함)
		4. 소음 및 진동상태
		5. 내부 브레이드 및 소음기 상태
		6. 내부 및 외부 점검구 상태
		7. 모터 절연저항 상태
		8. 오일 및 그리이스 주유상태
	제어반	1. 배선열화 및 단자조임상태
		2. 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태
	기타	1. 기능실 및 본선환기구 조명상태
		2. 덕트류 부식상태
	현장제어반	1. 제어기류 전원, 통신및케이블 접속상태(AVR등)

[별표 4-2] 中

본선환기실1,3개월 점검표

점검장소(역명) : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부관리소장		관리 소장
점 검 주 기	구 분	점 검 항 목			점검결과
1월점검	환기장비	1.송풍기 외관 및 작동상태
		2.댐퍼 작동상태
		3.덕트․캔버스 변형 및 외관상태
	제 어 반	1.전압계, 전류계, 표시등 상태
		2.점검완료후 선택스위치 자동위치 확인
	기타	1.기능실 및 본선환기구 청소상태
	현장제어반	1.DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태
	MCC반 소화장치	1.자동소화장치 정상상태 및 방출여부
	출입문	1. 출입문 상태 및 시건장치
	터널연결송수관	1. 터널연결송수관 누수 및 이음새 이상 상태
		2. 터널내 공급밸브 정상 취급여부(동절기 동파 방지 퇴수 포함)
3월점검	환기장비	1.베어링 작동상태
		2. 댐퍼링크 동작 및 고정상태(자동제어 조작기 포함)
		3. 댐퍼조작기, 센서 상태 (터널 내 연기감지기 포함)
		4. 소음 및 진동상태
		5. 내부 브레이드 및 소음기 상태
		6. 내부 및 외부 점검구 상태
		7. 모터 절연저항 상태
		8. 오일 및 그리스 주유 상태
	제어반	1. 배선열화 및 단자조임상태
		2. 차단기․계전기 등 작동 및 접점상태
	기타	1. 기능실 및 본선환기구 조명상태
		2. 덕트류 부식상태
	현장제어반	1. 제어기류 전원, 통신및케이블 접속상태(AVR등)

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

○ 고체 소화장치를 자동소화장치 로 교체하여 점검항목  변경

○ 2019년 리스크 예상사업 특별감사 지적사항 및 공조기 연기발생 대책(안) 반영

(그리스 주유 통일)

[별표 4-3] 中

배수펌프실1,3,6개월 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부장		센터장 (P/L)
점검주기	구 분	점 검 항 목			점검결과
1월점검	펌 프	펌프 진동, 소음 및 작동상태
		각종밸브 및 압력계 작동상태
	제어반	전압계, 전류계, 표시등 상태
		고수위경보 동작상태
		각종 계전기 작동상태
	배 관	배관누수 및 부식상태
	집수정	유입구 망 및 부유물 상태
	현장제어반	DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태
		USN시스템 동작상태
	MCC반 소화장치	소화장치 방출여부
	출입문	출입문 상태 및 시건장치(밧데리포함)
	부대시설	수동경보장치 동작상태
		집수정 내부조명 상태
	승강설비피트외부	부속 집수조 배수설비 동작상태
3월점검	제어반	각종 계전기 접점상태
		배선열화 및 단자 조임상태
		각종 수위경보 동작상태
	현장제어반	제어기류 전원, 통신및케이블 접속상태(AVR등)
		실시간 수위검출장치 작동 상태
	펌 프	배수펌프 절연측정
	집수정	오뚜기 스위치 외관 및 작동상태
	기타	기능실 및 집수정 환기시설 청결상태
6월점검	집수정	체인블록 작동상태
		집수정 토사량 점검
		지하수 유입량 측정
		호이스트 작동상태(법정점검)

[별표 4-3] 中

배수펌프실1,3,6개월 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부관리소장		관리 소장
점검주기	구 분	점 검 항 목			점검결과
1월점검	펌 프	펌프 진동, 소음 및 작동상태
		각종밸브 및 압력계 작동상태
	제어반	전압계, 전류계, 표시등 상태
		고수위경보 동작상태
		각종 계전기 작동상태
	배 관	배관누수 및 부식상태
	집수정	유입구 망 및 부유물 상태
	현장제어반	DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태
		USN시스템 동작상태
	MCC반 소화장치	자동소화장치 정상상태 및 방출여부
	출입문	출입문 상태 및 시건장치(밧데리포함)
	부대시설	수동경보장치 동작상태
		집수정 내부조명 상태
	승강설비피트외부	부속 집수조 배수설비 동작상태
3월점검	제어반	각종 계전기 접점상태
		배선열화 및 단자 조임상태
		각종 수위경보 동작상태
	현장제어반	제어기류 전원, 통신및케이블 접속상태(AVR등)
		실시간 수위검출장치 작동 상태
	펌 프	배수펌프 절연측정
	집수정	오뚜기 스위치 외관 및 작동상태
	기타	기능실 및 집수정 환기시설 청결상태
6월점검	집수정	체인블록 작동상태
		집수정 토사량 점검
		지하수 유입량 측정
		호이스트 작동상태(법정점검)

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

○ 고체 소화장치를 자동소화장치 로 교체하여 점검항목  변경

[별표 4-4] 中

취약개소 배수펌프실 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부장		센터장 (P/L)
점검주기	구 분	점 검 항 목			점검결과
격일 점검	펌 프	펌프 진동, 소음 및 작동상태
		각종밸브 및 압력계 작동상태
	제어반	전압계, 전류계, 표시등 상태
		각종 계전기 작동상태
	배 관	배관누수 및 부식상태
	집수정	유입구 망 및 부유물 상태
	현장제어반	DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태
		USN시스템 동작상태
	MCC반 소화장치	소화장치 방출여부
	출입문	출입문 상태 및 시건장치(밧데리포함)
	부대시설	수동경보장치 동작상태
		집수정 내부조명 상태

[별표 4-4] 中

취약개소 배수펌프실 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			담당	부관리소장		관리 소장
점검주기	구 분	점 검 항 목			점검결과
격일 점검	펌 프	펌프 진동, 소음 및 작동상태
		각종밸브 및 압력계 작동상태
	제어반	전압계, 전류계, 표시등 상태
		각종 계전기 작동상태
	배 관	배관누수 및 부식상태
	집수정	유입구 망 및 부유물 상태
	현장제어반	DDC(분산제어기) 등 제어기류 동작상태
		USN시스템 동작상태
	MCC반 소화장치	자동소화장치 정상상태 및 방출여부
	출입문	출입문 상태 및 시건장치(밧데리포함)
	부대시설	수동경보장치 동작상태
		집수정 내부조명 상태

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

○ 고체 소화장치를 자동소화장치 로 교체하여 점검항목  변경

[별표 4-5] 中

비상방수문 3개월,1년점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 4-5] 中

비상방수문 3개월,1년점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 4-6] 中

역사 자동제어 설비 6개월 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 4-6] 中

역사 자동제어 설비 6개월 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 4-8] 中

자전거 보관시설 7일 점검표

(기계분야)

역 명 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 4-8] 中

자전거 보관시설 7일 점검표

(기계분야)

역 명 : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 4-9] 中

절 연 저 항 기 록 부

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	담당	부장	센터장 (P/L)

[별표 4-9] 中

절 연 저 항 기 록 부

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)	담당	부관리소장	관리 소장

○2021.5.10.일 조직개편으로 인한 당연개정(기획처-2040호)

[별표 6]

보고 및 연락 계통도(제19조관련)

사      장

기술본부장

종합관제센터

(기계관제: 5~8호선)

기계사업소장

승강기관리단장

기술센터장

기계처장

순회점검자

및

현업기관,

역

[별표 6]

보고 및 연락 계통도(제19조관련)

○ 기술계획처-

5431호(2021.07.09.)「기술본부 직종별 직무사규 ”보고(사고)체계“ 일원화 추진」