양식 3)

기전시설물 점검 보고

○ 점검기간 : 2018. 05. 29. ~ 06. 12.

○ 점검인원 : 기전과장 외 15명

○ 점검대상 : 도로터널 기전시설물 일체

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	외발산지하차도	화재수신반용 UPS 불량	UPS 교체완료
2	개화지하차도	배수펌프 기동반 조작회로 불량(오동작)	기동반 보수완료 (조작회로 수정)
3	등촌지하차도	비상발전기 보호계전기 동작 불량	비상발전기 보수 완료 (PCB기판 교체)
4	서부트럭터미널앞지하차도	오류방향 배수펌프(3호기) 고장	고장펌프 교체 예정 (2018.7.31.까지)
5	서부트럭터미널 앞지하차도	신월방향 배수펌프(3호기) 압력계 고장	고장 압력계 교체 예정 (2018.7.31.까지)

※ 현장확인이 가능하도록 구체적(부점등 경우 표찰번호 또는 방향 표기)으로 작성 요망

□ 점검 및 정비 사진

외발산지하차도 화재수신반용 UPS 교체	정비 후
개화지하차도 배수펌프 기동반 보수	정비 후
등촌지하차도 비상발전기 보수	정비 후

	정비 예정 (2018.7.31.까지)
서부트럭터미널앞 지하차도 오류방향 배수펌프(1대) 고장	정비 후
	정비 예정 (2018.7.31.까지)
서부트럭터미널앞 지하차도 신월방향 배수펌프 압력계(1개) 고장	정비 후