수도용강관 품질관리를 위한 비파괴시험 검사업무처리지침

〔시행 2015.3.23〕

제 1 장 총 칙

제1조(목적)

① 서울시상수도사업본부(이하“본부”라 한다)에서는 수도용 강관자재(관급 및 사급)의 공장용접부에 대한 품질관리를 위해 별도의 시험 및 검사를 규정하여 시행함으로서 상수도 강관 부설현장에서 예상되는 하자를 미연에 방지하고 누수 등 안전사고 방지를 목적으로 한다.

② 본부 및 산하 사업소 등에서 신청하여 처리되는 비파괴시험 검사업무의 처리절차 과정에 대하여 이해를 돕고 자세한 검사세부기준을 정하여 검사업무의 일원화와 표준화를 정하기 위함.

제2조 【적용범위】

① 제1조의 강관 용접부에 대한 품질확보를 위해 비파괴시험에 대한 검사대상은 다음 각호와 같다.

1. 강관 직관

2. 강관 이형관

② 제2조 제1항의 적용범위는 다음 각호와 같다.

1. 강관 이형관은 외면피복이 완료된 용접부에 대하여 방사선투과시험(RT) 필름에 대한  재판독 검사

2. 강관 직관은 원관(나관) 용접부의 방사선투과시험(RT)으로 필름을 재판독 하거나, 또는 초음파탐상시험(UT)으로 할 경우에는 영상 판독을 한다.

③ 제2조 제1항,제2항의 비파괴시험과 판독업무는 강관 생산자가 자체적 관리하는 품질검사 기준 이외의 항목으로 본부에서 자체적으로 규정한 별도의 시험 및 검사 방법이다.

④ 생산자 자체적으로 시행하는 KS(한국산업표준)규정에 의한 품질검사기준은 아래표와 와 같으며 비파괴시험의 성적서와 필름 등을 확인하여야 한다.

구 분	상수도용 도복장 강관 직관(KS D 3565)	상수도용 도복장 강관 이형관(KS D 3578)
검사 기준	비파괴검사 또는 수압시험 중 1개 실시 ▪비파괴검사 - (UT,와류탐상검사) 원관1개마다 - (RT) 주문자와 제조가간 협의 ▪수압시험 : 원관 1개마다	원관 용접부 검사는 RT검사 실시하고 주문자 및 제조자 간 협의에 따라 수압 시험 대체 ▪비파괴검사(RT)/수압시험 등 :전수검사

제2장 검사의 신청 및 처리기간

제3조 【신청접수 및 처리】

① 방사선투과시험(RT) 필름판독 및 초음파탐상시험(UT)의 영상 판독을 신청하고자 하는 자는 [별지제2호서식]의 신청서를 작성하여 신청하여야 한다.

② 신청자는 검수일에 비표와 고무인 및 철인을 본부에서 수령하여 비표는 방사선투과시험 촬영시 필름에 나타날 수 있도록 하고, 고무인 및 철인은 비파괴시험(RT 또는 UT)으로 자재검수 완료한 자재에 대해서 검사확인 표시를 한다.

③ 비파괴시험 자재검수가 완료되면 필름과 성적서를 본부 비파괴시험 검사 용역주관부서에 제출한다.

④ 신청서 접수시 확인사항은 다음 각호와 같다.

1. 비파괴시험의 종류 및 규격, 수량 등

2. 비파괴시험의 판독 처리기간의 산정

3. 구비서류의 누락여부

4. 기타 필요한 사항

제4조 【처리기간】

① 방사선투과시험 필름판독 처리기간은 다음에 정하는 기간내에 그 접수순서에 따라 처리함을 원칙으로 한다.

수 량	처리기간	비 고
50매이하	3일	o 필름수량이 400매가 초과할 경우 100매 마다 1일을 더한 일수로 처리기간을 산정한다. o 공휴일은 처리기간에 산정하지 아니한다. o 필름수량이 50매이하이고 신청일이 금요일인 경우 처리 기간은 4일로 한다.
51~100매	4일
100매이상	5일

① 초음파탐상시험(UT) 영상 판독의 처리기간은 접수일로부터 5일 이내 본부와 용역계약이 체결된 비파괴시험 검사용역업체 기술자가 출장하여 판독 승인을 하여야 한다.

제3장 검사 매수의 기준

제5조 【강 직관의 검사 수량】

① 강관 직관은 구경별 10본당 1개소를 방사선투과시험(RT) 또는 초음파탐상시험(UT)으로 견본검사(10본 미만은 1개소) 한다.

② 불합격제품 발생시 불합격 자재 이외의 나머지 전 자재에 대해서는 1본당 1개소의 전수검사 시행

③ 불합격된 자재는 반출하고 새로운 자재를 불합격된 수량만큼 반입하고, 재 반입자재에 대해서는 1본에 2개소의 비파괴 검사(RT 또는 UT)를 시행

④ 제5조 제2항 및 제3항에 따른 전수검사와 재반입자재에 대한 비파괴시험의 검사비용과 본부에서 시행하는 재판독비용은 납품업체에서 부담한다.

제6조 【강 이형관의 검사 수량】

① 강관 이형관은 방사선투과시험(R･T)으로 검사 시행

1. 강 곡관 90°  :  1본당 4매 - 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

2. 강 곡관 45°  :  1본당 3매 - 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

3. 강 곡관 22½°:  1본당 2매 - 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

4. 강 곡관 11¼°:  1본당 2매 - 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

5. 강 곡관 5⅝°  :  1본당 2매 - 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

6. 편   락   관   :  1본당 2매 - 제작 부위의 용접이 교차되는 지점

7. T   형   관    :  1본당 1매 - 제작 부위의 용접이 교차되는 지점

※ 품목별 검사 기준(수량)

품명	규격	R․T검사 촬영수량(매)		비 고
		최초 납품시	불합격 후 재검사시
강곡관	90°	4	8
강곡관	45°	3	6
강곡관	22½° 이하	2	4
편락관	-	2	4
T형관	-	1	2

② 불합격된 자재는 반출조치하고 상기 품목별 검사기준에 의거 최초 납품시의 2배를 촬영하며 비파괴시험 검사비용과 본부에서 시행하는 재판독 비용은 납품업체에서 부담

제7조 【비파괴검사의 제외】

① 퇴수변 이후 등 수압을 받지 않는 부분에 사용되는 자재

② 덧대기 보강 용접부

③ 각종 단관

제2장 비파괴시험 및 판독의 비용

제8조 【비파괴시험 비용 납부 기준】

① 수도용 강관자재의 방사선투과시험(RT) 및 초음파탐상시험(UT)의 비파괴검사는 강관제조사(납품자)에서 비파괴 전문검사업체(강관제조사와 계약된 업체 등 )가 시험을 시행하고, 시험비용은 공사발주부서 설계내역의 품질관리 시험항목에 반영하여 공사비에서 지출하도록 한다.

② 본부 및 산하사업소 신청 강관자재의 방사선투과시험(RT) 또는 초음파탐상시험(UT)의 판독비는 본부 비파괴시험 검사용역 주관부서에서 용역비에 반영하여 지급한다.

③ 그 외의 원인자 상수도강관 부설공사(사급자재 포함)의 강관 제조사에서 실시하는 비파괴시험 검사비는 신청자가 부담하여야 하며, 판독비는 본부 강관 비파괴시험 검사용역의 계약단가를 산출한 비용으로 신청자가 별도로 납부하여야 한다.

제9조 【방사선투과시험 필름판독 비용】

① 방사선투과시험(RT) 필름판독 비용은 본부 비파괴시험 검사용역 계약단가에 의해 산정하며 판독 부과금액은 신청 매수별 단가에 의해 산정한다.

단, 필름판독비용 단가에는 제경비, 기술료, 부가가치세 등이 포함된 금액.

구분	매수/건	단가	비고
필름 판독비	1~3매/건
필름 판독비	4~6매/건
필름 판독비	7~10매/건
필름 판독비	11~13매/건
필름 판독비	14~16매/건
필름 판독비	17매 이상/건

제10조 【초음파탐상시험 영상판독 비용】

① 강관 직관을 초음파탐상시험(UT)으로 할 경우는 본부 강관비파괴시험 검사용역 계약업체의 기술자가 강관 제조사에 입회하여 영상 판독하여야 할 검사비용을 납부하여야 한다.

② 강관 직관 자재검수를 위한 시험방법을 방사선투과시험(RT)으로 할 경우는 제 9조의 방사선투과시험 필름판독 비용으로 한다.

제2장 비파괴시험의 검사절차

제11조 【방사선 투과시험】

① 방사선투과시험(RT)은 강관 이형관의 외면피복이 완료된 용접부의 검사와 강관 직관의 원관(나관) 용접부의 검사에 해당한다.

② 공사감독권한대행 건설사업관리자(감리) 또는 공사감독자가 비표를 배부 받아 강관제조 사(납품사)에 출장하여 방사선투과시험 검사실(RT Room)에서 비파괴시험을 시행한다.

③ 자재 검수자는 강관의 치수, 외관 등의 자재검수업무와 병행하여 방사선 투과시험(RT)을 시행하도록 하고 본부에서 수령한 비표가 촬영된 필름을 제출하여야 한다.

④ 방사선 투과시험(RT)은 강관 제조사에서 비파괴 전문검사업체(강관제조사와 계약된 업체 등 )가 수행한다.

⑤ 비파괴시험으로 자재검수 완료한 자재는 고무인 및 철인으로 검사확인 표시를 하여 검수한 자재가 입고 되도록 한다.

⑥ 본부 비파괴시험 검사 업무담당자는 [별지제3호서식]으로 작업 지시하여 제출된 필름과 성적서를 대조하여 적합여부를 판정하여 신청자에게 통보한다.

제12조 【초음파 탐상시험】

① 초음파탐상시험(UT)은 강관 직관의 원관(나관) 용접부에 대한 비파괴시험을 방사선투과시험(RT)으로 검사를 하지 못할 경우에 해당하는 시험방법이다.

② 건설사업관리자(감리) 또는 공사감독자가 본부 비파괴시험 검사용역의 판독자와 함께 강관 제조사에서 비파괴 전문검사업체(강관제조사와 계약된 업체 등 )가 검사하는 것을 영상판독을 한다.(단, 이형관의 경우 자재검수는 제11조 방사선투과시험에 따른다.)

③ 비파괴시험으로 자재검수 완료한 자재는 고무인 및 철인으로 검사확인 표시를 하여 검수한 자재가 입고 되도록 한다.

④ 본부 비파괴시험 검사 업무담당자는 작업 지시하여 제출된 성적서를 대조하여 적합여부를 판정하여 신청자에게 통보한다.

제 3 장  비표의 사용

제13조 【비표배부】

본부(검사용역 주관부서)에서는 공사발주 부서 등에서 방사선투과시험(RT) 검사를 신청할 경우 일련번호가 부여된 비표를 제작·배부하여 필름에 비표가 나타날 수 있도록 촬영하여 해당 검수자재의 필름이 바뀌지 않도록 관리 조치한다.

제14조 【비표관리】

비표관리자는 다음의 사항을 관리한다

1. 본부에서는 공사발주 부서에 비표 지급 및 회수시에는 별지 제8호 서식의‘비표 사용대장’에 기록(비표 관리자)한다.

2. 자재검수자인 건설사업관리자, 서울시시설관리공단 공사감독자 또는 원인자이설 등의 승인부서 입회자(이하“검수자”라 한다)는 사용이 끝난 비표는 회수하여 당일 본부에 제출한다.

제15조 【비표 분실(폐기)시 처리】

① 비표 분실시에는 별지 제9호 서식의‘비표분실사유서’를 공사발주부서장의 결재를 거쳐 본부에 제출하고 본부 비표관리자는 비표관리대장에 기록한다.

② 비표의 마모·훼손 등으로 사용 불가시에는 내부결재를 거쳐 폐기후 비표관리대장에 기록한다.

제16조 【비표 부정사용 발견시 처리】

① 시공자, 비파괴시험자의 분실비표 사용 등 비표의 부정 사용행위 발견시에는 제21조 제1항 제2호 및 제3호의‘부정시험 조치방법’에 따라 처리한다.

② 방사선투과시험(RT) 검사의 경우에  건설사업관리자 및 공사감독자는 분실비표 사용 등 부정행위가 발생하지 않도록 상시 감시를 한다.

③ 분실비표가 부정 사용되지 않도록 유의하고 부정사용 비표 발견시 제1항에 따라 처리한다.

제4장  비파괴시험의 판독

제17조 【비파괴시험 판독 기준】

① 본 비파괴검사의 검사방법 및 판정기준은 다음의 적용 규격에 따라 시행한다.

1. 방사선 투과시험(RT) 판독은 KS B-0845(강 용접부의 방사선 투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)의 3급 이상으로 한다.

2. 초음파 탐상검사 (UT) 판독은  KS B-0896(강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법)의 1급 이상으로 한다.

3. 비파괴검사 판정기준은 관련기준의 변경 및 품질관리 향상을 위해 발주처의 승인받아 변경 시행할 수 있다.

② 방사선투과시험(RT) 필름판독 결과는 [별지제4호서식] 및 [별지제5호서식]의 성적서를 신청자에게 교부한다.

제18조 【기록보관】

강관 비파괴검사용역 업무담당자는 방사선투과시험(RT) 필름판독 또는 초음파탐상시험(UT) 검사 후 다음 각 호의 서류를 보관한다.

1. 신청서

2. 신청자의 자체시험성적서 및 필름 1부.

3. 방사선투과시험(RT) 또는 초음파탐상시험(RT)검사 판독성적서 1부.

제19조 【비파괴시험 실시 및 결과에 대한 확인】

① 비파괴시험(RT 또는 UT) 실시 및 확인 절차는 [별표 1]과 같다.

② 검사원별 확인사항

비파괴 검사시 공사감독 또는 감리원은 반드시 확인서명을 하고 품질기준에 미달한 제품은 즉시 반출 조치하여야 하며 검사위치를 관 외부에 페인트 등으로 표시

1.  건설사업관리자 및 공사감독자 또는 입회자

가. 비파괴 시험부 선정 및 시험에 입회하여 다음사항의 적정여부를 확인한다.

(1) 검사대상에 적정한 시험방법의 적용여부

(2) 선정한 시험부의 검사여부 및 수량의 적정여부

(3) 시험자의 관련자격 소지여부

나. 비파괴시험 실시결과 확인 (1차)

(1) 시험성적서 (선정한 시험부와 일치여부 등)

(2) 시험(필름)수량

(3) 확인결과 기록 : 성적서

(4) 부정, 부실시험의 실시여부

2. 비파괴시험 검사업무 담당자

가. 비파괴시험 실시결과의 확인(2차)

(1) 구비서류의 적정여부 : 시험성적서, 필름

(2) 시험방법의 적정여부

(3) 결함의 등급분류 및 적·부 판정의 적정여부

제20조 【불합격 율에 따른 행정제재 내용】

불합격율	제 재 내 용
15%이상	․우리본부 및 산하사업소에 6개월간 납품중지(관급 및 사급) ․납품중지 해제 후 6개월간 비파괴검사(RT 또는 UT) 기준의 2배를 검사 이때 실시한 검사비중 1배에 해당하는 검사비는 납품사 부담 ․추가 검사비 사전 납부 확인후 비파괴검사(RT 또는 UT) (재)시행
5%이상	․우리본부 및 산하사업소에 3개월간 납품중지(관급 및 사급) ․납품중지 해제 후 3개월간 비파괴검사(RT 또는 UT) 기준의 2배를 검사 이때 실시한 검사비중 1배에 해당하는 검사비는 납품사 부담 ․추가 검사비 사전 납부 확인후 비파괴검사(RT 또는 UT) (재)시행
3%이상	․우리본부 및 산하사업소에 2개월간 납품중지(관급 및 사급) ․납품중지 해제 후 2개월간 비파괴검사(RT 또는 UT) 기준의 2배를 검사 이때 실시한 검사비중 1배에 해당하는 검사비는 납품사 부담 ․추가 검사비 사전 납부 확인후 비파괴검사(RT 또는 UT) (재)시행

㈜ 불합격율의 산정은 년중 납품회사별 작업지시 물량(매수 또는 개소)의 총합계에 대한 불합격 물량(매수 또는 개소)을 말한다.

제21조  【부적합사항에 대한 조치】

① 비파괴검사 중 방사선투과시험(RT)을 시행할 경우 촬영필름이 바뀌지 않도록 비표 사용 등에 의한 품질을 관리하고 허위 비파괴검사(RT 또는 UT)로 적발될 경우에 대한 조치는 다음 각호와 같다.

1. 시험방법, 결과가 관련규정에 맞지 않아 판정이 불가한 사항

가. 재시험 조치

부적합 내용을 통보하고 재시험을 실시토록 조치한다.

나. 부적합 내용에 대한 기술지도

자재 검수자에게 부적합내용에 대한 설명 및 조치방법에 대하여 기술지도를 실시한다.

2. 중복촬영, 허위판정(결함오판독 제외), 모조시험편 제작촬영 등의 부정시험

가. 재시험 조치

나. 사안별로 자재 검수자, 강관제조사, 비파괴시험 전문업체 등의 관계자는 제21조 제1항 제3호에 의거 행정 조치한다.

3. 부정시험에 대한 행정조치 기준

가. 비파괴시험 전문업체

엔지니어링업사업자의 신고 및 승인 부서인 산업통상자원부, 엔지니어링협회 등에 부정사례 통보

나. 강관 제조업체

본부자체 강관납품중지 조치 및 중소기업중앙회, 한국표준협회 등 부정사례 통보

다. 공사관계자

건설사업관리자 또는 공사감독자 벌점부과와 발주부서에 부정사례 통보

부 칙

제1조 【시행일】 이 지침은 2015년 3월 23일부터 시행한다.