사고 대

붙임 2

응 훈련 훈련 상황별 조치사항(예시)

□ 누수복구를 위한 수계전환 중 수질사고 발생에 따른 훈련

주요 내용	조 치 사 항	업무 담당자
민원접수 및 현장출동 (14:00~14:20)	○ 0000 00 000 000-0 앞 도로 바닥에서 물이 솟구침 ○ 민원전달 : 누수복구 처리팀 ○ 누수발생 지역 현장출동	000, 000
현장확인 (14:20~14:30)	○ 확인결과 송배수관 D=1,000㎜ 로 추정 ○ 상황전달 : 소장, 과장, 직반장, 본부, 유관기관	000, 000
상황실 설치 (14:30~14:50)	○ 현장 상황실 설치 ○ SNS대응방 운영, 관계자 초대 및 상황전파 ○ 사업소 내 상황실 설치	시설관리과장 000, 000 000, 000
중간밸브 차단 (14:50~15:00)	○ 0000 00 000 000-0 앞 D=1,200㎜ 밸브잠금(배수지 공급라인)	급수운영과장 000, 000
수계전환 시 행 (15:00~15:20)	○ 00배수지 수계 → 00배수지 수계 ○ 제수변 조절 : 00구 00동 00번지(000) D=1,200㎜(열음) D=600㎜(퇴수) ○ 00배수지 수계 → 0000배수지 수계 ○ 제수변 조절 : 00구 00동 000번지(00역) D=900㎜(개), D=300㎜(퇴수)	000, 000 000, 000 000, 000 000, 000
누수복구 시행 (14:20~16:30)	○ 긴급복구시행 - 계약업체 : 소니건설(주) 대표 유연학 ○ 장비 : 양수펌프(150㎜), 굴삭기, 작업차량, 용접기 등	시설관리과장 000, 000(감리) 복구인부 6~8명
민원접수 및 상황실 운영 (15:20~15:50)	○ 붉은 수돗물 출수 민원 접수 및 전달 - 00아파트 5세대, △△아파트 10세대, 000초등학교 ○ 민원전달 : 수질사고 처리팀 ○ 붉은 수돗물 출수지역 출동 ○ 상황파악 : 사고원인, 피해규모, 확산가능성 ○ 본부 비상대책본부 운영 ○ SNS대응방 운영, 관계자 초대 및 상황전파	000, 000
수질검사 (15:50~16:10)	○ 민원세대 수질검사, 저수조 확인 및 수질검사	000, 000
초동조치 및 상황보고 (16:10~16:30)	○ 저수조 수질검사 결과 탁도 초과 - 저수조 청소 실시 및 원인 파악, 관리사무소 등 안내	000, 000
원인파악 (16:30~16:50)	○ 확인결과 0000 0000 000 000-0 앞 누수복구를 실시하기 위한 수계전환 과정에서 발생한 것으로 판단됨	000, 000
비상급수 조치 (16:30~종료시)	○ 수질기준 초과 지역 급수차(0대) 지원 ○ 병물 아리수지원(000병)	000, 000 000, 000 000, 000
수질복구 시행 (16:10~17:00)	○ 수질기준 탁도 초과 아파트 저수조 청소 ○ 퇴수 및 수질검사, 수질검사 안정 후 저수조 급수	000, 000 000, 000
수계환원 시행 (16:30~17:00)	○ 월계배수지 수계 → 공릉배수지 수계 ○ 제수변 조절 : 도봉구 창4동 36번지(녹천교) D=600㎜(퇴수) D=1,200㎜(잠금) ○ 북악터널배수지 수계 → 월계배수지 수계 ○ 제수변 조절 : 강북구 미아3동 209번지(미아역) D=300㎜(퇴수) D=900㎜(잠금)	급수운영과장 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000
배수지 통수 (17:00~17:20)	○ 배수지 통수 전 수질검사(공릉배수지) ○ 배수지 1지에 저수후 2차 수질검사 시행 → 수질검사 합격 후 나머지(5지) 담수 ○ 동 담당별 고지대 급수상태 이상 유무 보고	000, 000 000, 000
강 평 (17:20~17:50)	훈련사항 강평 실시	사업소장 부본부장 외부전문가

※ 누수위치 및 관 구경 등 현장여건을 감안하여 사업소에서 상황 조치사항 자유롭게 결정

※ 수질사고 발생 세대 등은 현장에서 본부 안전총괄과장이 상황을 부여하고 사업소 처리상황에 따라 추가 상황을 부여, 사업소에서는 현장 출동 상황을 가정하여 실체 처리과정을 자세히 보고 및 기록

□ 누수복구 완료 후 통수를 위한 수계전환 중 수질사고 발생에 따른 훈련

주요 내용	조 치 사 항	업무 담당자
민원접수 및 현장출동 (13:00~13:20)	○ 0000 00 000 000-0 앞 도로 바닥에서 물이 솟구침 ○ 민원전달 : 누수복구 처리팀 ○ 누수발생 지역 현장출동	000, 000
현장확인 (13:20~13:30)	○ 확인결과 송배수관 D=700㎜ 로 추정 ○ 상황전달 : 소장, 과장, 직반장, 본부(누수방지과장 등), 유관 기관	000, 000
상황실 설치 (13:30~13:50)	○ 현장 상황실 설치 ○ SNS대응방 운영, 관계자 초대 및 상황전파 ○ 사업소 내 상황실 설치	시설관리과장 000, 000 000, 000
수계전환 시 행 (13:50~14:10)	○ 00배수지 수계 → 00배수지 수계 ○ 제수변 조절 : 00구 00동 00번지(000) D=800㎜(열음) D=300㎜(퇴수) ○ 00배수지 수계 → 0000배수지 수계 ○ 제수변 조절 : 00구 00동 000번지(00역) D=800㎜(열음), D=300㎜(퇴수)	000, 000 000, 000 000, 000 000, 000
누수복구 시행 (13:30~15:00)	○ 긴급복구시행 - 계약업체 : 0000(주) 대표 000 ○ 장비 : 양수펌프(150㎜), 굴삭기, 작업차량, 용접기 등	시설관리과장 000, 000(감리) 복구인부 6~8명
수계환원 시행 (15:00~15:10)	○ 00배수지 수계 → 00배수지 수계 ○ 제수변 조절 : 00구 00동 00번지(000) D=300㎜(퇴수) D=800㎜(잠금) ○ 00배수지 수계 → 00배수지 수계 ○ 제수변 조절 : 00구 00동 000번지(00역) D=300㎜(퇴수) D=800㎜(잠금)	급수운영과장 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000
배수지 통수 (15:10~15:20)	○ 배수지 통수 전 수질검사(공릉배수지) ○ 배수지 1지에 저수후 2차 수질검사 시행 → 수질검사 합격 후 나머지(5지) 담수 ○ 동 담당별 고지대 급수상태 이상 유무 보고	000, 000 000, 000
민원접수 및 전달 (15:20~15:25)	○ 00아파트 5세대 붉은 수돗물 출수 민원 접수 및 전달 ○ 민원전달 : 수질사고 처리팀	000, 000
현장출동 상황파악 (15:25~15:40)	○ 붉은 수돗물 출수지역 출동 ○ 상황파악 : 사고원인, 피해규모, 확산가능성	000, 000
수질검사 (15:40~15:50)	○ 민원세대 수질검사, 저수조 확인 및 수질검사	000, 000
초동조치 및 상황보고 (15:50~16:00)	○ 저수조 수질검사 결과 탁도 초과 - 저수조 청소 실시 및 원인 파악, 관리사무소 안내 - 본부 상황보고(안전총괄과장, 총무과장, 배수과장)	000, 000
추가 민원접수 (16:00~16:05)	○ △△아파트 10세대 붉은 수돗물 출수 민원 접수 및 전달 ○ 민원전달 : 수질사고 처리팀 ○ 본부 상황보고(안전총괄과장, 총무과장, 배수과장)	000, 000
본부 비상대책본부 운영 (16:05~16:30)	○ 사업소 비상상황실 설치 - 사무기기(전화기, PC), 현황도, 근무자 정위치 - SNS방 개설 및 관계자 초대	000, 000 000, 000
원인파악 (16:30~16:40)	○ 확인결과 0000 0000 000 000- 0 앞 누수복구를 완료 후 수계전환 과정에서 발생한 것으로 판단됨	000, 000
퇴수 및 저수조 청소 (16:40~16:50)	○ △△아파트 공급관로 퇴수 조치, △△아파트 수질검사 - 관리사무소 안내 ○ 민원세대 수질검사, 급수차 ․ 병물아리수 지원 준비 ○ 00아파트 인근 아파트 및 다중이용시설 수질검사	000, 000 000, 000
수질복구 시행 (15:50~17:10)	○ 수질기준 탁도 초과 아파트 저수조 청소 ○ 퇴수 및 수질검사, 수질검사 안정 후 저수조 급수	000, 000 000, 000
강 평 (17:10~17:40)	훈련사항 강평 실시	사업소장 부본부장 외부전문가

※ 누수위치 및 관 구경 등 현장여건을 감안하여 사업소에서 상황 조치사항 자유롭게 결정

※ 수질사고 발생 세대 등은 현장에서 본부 안전총괄과장이 상황을 부여하고 사업소 처리상황에 따라 추가 상황을 부여, 사업소에서는 현장 출동 상황을 가정하여 실체 처리과정을 자세히 보고 및 기록