【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	316043호	구산동 304-12 (서오릉로 265)		역촌	소방장	양재복
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.10.20 15:30	2014.10.20 15:30	몸통 스핀들 개폐 불가능	몸통 스핀들에 힘을 가해도 개폐가 되지 않음			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2014. 10. 20. 일제 수리 조사 시 몸통 스핀들에 힘을 가해도 열리거나 닫히지 않아서 제수변을 개방한 결과 출수 확인함. ○ 현재 소화전 몸통은 열려 있는 상태이고 제수변만 닫혀 있는 상태이므로 사용시 유의하여야 함.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2014년 10월 20일 확 인 자 역촌119안전센터 팀장 소 방 위 김 형 래

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	317032호	구산동 199-1 (서오릉로 177)		역 촌	소방교	조신래
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.10.15. 15:15	2014.10.15 15:15	노 후	몸통 스핀들 고장			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2014.10.15.(수). 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사시 상기 소화전 확인한 바 소화전 몸통 스핀들이 노후되어 작동이 되지 않으나 소화전 출수에는 문제가 없는 상황임.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2014년 10월 15일 확 인 자 역촌119안전센터 팀장 소 방 위 민 성 기

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	317018호	구산동 200-2 (서오릉로 193)		역 촌	소방교	조신래
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.10.15. 15:00	2014.10.15 15:00	원인 미상의 충격	몸통 파손			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2014.10.15.(수). 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사시 상기 소화전 확인한 바 소화전 몸통이 파손되어 사용할 수 없는 상황으로 긴급히 보수가 요구됨. ○ 인근 지상식 소화전 317004호가 설치되어 있어 화재발생시 소방용수 공급에 지장은 없을 것으로 판단됨.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2014년 10월 15일 확 인 자 역촌119안전센터 팀장 소 방 위 민 성 기

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	317031호	구산동 27-8 (갈현로17길 11-5)		역촌	소방위	신승호
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.10.06 15:00	2014.10.06 15:00	노후	지하식 몸통 스핀들 고장 및 배수불량			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2014. 10. 06. 일제 수리 조사시 출수확인을 위하여 스핀돌을 개폐 중 노후로 인하여 개폐가 원활하지 않은 상태로 고장수리를 원함. ○ 기존 배수불량으로 고장 소화전으로 지정되어 있었으며 현재도 사용은 가능하나, 야간 화재출동 등으로 인한 사용시 주의하여 사용을 하여야 함.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2014년 10월 06일 확 인 자 역촌119안전센터 팀장 소 방 위 여 문 수

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	316135호	갈현동 522-27 (서오릉로18길 33)		역촌	소방장	양재복
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.10.21 16:30	2014.10.21 16:30	노후 및 표지 불량	지하식 몸통 스핀들 고장 및 소화전 표지 불량			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2014. 10. 21. 일제 수리 조사시 출수확인을 위하여 스핀들을 개폐 중 노후로 인하여 개폐가 원활하지 않음 ○ 소화전 표지의 문구가 ‘상수도’로 잘못 표기 되어 있음 ○ 기존 스핀들 불량으로 고장 소화전으로 지정되어 있었으며 현재도 사용은 가능하나, 야간 화재출동 등으로 인한 사용 시 주의하여 사용을 하여야 함.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2014년 10월 21일 확 인 자 역촌119안전센터장 소 방 위 권 오 헌

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	316059호	갈현동 513-5 (갈현로23길 10-1)		역촌	소방위	백현철
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.10.21 15:00	2014.10.21 15:00	관구 치우침	관구가 벽면으로 치우쳐 스탠드파이프 연결 불가능			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2014. 10. 21. 일제 수리 조사 결과 제수변 및 소화전은 개폐 가능하여 출수 확인함. ○ 관구가 벽면으로 치우쳐 있어 스탠드파이프 연결이 불가능 하여 소화전 사용시 유의하여야 함.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2014년 10월 21일 확 인 자 역촌119안전센터장 소 방 위 권 오 헌

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도