노후송풍기 성능개선에 따른 전력사용량 분석

□ 2처리장 송풍기 전력사용 및 생물반응조 공기공급 현황

월별	2015년			2016년			2017년
	전력사용량 (kWh)	송풍량 (천㎥)	kWh/천㎥	전력사용량 (kWh)	송풍량 (천㎥)	kWh/천㎥	전력사용량 (kWh)	송풍량 (천㎥)	kWh/천㎥
계	6,188,602	207,358	29.76	5,849,307	221,594	26.40	5,278,886	243,988	21.64
1월	1,704,617	57,791	29.50	1,487,910	55,505	26.81	1,436,451	67,205	21.37
2월	1,502,012	51,079	29.41	1,427,370	53,810	26.53	1,235,820	58,159	21.25
3월	1,574,499	50,662	31.08	1,504,530	56,755	26.51	1,306,714	60,206	21.70
4월	1,407,474	47,825	29.43	1,429,497	55,526	25.74	1,299,901	58,418	22.25

□ 전력절감량 및 절감률 분석

○ 분석대상 : 탄천물재생센터 2처리장

○ 분석조건 : 고효율 송풍기 교체전(‘15년)과 전량 교체후(’17년) 동기대비 사용량 및 송풍량 분석

① 순수전력 절감량 : 909,716kWh

- 6,188,602kWh(‘15.1~4월) – 5,278,886kWh(‘17.1~4월) = 909,716kWh

- 절감률 : 909,716kWh/6,188,602kWh = 14.7%

② 송풍량 증가분에 대한 전력 환산 절감량 : 1,087,911kWh

- 송풍량 증가 : 243,988천㎥(‘17.1~4월) – 207,358천㎥(‘15.1~4월) = 36,630천㎥(증)

- 전력사용량 환산 : 36,630천㎥×29.7kWh/천㎥ = 1,087,911kWh

- 절감률 : 1,087,911kWh/6,188,602kWh = 17.6%

③ 고효율 송풍기 도입에 따른 전력절감 총량(①+②) :1,997,627kWh

- 909,716kWh+1,087,911kWh = 1,997,627kWh

④ 고효율 송풍기 도입에 따른 총 전력 절감률 : 32.3%

- 1,997,627kWh/6,188,602kWh = 32.3%