시료채취방법

□ 협조사항

ㅇ 지하수 조사기관 등 전문기관에 의뢰 권고(지하철, 전력구, 통신구 등)

- 시료채취·보존의 전문성 강화 및 관리직원의 업무부담 경감

ㅇ 채취한 시료는 반드시 당일 검사기관(서울시보건환경연구원)에 제출

※ 당일 채취한 시료가 아닐 경우 서울시보건환경연구원에서 검사 반려

□ 시료채취 및 보존방법

ㅇ 채취지점 : 집수정

ㅇ 채 취 량 : 4L×1개, 1L×2개

- 시료채취 용기는 무균 폴리에틸렌 용기 또는 유리병 사용

ㅇ 채취방법

- 집수정으로 유입되는 지하수 유출구에서 채취하도록 하며, 해당 방법이 어려울 시 집수정 내 시료의 성질을 대표할 수 있는 위치에서 채취

- 기포가 생기지 않도록 천천히 용기에 가득 담아 채취

- 가능한 한 공기와 접촉하는 시간을 짧게 채취

- 시료채취 용기는 시료를 채우기 전 시료로 3회 이상 씻은 다음 사용

- 채취한 시료는 용기의 입구나 마개 안쪽에 손이나 이물질이 닿지 않도록 주의하면서 채취 즉시 밀봉처리

ㅇ 보존방법 : 시료채취 즉시 4℃ 이하 보관, 반드시 당일 검사 의뢰

※ 기타 수질오염공정시험기준 중 ‘시료의 채취 및 보존방법’ 준용

□ 수질검사 의뢰

ㅇ 분석기관 : 서울시보건환경연구원 물환경연구부(☎ 02-570-3294)

※ 검사의뢰 시 월·화요일은 피하고 연구원과 검사일정 사전협의 바람

ㅇ 검사항목 : BOD, TOC, SS, T-N, T-P, Fe, 총대장균군