□ 시립병원 냉온방기 관리현황(2014년~현재까지)

연번	병 원 명		관리현황
			2014년	2015년	2016년	2017년
1	어린이병원		·흡수식 냉온수기 냉온수기 세관 및 정비 냉온수기 제조시설 자율검사 냉온수기 계절별 정기검사(냉·온방시) 냉온수기 컨트롤러 교체	·흡수식 냉온수기 냉온수기 세관 및 정비 냉온수기 제조시설 자율검사 냉온수기 계절별 정기검사(냉·온방시) 불응축 가스배관 교체	·흡수식 냉온수기 냉온수기 세관 및 정비 냉온수기 제조시설 자율검사 냉온수기 계절별 정기검사(냉·온방시) 냉각탑 수리	·흡수식 냉온수기 냉온수기 세관 및 정비 냉온수기 제조시설 자율검사 냉온수기 계절별 정기검사(냉·온방시) 냉온수기 온도센서 교체
			·보일러 보일러 세관 및 정비 정기검사(한국에너지공단) 보일러 버너 수리	·보일러 보일러 세관 및 정비 정기검사(한국에너지공단) 보일러 진공모터 베어링 교체	·보일러 보일러 세관 및 정비 정기검사(한국에너지공단) 보일러 송풍기 수리	·보일러 보일러 세관 및 정비 정기검사(한국에너지공단) 보일러 동체 교체 공사
			·공기조화기 프리필터 교체:월1회 미디움필터 교체: 반기1회 헤파필터 교체: 년1회 구리스 주유: 반기1회 운전상태 일일점검	·공기조화기 프리필터 교체:월1회 미디움필터 교체: 반기1회 헤파필터 교체: 년1회 구리스 주유: 반기1회 운전상태 일일점검	·공기조화기 프리필터 교체:월1회 미디움필터 교체: 반기1회 헤파필터 교체: 년1회 구리스 주유: 반기1회 운전상태 일일점검	·공기조화기 프리필터 교체:월1회 미디움필터 교체: 반기1회 헤파필터 교체: 년1회 구리스 주유: 반기1회 운전상태 일일점검
2	서북병원		보일러 3대 및 냉동기 2대 세관청소 및 가스주입 년 1회 보일러 정기검사 년 1회 실시 공조기 필터교체 년 1회 실시 및 수시청소 휀코일유닛트 및 디퓨져 청소 수시로 실시 냉각탑 수시청소 및 소독제 주 1회이상 투입 보일러 청관제 및 연수기 소금 지속투입	보일러 3대 및 냉동기 2대 세관청소 및 가스주입 년 1회 보일러 정기검사 년 1회 실시 공조기 필터교체 년 1회 실시 및 수시청소 휀코일유닛트 및 디퓨져 청소 수시로 실시 냉각탑 수시청소 및 소독제 주 1회이상 투입 보일러 청관제 및 연수기 소금 지속투입	보일러 3대 및 냉동기 2대 세관청소 및 가스주입 년 1회 보일러 정기검사 년 1회 실시 공조기 필터교체 년 1회 실시 및 수시청소 휀코일유닛트 및 디퓨져 청소 수시로 실시 냉각탑 수시청소 및 소독제 주 1회이상 투입 보일러 청관제 및 연수기 소금 지속투입	보일러 3대 및 냉동기 2대 세관청소 및 가스주입 년 1회 보일러 정기검사 년 1회 실시 공조기 필터교체 년 1회 실시 및 수시청소 휀코일유닛트 및 디퓨져 청소 수시로 실시 냉각탑 수시청소 및 소독제 주 1회이상 투입 보일러 청관제 및 연수기 소금 지속투입
3	은평병원		냉온수기 세관 및 보수공사(9,730천원)	-	냉온수기 세관 및 보수공사(8,924천원)	-
4	서울 의료원	본원	- 중온수흡수식 냉동기 세관 및 정비 - 중온수흡수식 냉동기 진공펌프 교체 - 고압가스 냉동 제조시설 자율검사 - 판형열교환기 분해세관	- 중온수흡수식냉동기 세관정비 - 빙축열장비 세관정비 - 빙축열장비 증발기 드라이브모터 축 보강작업 - 고압가스 냉동 제조시설 정기검사	- 중온수흡수식냉동기 세관 - 고압가스냉동제조시설 자율검사 - 판형열교환기 분해세관	- 중온수흡수식냉동기 세관 및 보드 교체 - 빙축열시스템 세관정비 - 고압가스냉동제조시설 정기검사
		분원	- 흡수식 냉온수기(500 RT)세관 및 정비 - 흡수식 냉온수기 컨트롤러 (포텐션메타 교체) - 왕복동냉동기(고압가스 냉동제조시설 자율검사) - 흡수식 냉온수기 계절별 정기보수(냉.온방시)	- 흡수식 냉온수기(500 RT)세관 및 정비 - 흡수식 냉온수기(연소장치) 수리 - 왕복동냉동기(고압가스 냉동제조시설 자율검사) - 흡수식 냉온수기 계절별 정기보수(냉.온방시)	- 흡수식 냉온수기(500 RT)세관 및 정비 - 흡수식 냉온수기(버너 부품, 추가펌프)수리 - 왕복동냉동기(고압가스 냉동제조시설 자율검사) - 흡수식 냉온수기 계절별 정기보수(냉.온방시)	- 흡수식 냉온수기(500 RT)세관 및 정비 - 흡수식 냉온수기(증발기 부분) 용접 - 왕복동냉동기 (고압가스 냉동 제조시설자율검사) - 흡수식 냉온수기 계절 별 정기보수(냉.온방시)
5	보라매병원		1.공조기 미디움필터 교체 : 분기 1회 2.공조기 프리필터 세척 : 주1회 3.공조기 운전상태 일일 및 주간점검	1.공조기 미디움필터 교체:분기 1회 2.공조기 프리필터 세척:주1회 3.공조기 운전상태 일일 및 주간점검	1.공조기 미디움필터 교체:분기 1회 2.공조기 프리필터 세척:주1회 3.공조기 운전상태 일일 및 주간점검	1.공조기 미디움필터 교체:분기 1회 2.공조기 프리필터 세척:주1회 3.공조기 운전상태 일일 및 주간점검
6	동부병원		1.냉각탑 냉각수 소독 2.레지오넬라균 검사 3.냉난방기기 청소 (공조기,휀코일) 4.흡수식냉온수기 세관	1.냉각탑 냉각수 소독 2.레지오넬라균 검사 3.냉난방기기 청소 (공조기,휀코일)	1.흡수식냉온수기 1호기 교체 2.냉각탑 냉각수 소독 3.레지오넬라균 검사 4.냉난방기기 청소 (공조기,휀코일)	1.흡수식냉온수기 2호기 교체 2.냉각탑 냉각수 소독 3.레지오넬라균 검사 4.냉난방기기 청소 (공조기,휀코일)
7	북부병원		1.흡수식냉온수기 세관정 비: 5월(년1회) 2.공조기 미듐필터 교체 : 2월, 8월(년2회) 3.공조기 프리필터 교체 : 9월(년1회) 4. 휀코일, 냉난방기 필터 청소: 5월, 9월(년 2회)	1.흡수식냉온수기 세관정 비: 5월(년1회) 2.공조기 미듐필터 교체 : 2월, 8월(년2회) 3.공조기 프리필터 교체 : 9월(년1회) 4. 휀코일, 냉난방기 필터 청소: 5월, 10월(년 2회)	1.흡수식냉온수기 세관정 비: 5월(년1회) 2.공조기 미듐필터 교체 : 2월, 8월(년2회) 3.공조기 프리필터 교체 : 6월(년1회) 4. 휀코일, 냉난방기 필터 청소: 5월, 10월(년 2회)	1.흡수식냉온수기 세관정 비: 5월(년1회) 2.공조기 미듐필터 교체 : 2월, 8월(년2회) 3.공조기 프리필터 교체 : 9월 예정(년1회) 4. 휀코일, 냉난방기 필터 청소: 5월실시, 10월예정 (년2회)
8	서남병원		터보냉동기 세관 터보냉동기 정기검사 터보냉동기 안전밸브 분출검사	터보냉동기 오일교체 흡수식 냉동기 세관 터보냉동기 자율검사	흡수식 냉동기 수리(용액펌프) 터보냉동기 안전밸브 분출검사 열교환기 세관 터보냉동기 세관	흡수식 냉동기 추기펌프 교체(1기) 흡수식 냉동기 냉수펌프 인버터 교체(1기) 터보냉동기 및 흡수식냉동기 세관예정(4분기)
9	장애인치과병원		시스템에어컨 4Way 17대 1Way 20대 반기1회 필터청소 (3월,9월) 년 1회 종합세척 (11월)	시스템에어컨 4Way 19대 1Way 22대 반기1회 필터청소 (3월,9월)	시스템에어컨 4Way 22대 1Way 23대 반기1회 필터청소 (2월,8월) 년 1회 종합세척 (4월)	시스템에어컨 4Way 22대 1Way 23대 반기1회 필터청소 (1월,7월) 년 1회 종합세척 (9월예정)
10	용인정신병원		-	-2015.12.2. 실내기 펜모터수리 (총)실내기 대수 82대	-2016.1.7. 압축기 교체 -2016.1.29. 실내기펜 커버수리	-2017.1.16. 실외측 냉매가스 보충
11	백암정신병원		세관(설비시스템 관리지침에 따라 외부업체에서 매년 1회 세관 및 점검실시) 냉난방 사용설비는 매일 점검하고 기관점검일지에 기록 관리 냉각탑 5~6월 관리(레지오넬라균 검사–이상없음) 냉각수처리제 주입 살균처리
12	축령정신병원		세관 (설비시스템 관리지침에 따라 외부업체에 위탁 매년1회 세관 및 점검실시 냉난방사용설비는 매일점검 하고 기관일지에 기록관리 및 냉난방기기 위탁 월점검 한다 냉각탑 5 ~ 6월 관리 (레지오델타균 검사 이상없음 ) 냉각수 처리제 주입 살균처리
13	고양정신병원		▣ 내부관리규정은 별도로 없으나 외부전문업체에 위탁관리를 하여 유지관리 중