- 청계천 박물관-

가스엔진히트펌프(G.H.P) 실외기 시방서

2024. 5.

가스엔진히트펌프(GHP) 실외기 시방서

사 업 명	청계천박물관 ghp 실외기 구매

1. 일반사항

1-1. 적용 범위

1) 본 구매 시방서는 청계천박물관 냉난방기 설치에 필요한 가스엔진히트펌프(GHP) 실외기에 적용한다.

2) GHP실외기 사양은 대기오염물질 저감효율이 환경부장관이 인정하는 적합한 성능을 가진 저감장치가 구매 시 부착된 것이어야 하며, 조달로 구매하여 설치 중인 실내기, 중앙컨트롤러, 개별컨트롤러 및 기타 부대공사에 적합하여 시스템 운영에 있어 100%호환 가능하여야 한다.(실내기 조달 구매는 LG업체 계약 완료)

3) 납품 조건: 현장 내 지정장소 하차도

4) 공급업체는 해당 물품 제조사의 물품공급확약서 및 기술지원(A/S)확약서를 계약체결시 제출하여야 한다.

1-2. 제품 기준 및 사양

1) 본 제품은 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정 <KSB8051> 가스히트펌프, 냉난방기기의 일반요구사항에 적합한 제품으로 발주처에서 지정된 장소에 납품하여야 한다.

2) 가스엔진히트펌프 냉난방기 실외기 제작, 납품기한 및 납품 조건은 다음과 같다.

- 납품기한: 계약일로부터 60일

- 사용연료: LNG 로서 현장 여건에 적합한 제품

- 실외기 규격

품명	규격	단위	수량	비고
가스엔진히트펌프(GHP) 실외기	16HP(냉방 45KW, 난방 50KW)	EA	1
가스엔진히트펌프(GHP) 실외기	20HP(냉방 56KW, 난방 63KW)	EA	9
가스엔진히트펌프(GHP) 실외기	25HP(냉방 71KW, 난방 80KW)	EA	4

3) 냉난방기(GHP) 실외기는 설치할 실내기와 호환(100%)이 가능한 제품이어야 하며, 자동(중앙)제어가 가능한 제품으로 한다.(실내기와 실외기 연결 시 추가금액이 발생하지 않는 제품으로 하며, 추가비용 발생 시 실외기 납품업체에서 부담한다.)

4) 본 제품중 GHP(실외기)는「대기환경보전법 시행규칙」별표3 제2호 나목 32)라)에 의거 대기배출허용기준의 30%미만으로 배출하거나 대기오염물질 저감효율이 환경부장관이 인정하는 적합한 성능을 가진 저감장치를 부착하고 승인완료된 제품을 납품해야 한다.

5) 실내기와 실외기 연결 시 추가금액이  발생하지 않는 제품으로 하며, 추가비용 발생 시  납품업체에서 부담한다.

1-3. 제작 및 납품 승인

계약상대자는 계약 후 이 규격서에 의거 설계, 제작, 납품에 관계되는 자료 및 도면 등을 발주청에 제출하여 승인을 득하신 후 제작/납품하여야 한다.

계약상대자는 계약 후 즉시 납품에 관한 공정표를 제출 협의하여 원만히 공정을 수행할 수 있도록하여야 하며 중간검사, 완성검사 및 공장의 제작 입회검사는 발주청과 협의 결정토록 한다.

(단, 소요비용은 수요자가 부담한다).

1-4. 제출서류 관련

1) 관련 법령, 조례 및 규칙에 근거하여 공공기관 및 기타 기관에 제출이 필요한 서류와 수속은 계약상대자 부담으로 지체없이 수행하여야 한다.

2) 입찰자는 납품 시 국내 또는 국외 공인기관 냉난방 시험 성적서, 고효율 기자재 인증서를 제출하여야 한다.

1-5. 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS 표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS 표시품 또는 국제규격품이 없는 기자재는 형식 승인품 또는 발주청의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 발주청의 자재 시험 요청이 있을 때는 관계기관에 의한 시험 성적서를 제시하여야 한다.

3) 특수기기에 대해서는 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

4) 원 제조사에서 삼원촉매장치의 품질을 보장한다는 증빙 서류가 제출되어야 한다.

5) 대기배출시설 허가 및 신고가 불필요한 제품일 것.

6) 실외기 배출가스 배출량 측정이 불필요한 제품일 것.

1-6. 자재 관리

1) 현장에 반입되는 모든 자재는 발주청의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 발생하지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

2) 납품 시 제반 안전조치를 취하여야 하며, 납품 시 일어나는 안전사고에 대하여         모든 책임을 진다.

3) 납품 후 제작결함으로 인한 파손 및 변형에 대하여 계약자가 보수 또는 교체하여야 하며          이와 연관되는 공사비는 계약자가 부담하여야 한다.

1-7. 기기 제작

본 기기(실, 내외기)의 제작은 국내 생산제품을 사용하여야 한다.

1-8. 시험 및 검사

1) 감독관은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 지시할 수 있으며, 계약상대자는이에 성실히 응하여야 한다.

2) 계약상대자는 제작 중 발주청이 필요하여 성능시험을 요구할 경우 발주청 관계자 입회하에 시행하여야 하며, 실시 결과 불합격된 부분에 대하여는 즉시 보완하고 재시험을 하여야 한다.

3) 난방 저온 능력 자체 시험 시 일반사용자가 통상적으로 사용하는 방법으로 운전 조작하여 측정하며, 성능, 연료 소비량, 소비전력, 소비전류, 성적계수(COP)를 시험 성적서에 기재한다.

4) 필요에 따라 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 하여야 한다.

(단, 소요비용은 계약상대자가 부담한다.)

5) 가스엔진히트펌프 냉난방기의 설치 후 한국 냉동공조협회 등의 인증 및 검사필증은 계약상대자의 부담으로 시행한다.

1-9. 품질 보증 및 서비스 제도 운용

가스엔진히트펌프냉난방기(GHP) 공급업체는 공정거래위원회 고시 제2022-25호에 의한 소비자분쟁해결기준에 따라 제품에 대한 보증을 시행하여야 한다.

1) 가스엔진 히트펌프 냉난방기(GHP) 실외기 품질 보증기간은 2년으로 한다.

1) 냉난방기(GHP) 실내기 품질 보증기간은 2년으로 한다.

2) 핵심 부품인 압축기에 대해서는 4년으로 보증한다.

3) 서비스 부품 보유 기간은 8년으로 한다.

4) 사용자 과실로 고장인 경우에는 품질 보증에서 제외한다.

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 기기 사용 등으로 인한 고장 발생 시

5) 천재지변에 의한 고장 또는 소모성 부품의 교체는 품질 보증에서 제외한다.

- 각종 필터류 및 엔진오일, 엔진 냉각수 등

1-10. 시운전

1) 실외기의 전원이 규정에 맞는지와 누전여부를 확인한다.

2) 실외기 서비스 밸브를 완전히 열고 냉매 주입량과 사용 압력이 적절한지 확인한다.

3)실외기와 실내기의 배관과 신호선 연결이 맞는지 확인한다.

4)시운전을 시작하여 실외기 측에서 운전전류와 냉매의 사용압력을 검사한 후, 실내기 측에서 정상운전을 하는지 확인한다.

2. 기타 사항

2-1. 계약 및 납품 제출서류

1) 기술서(중앙제어 포함) 및 제반 서류

2) 해당 물품 제조사의 물품공급계약서, 정품인증서 및 기술지원(A/S)확약서

2-2. 본 시방의 사양에 대해 보완 및 변경이 필요한 경우와 납품상 발생하는 문제점에 대해서는 발주청과 사전 협의 후 진행하여야 한다.

2-3. 기타 내역서 및 시방서, 설계도면에 명시되지 않은 사항은 자의적인 해석을 금지하고 감독관과 협의하여 처리한다.