2020년 국가안전대진단 점검기관용(부처·지자체 등)안전점검표(표준)

	《 목 차 》
□ 2020년 국가안전대진단 점검기관용 안전점검표 활용방법 1 □ 점검자 서명부(공통) 3 □ 토목분야 점검기관용 안전점검표(표준) 4 * 교량, 사면(급경사지) □ 시설분야 점검기관용 안전점검표(표준) 7 * 소방, 전기, 통신, 신호

2020년 국가안전대진단 점검기관용 안전점검표 활용방법

□ 2020년 점검기관용 안전점검표 작성 방향

○ 건축물 및 토목분야 안전 점검표는 행정안전부 표준 활용

- 각 시설의 특성 및 개별법에 따른 별도의 안전점검표가 필요한 경우 가급적 표준 안전점검표 서식을 활용하여 특성점검표 작성

○ 각 부처별(시설별) 세부 점검기준(가이드라인) 마련

- 시설별 점검범위(분야) 각 특성에 따라 필수와 선택분야로 구분하되, 구분이 불가능한 경우는 필수분야만 선정

※ 예) 1. 전통시장 : ① 필수(건축, 소방, 전기), ② 선택(가스)

2. 영화관 : ① 필수(건축, 소방), ② 선택(전기, 가스)

3. 급경사지 : ① 필수(토목) 등

- 안전점검표를 부처에서 시설별 특성에 맞게 작성·개선하여 소속기관·지자체에 시달

※ 행정안전부 표준(안)에 있는 점검항목 중 점검자의 책임성 관련항목을 삭제하여 재난발생시 문제가 발생하지 않도록 주의

□ 표준 안전점검표

○ 건축물분야(6종) : 건축, 전기, 가스, 소방, 승강기, 보건

* 건축분야 옹벽 및 축대는 토목물분야 옹벽 및 축대 표준점검표 활용

○ 토목분야(9종) : 교량, 터널, 댐, 상수도, 수문, 제방, 사면(급경사지), 옹벽, 축대

□ 외부전문가 및 전문장비를 활용하여 확인점검 실시

○ 국가안전대진단 안전점검표에 따라 점검한 결과 아래 사항이 발견되는 경우에는 외부전문가 및 전문장비를 활용하여 확인점검 실시

- 건축물 : 건축물 기초 세굴 · 부등침하 · 기둥 · 보 등 주요 구조부의
균열 등 중대한 결함 발견

- 토  목 : 시설물 기초세굴 · 부등침하, 댐 · 하천의 누수 · 파이핑 ·
옹벽의 균열 · 파손 등 시설물의 구조에 중대한 결함 발견

- 전  기 : 차단기 고장 · 누전 · 전선의 손상 등 발견

- 가  스 : 가스누출 등 발견

※ 중대 결함 위치·현황 등 중요 사항은 반드시 사진으로 남길 것

2020년 국가안전대진단 안전점검표(공통)

점검일시	2020. . .
시 설 명
점검장소	시·도 시·군·구 * 도로명 주소
면 적	생략	층수 (지하/지상)	/
점검대상 시설용도
점 검 자	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
확인자 (소유자)	(소속) (직위) (성명) (서명)

※ 작성시 주의

□ 확인자 : 안전지도원

□ 점검여부 : 점검한 분야별 시설에 “○” 표시

□ 교량(구교)분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 배수시설은 안전한가?
- 배수관 파손에 따른 낙하위험 없어야 함	□	□	□
- 배수관 막힘 · 물고임의 발생 없어야 함	□	□	□
- 배수관 길이가 적정하여야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 신축이음은 적정한가?
- 슬래브간 간격의 벌어짐 발생 없어야 함	□	□	□
- 슬래브간 높이차이 발생 없어야 함	□	□	□
- 파손의 발생 없어야 함	□	□	□
○ 받침부는 안전한가?
- 받침장치 파손 발생 없어야 함	□	□	□
- 받침부 균열, 파손 발생 없어야 함	□	□	□
- 받침편기 발생 없어야 함	□	□	□
- 받침과 거더의 분리 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 교대 · 교각은 안전한가?
- 균열 발생 없어야 함	□	□	□
- 파손 발생 없어야 함	□	□	□
- 변형, 회전 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 기초는 안전한가?
- 세굴 발생 없어야 함	□	□	□
- 침하 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

□ 낙석 및 산사태분야(사면/급경사지) 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 낙석우려개소(지역) 관리
- 개소별 조치계획 및 관리대책 수립 여부	□	□	□
- 재해대비 자재, 인원, 장비 동원 대책 수립	□	□	□
- 기상특보 발령시 감시자 배치계획 수립	□	□	□
- 낙석(수해)우려개소 사전제거(정비) 상태	□	□	□
- 낙석사전제거 작업시 안전보호구 착용 및 안전교육 시행여부	□	□	□
- 공사개소 안전대책 수립 및 이행상태	□	□	□
- 낙석우려개소 주변 환경변화로 인한 재해 발생우려사항	□	□	□
- 낙석우려개소 관리대장 관리실태 *주변 환경변화 사항 등을 사진으로 기록	□	□	□
- 전담자 지정 및 활동실태	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

□ 소방분야(철도역사) 점검표

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
		적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
1. 자체안전 관리분야	소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급) □특급 □1급 □2급 □3급	□	□	□	□미선임 □미신고 □실무교육 미이수
	소방안전관리자 선임 자격	□국가기술자격증(□기술사 □기사 □기타) □소방안전관리자수첩 □소방시설관리업체에 위탁선임 □타법령에 따라 안전관리자로 선임(겸직) □ 기타
	소방계획서 작성 및 업무수행 여부	□	□	□	□소방계획서 미작성(미보관) □소방계획서 내용 미흡 □기타
	다중이용업소 안전시설등 점검여부 (세부점검검표 작성) 및 보관여부	□	□	□	□미실시(세부점검표 미보관) □세부점검표 내용 미흡 □기타
	자체 소방교육 및 훈련 실시 여부	□	□	□	□미실시 □실시결과기록부 미보관 □참석자현황 미작성 □기타
	소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부	□실시(□특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타), □미실시
2. 소화기구	설치 장소·거리 적정성	□	□	□	□은폐장소에 비치 □구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치 □화재등급에 부적절한 소화기배치 □보행거리 미충족
	소화기 유지·관리 여부	□	□	□	□안전핀 고정 상태 부적정 □지시압력계(충압) 부적정 □내용연수 10년 초과 □기타
3. 자동 소화장치	수신반 전원 이상 유무	□	□	□	□수신반 상용전원 공급 불량 □수신반 자체 고장 □기타
	감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부	□	□	□	□천장으로부터 30cm이내 미설치 □바닥으로부터 30cm이내 미설치 □수신반과 배선 단선 □기타
	음향장치의 음량 적정 여부	□	□	□	□음향장치 출력 불량 □기타
	열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부	□	□	□	□수동기동 시 작동 불량 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
4. 수계 소화설비 (공통)	가압송수장치 종 류	주펌프	□전 동 기	보조(충압)		□전 동 기		예비 펌프	□전 동 기
			□내연기관			□면 제			□내연기관
	수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부			□	□	□	□수원 저수량 미확보 □펌프의 후드밸브 또는 흡수 배관의 흡수구 설치위치 불량 □플루팅 스위치 고장에 따른 급수불량 □볼탑고장에 따른 자동급수 이상 □기타
	소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인			□	□	□	□급수배관 차단(폐쇄) □급수배관 T/S 미설치 □기타
	가압송수장치 정상 작동여부			□	□	□	□자동기동 불량 □수동기동 불량 □설비별 펌프 표기 미표시 □전동기펌프 전원공급 불량 □전동기펌프 모터 고장 □엔진펌프 동력제어반 고장 □엔진펌프내 점화스위치 고장 □엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 과열발생 □기타
	동력 및 감시 제어반 관리 상태 (자동, 수동, 정지 상태 여부 등)			□	□	□	□각 펌프 자·수동 기동 불량 □제어스위치 정지상태 □동력제어반 표지 미표시 □감시제어반 회로이상(단락, 단선 등) □기타
	감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부 (비상조명등, 급‧배기시설 설치 여부 포함)			□	□	□	□방화구획 미비 (방화문 관리상태, 벽 관통부 등) □비상조명등 미설치 □기타
	송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부			□	□	□	□송수구 접근에 어려움 □송수구 설치위치 불량(높이) □송수구 마개 미설치 □송수압력범위 미표시 □송수구 내 쓰레기 삽입 □기타
	비 상 전 원 관 리 상 태	□자가발전설비		□	□	□	□비상전원 연료 부족 □상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 □축전지 불량 □기타
		□축전지설비
		□기타(비상전원수전설비 등)

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
			적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
5. 옥내/옥외 소화전	소화전함 위치표시등 점등 상태		□	□	□	□위치표시등 점등 불량 □위치표시등 캡 탈락 □펌프 기동표시등 미점등 □기타
	소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태		□	□	□	□호스 및 노즐 결합상태 불량 □호스 고착 □소화전 사용방법 미부착(외국어병기 포함) □호스 및 노즐 미비치(수량부족) □기타
	소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부		□	□	□	□소화전 앞 장애물 적치 □소화전 문개방 불가 □기타
6. (간 이) 스프링 클 러 / 미분무 / 포 소화전 설비	설 치 장 소	□전층 □주차장 □일부층( )
	유수 검지 장치	□습식 □준비작동식 □건식 □일제개방밸브 □캐비넷형(간이)
		접근 및 점검의 용이성	□	□	□	□접근불량 및 공간 미확보 □유수검지장치실 표기 미표시 □보호용 철망 등으로 미구획 □기타
		개폐밸브 관리 상태	□	□	□	□개폐밸브 폐쇄 □밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량 □개폐밸브 부식 □기타
		배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기동장치 작동시 작동여부	□	□	□	□유수검지장치 압력스위치 작동불량 □수동기동장치(SVP) 작동 불량 □화재감지회로 이상(단선,단락) □기타
		음향장치 정상 작동여부	□	□	□	□방호구역 내 음향장치 출력 불량 □감시제어반 부저 출력 불량 □기타
	헤드	설치장소별 헤드 적정성 여부 (공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등)	□	□	□	□헤드 적정성 불량(조기반응형) □헤드의 누락(미설치) □기타
		헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부	□	□	□	□페인트 등에 의한 헤드 도색 □헤드 살수반경 미확보 □헤드 천정 등 매립 □차폐판 미설치 □헤드 설치위치 부착면으로부터 30cm 초과 □기타
	동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부		□	□	□	□방호조치 불량 □배관 및 밸브 등 부식 □기타
	배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되었는지 여부		□	□	□	□배관 및 밸브 등 변형·손상·부식 □기타

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
			적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
7. 경보설비	비상 경보 / 자동 화재 탐지 설비	□P형 수신기 □P형 수신기(기록장치 내장) □R형 수신기
		수신기 고정·외형상태 및 조작 용이성 여부	□	□	□	□수신기 주변 장애물 적치 □수신기 고정 불량 □수신기 설치높이 불량 □스위치 파손 변경 □경계구역 일람도 미비치 □기타
		수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함)	□	□	□	□방화구획 장소에 미설치 □상시 근무장소에 미설치 □기타
		수신기 자동설정 여부 (주경종, 지구경종, 부저 등)	□	□	□	□수신기 화재신호 입력상태 □제어스위치 정지상태 □기타
		발신기, 경종, 표시등 이상 유무	□	□	□	□발신기 위치표시등 점등불량 □발신기 위치표시등 캡 탈락(파손) □발신기 누름스위치 동작불량 □발신기 응답표시등 미점등 □지구경종 출력 불량 □지구경종 음량크기 부족 □기타
		음향장치의 적정성 여부	□	□	□	□경보방식 적용 불량(전층, 우선) □기타
		감지기 설치 및 적응성 적정여부 (감지기 누락포함)	□	□	□	□감지기 미설치 □감지기 탈락 □감지기 적응성 불량 □감지기 동작 불량 □감지기 송배전방식 미적용 □감지기 회로 단선 □기타
		예비전원(축전지설비) 상태	□	□	□	□예비전원 충전 불량 □상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량 □예비전원 용량부족 □기타
	비상 방송	화재시 소방용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)	□	□	□	□비상방송설비 전원공급 차단 □화재시 소방용으로 자동전환 불량 □경보방식 적용 불량(전층, 우선) □기타
		화재시 자동으로 화재안내 방송 여부	□	□	□	□자동화재탐지설비의 작동과 연동 불량 □화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 □기타
	속보 설비	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)	□	□	□	□자동화재속보설비 전원공급 차단 □자동화재탐지설비와 연동불량 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
8. 피난설비	유도등	출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)		□	□	□	□유도등 미설치 □유도등 적응성 불량(피난구,통로) □유도등 크기 부적정 □기타
		유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부 (피난방향이 인지 되는지 여부)		□	□	□	□유도등 인식불가(장애물 등) □유도등 적응성 불량(방향 포함) □기타
		유도등 상시 점등 여부 (3선식의 경우 화재시 점등 여부)		□	□	□	□전원 미인가(차단기 고장 등) □유도등 기구불량 □유도등 점등불량 □기타
		유도등 및 유도표지의 파손․변형․탈락․누락 여부		□	□	□	□유도등(표지) 미설치 □유도등(표지)의 불량(파손 등) □기타
		비상전원 적정성 여부		□	□	□	□비상전원 없음 □비상전원 불량(방전 등) □기타
	비 상 조명등	설비위치의 적정여부		□	□	□	□피난통로상 미설치(복도, 계단 등) □기타
		점검스위치 등 관리상태		□	□	□	□점등불량(조도 1㏓ 미만 포함) □점검스위치 작동불량 □기타
		예비전원 적정여부(내장형에 한함)		□	□	□	□예비전원 불량(방전 등) □기타
	피난 기구	□완강기 □구조대 □미끄럼대 □승강식피난기 □기타
		피난기구의 사용방법 표시유무		□	□	□	□표지 미부착 □표지 인식불가(퇴색 등) □기타
		피난기구 및 고정 장치의 노후․파손․변형 유무		□	□	□	□피난기구 불량(작동, 길이 등) □고정장치 불량(부식 등) □기타
		설치장소의 적정성 여부 (축광식 표지 부착여부 포함)		□	□	□	□피난기구의 부적응성 □개구부 사용 장애(미확보 등) □착지면의 확보 □밀폐창 파괴장치 미비치 □ 기타
9. 제연설비	□거실제연 □특별피난계단 □비상용승강기
	거실제연		제연경계벽(고정, 가동벽) 상태	□	□	□	□제연경계벽 미설치 □제연경계벽 작동불량 □기타
			공조겸용인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부	□	□	□	□제연설비로 자동전환 불량 □기타
			각 제연구역의 공기유입구 파손, 변형, 장애물 유무(내부구조변경 등)	□	□	□	□공기유입구 파손(변형) □공기유입구 앞 장애물 적치 □제연구역 임의변경 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
9. 제연설비	부 속 실 제 연	출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부		□	□	□	□출입문 작동불량(훼손 등) □출입문 완전폐쇄 불량 □자동폐쇄장치 불량 □기타
		차압계의 정상작동 여부 (차압표시계를 고정부착한 댐퍼 포함)		□	□	□	□차압계 작동불량(미표시) □차압계 오작동(수치 상이 등) □기타
		제연설비 작동시 출입문 개방 가능여부 (110N 이하)		□	□	□	□출입문 개방불가 □기타
	공통사항	비상전원 관리상태	□자가발전설비	□	□	□	□비상전원 없음 □연료부족 □비상전원 불량(축전지 방전 등) □기타
			□축전지설비
			□전기저장장치
10. 연 결 송수관 / 연 결 살 수 설 비	소방차의 접근 용이성 여부			□	□	□	□도로폭 4m 이하 □불법 주·정차로 접근 곤란 □기타
	송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부			□	□	□	□송수구역 계통도 미부착 또는 부적정 □이물질 및 호스 결합부 손상 □기타
	가압송수장치 이상 유무 상태			□	□	□	□가압송수장치 작동불량 □가압송수장치 성능미달 □기타
	방수용기구함내 호스, 노즐 등 보관 상태 (축광식표지 부착여부 포함)			□	□	□	□호스(2본) 및 노즐 미보관 □함 축광식표지 미표시 □기타
	헤드 파손, 탈락 및 살수장애 여부			□	□	□	□헤드 파손(탈락 등) □헤드 살수장애 □헤드 누락 □기타
11. 피난방화 시 설	피난․방화시설 폐쇄 또는 훼손			□	□	□	□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
	피난․방화시설 주변에 장애물 설치			□	□	□	□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
	피난․방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위			□	□	□	□피난·방화시설의 폐쇄(훼손) □타 용도로 이용 □기타
	피난․방화시설을 변경하는 행위			□	□	□	□구조적 임의변경 □기타

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
		적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
12. 방염물품	□방염대상물품 사용 대상 □비대상
	커텐, 실내장식물 등 방염처리 여부	□	□	□	□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
	가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부	□	□	□	□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
13. 화기 취급시설	건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태	□	□	□	□이격거리 부적정(1m 이내) □기타
	가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부	□	□	□	□가연성 가스(증기)의 누설 □가연성가스(증기)의 체류 □기타
	연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태	□	□	□	□이격거리 부적정(2m 이내) □기타
14. 기타사항	포소화설비, 가스계소화설비, 소화용수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 위험물 저장취급시설 등 적정 여부	□	□	□
	소방시설 자체점검 이행 여부 (작동기능점검, 종합정밀점검)	□	□	□
	< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

□ 전차선로분야 점검표

세 부 점 검 사 항

점 검 결 과(해당란에 ✔체크)

적 합

부적합

해당

없음

부적합 세부 내용
(위치 · 상태 등)

○ 급전케이블(접속개소)

- 접속재의 일반적 설치상태

(외형상 열화상태)

□

□

□

- 접속재의 외피 손상 여부

□

□

□

- 차폐인출선의 금속함체 접촉 여부

□

□

□

- 직선접속개소의 양단에 절연크리트 체결여부

□

□

□

- 적외선열화상 측정 및 부분방전 진단

□

□

□

< 기타 점검 의견 >       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

* 적외선열화상 측정값 평가기준

구 분		TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
온도[℃]	절대평가	40 이하	40 초과～60 이하	60 초과～90 이하	90 초과
	상대평가	3 이하	4 초과～10 이하	10 초과～15 이하	15 초과

□ 송변전분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 가스절연개폐장치(GIS)
- 애관의 오손 및 균열, 접속단자 발열, 녹발생 여부	□	□	□
- 이상음, 누유, 녹발생, 누기(공기 및 가스) 여부	□	□	□
- 가스압력계, 공기압력계, 유압계, 도수계 확인	□	□	□
- 완충장치 변형여부	□	□	□
- 가스압력 적정 여부	□	□	□
- 각종 배선의 이상여부(변류기, 제어회로)	□	□	□
- 전열기 정상동작 여부	□	□	□
- 진단데이터 분석	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 변압기(DTR, AT)
- 온도계, 유면계, 압력계 확인	□	□	□
- 누유, 흡습제, 부싱, 녹발생 여부	□	□	□
- 이상음, 진동유무, 방열기, 부품류(부속품류) 상태확인	□	□	□
- 접속부 온도측정	□	□	□
- 제어계통 정상동작 여부	□	□	□
- 경보장치 정상동작 여부	□	□	□
- 부분방전 시험	□	□	□
- 절연저항 측정	□	□	□
- 이상발열 영상진단	□	□	□
- 절연유 산가측정	□	□	□
- 절연유의 절연내력 시험	□	□	□
- 유중가스 측정	□	□	□
- 기기 및 절연유 열화 진단	□	□	□
- 부분방전 시험	□	□	□
- 여자전류 측정	□	□	□
- 부싱 핫칼라 측정	□	□	□
- 애자류(부싱) 청소	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

□ 통신분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 열차무선설비(ASTRO)
- 각종 램프 및 카드 경보 상태 * 장애이력 확인	□	□	□
- 각종 케이블 및 커넥터 접속 상태 * 케이블, 장비 노후상태	□	□	□
- 무선 전계강도 및 출력 상태 * 송신부, 수신부 측정값 정상 여부	□	□	□
- 전원설비 운용 상태	□	□	□
- 통신실 내부온도 및 습도, 먼지 등 환경상태	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

□ 신호분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 전자연동장치
- 연동논리부 관리 및 기능상태 점검 * 계절체 시험, 각종 필터 및 팬 관리상태, * 입출력 보드류 동작상태	□	□	□
- 광통신부 기능상태 점검 * 서지·낙뢰 방지를 위한 광절연 상태, 광카드 전송강도 측정 등	□	□	□
- 표시제어부 기능상태 * 화면 표출 일치여부(설계지침), 예비통신회선, 계절체 시험 등	□	□	□
- 전원부 기능상태 점검 * 2중화 기능시험, 입력·출력전압 및 부하전류 실측 등	□	□	□
- 유지보수부 기능상태 * 표시제어부와의 메시지 일치 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술