1. 최근 5년간 물재생센터 내 각종 배관 스케일 및 스트로바이트 발생·처리현황

○ 스케일

센터별	연도별	스케일								비고
		발생위치	관경 연장(m)	발생량 (kg)	확인(조사)방법	처리방법	처리방법 선정절차	처리방법 선정사유	처리비용 (천원)
oo 센터	계
	‘09	소화조 월류배관(탈수기동유입배관)곡관부위	200A (213개 분해 청소)	50KG	배관이송 저하현상발생으로 배관분해후 이상확인	곡관분해후 브러쉬 및 고압세척기로세정	1. 화학 세관 2. 분해 세정 검토	화학세관은 세관시 약품비 추가소요	15,000	설계서 참조
	`10
	`11	소화조	200A (60m)		배관이송 저하현상발생으로 배관분해후 이상확인	곡관분해후 브러쉬 및 고압세척기로세정	1. 화학 세관 2. 분해 세정 검토	화학세관은 세관시 약품비 추가소요	25,000
	`12	소화조	200A (3m)		배관이송 저하현상발생으로 배관분해후 이상확인	곡관분해후 고압세척기로세정	1. 화학 세관 2. 분해 세정 검토	화학세관은 세관시 약품비 추가소요	자체수리
	`13
	`14

※ 스케일 발생원인 :

※ 관련사진 첨부

○ 스트로바이트

센터별	연도별	스케일								비고
		발생위치	관경 연장(m)	발생량 (kg)	확인(조사)방법	처리방법	처리방법 선정절차	처리방법 선정사유	처리비용 (천원)
oo 센터	계
	`10
	`11
	`12
	`13
	`14

※ 스트로바이트 발생원인 :

※ 관련사진 첨부

2) 물재생센터 내 배관 스케일에 대한 기존 처리방법 비교

□ 센터명 :

○ 스케일

처리방법	개 요 (처리방법 설명)	장 점	단 점	처리량	비용 (톤당)	비 고
약품처리 방법 및 비용		효과 확실	비용 많이 소요	50kg	300천원
관 교체 방법 및 비용		STS교체시 영구적 스케일 미발생	비용이 가장 많이 소요
관 외부 충격 방법 및 비용		스케일 사전 발생 방지	활성화된 검증 기술 없음
기타 방법	관탈착 스케일 제거	비용 적게 들어감	주기적 관 세척 필요

○ 스트로바이트

처리방법	개 요 (처리방법 설명)	장 점	단 점	처리량	비용 (톤당)	적용사례
약품처리 방법 및 비용
관 교체 방법 및 비용
관 외부 충격 방법 및 비용
기타 방법

3) 1번과 같음

4) 스케일 및 스트로바이트 처리담당부서 및 업무분장별 직원현황(연락처 포함)

센터명	부서명	직원 현황				비 고
		성 명	직 위	연락처	담당업무
난지 센터	슬러지재활용과	우배용	주무관	02 300 8543	슬러지재활용분야 기계설비 유지관리