검토 의견서

□ 사업명 : 중랑 #3 벨트탈수기동 원심탈수기 신설

센터별	심사(검토) 의견	비 고
난지물재생센터	-설치 및 철거(공사)분에 대한 산재보험료 및 고용보험료 계상 필요. -자재 단가 조사 : 조달 시설자재단가 조사 적용 필요 -지침서 보완 : 안전관리에 대한 내용 추가 -승인서류 제출 : 제작계획서, 안전관리계획서, 조립도 및 상세 도면 등을 제출 승인

2014년    2 월 18일

심사자  소속 : 난지물재생센터 오니처리과   성명 : 우배용

센터별	심사(검토) 의견	비 고
탄천	▢ 제작사별, 차속방식별 탈수기 성능의 차이가 현격하게 나타 나고 있어 탈수기 선정에 신중할 필요가 있음 - 제작사별, 차속방식별 탈수효능이 우수한 탈수기와 비교시 유지관리비용이 2년 이내 탈수기 가격이 회수 가능할 정도 로 차이가 발생되므로 신중한 검토가 요구됨 ▢ 제어시스템 - 시방서에 제어와 관련된 사항을 자세하게 명기 필요 ․ 중앙감시반에 나타나야 할 사항에 대한 자세하개 명기 되어야 함(통합근무등 자동화시스템 구축대비) 감시, 동작, 유량측정값 등 ․ 부대설비 펌프, 콘베어밸트, 약품공급장치등에 대한 중 앙감시반에서 감시기능 추가 필요 - 현장 제어시스템 연동에 대한 명기 필요 ․ 탈수기 작동시 연동되어 가동되는 부대설비와 정지시 연동하여 정지되어 하는 시설에 대하여 연동되도 록 제어반 회로 구성 명기 필요 ▢ 안전관리 - 작업시 안전관리에 대한 명기 필요 - 현장작업시 안전관리계획서 제출등 안전에 관련 일반 시 방서 작성필요 ▢ 시운전기간 명기 필요 - 시운전 기간에 대하여 설왕설래가 많아 반듯이 필요한 기 간을 명기하여야 함 ▢ 성능검사 - 탈수기 성능확인을 위해서는 슬러지기준농도를 명기하여 농도차이에 따라 슬러지탈수량이 다르게 나타 날 수 있도 록하여 탈수기 탈수능력에 대한 검수가 되도록 해야 함 - 예) TS 3% 기준 : 35㎥/HR 이면 DS톤 값 10.5톤이므로 시운전시 농도값이 3.5%이면 30㎥/HR 이상, 2.5%일 경우 42㎥/HR 탈수능력을 갖추도록 DS톤 기준으로 검사하도록 명기

심사자 소속 :  (주) 탄천환경          성명 이  병 권   (서명)

센터별	심사(검토) 의견	비 고
서 남	○ 약품주입율이 기재되어 있지 않음{(EX)약품주입율 : 탈수기 투입슬러지 DS의 약 1.2±0.2%[동절기와 하절기 편차 큼]} ○ 탈수기 제어반에 전력량계 미설치(탈수기, 펌프류 등 탈수기 전체에 사용되는 전력량 계량필요) ○ 진동 및 소음에 대한 기준이 없음 ○ 현장 공사부분에 대한 제경비가 반영되어 있지 않음 (현장에서 산업재해 발생시 근로복지공단 등 관련기관의 자료요청이 있을수 있음) ○ 벨트탈수기 철거품에 일반기기설치의 기술관리비, 검사 및 교정비가 포함되어 있음 (부분재사용 등 분해, 조립을 할 필요가 없음으로 기술 관리비와 검사 및 교정비는 제외하여야 할 것으로 보임) ○ 용접접합 스테인레스배관 설치시 용접개소에 대한 노무비 는 포함되어 있으나 및 소모재료비가 미포함 되었음. ○ 콘베어설치에 대한 공수계산이 확인요망 open velt conveyor설치(기계품셈 3편 7-1) 품(인)= {0.6 + (36” - 12”) × 0.025} × 8.5m + 10.5 = 20.7인 ※벨트폭 : 90Cm ÷ 2.54Cm = 35.43˝(36˝) 플랜트기계설치공 = 20.7인 × 37.5% = 7.762인 철골공 = 20.7인 × 12.5% = 2.587인 용접공 = 20.7인 × 12.5% = 2.587인 특별인부 = 20.7인 × 25% = 5.175인

2014년    2 월   18일

심사자 소속 : 서남센터           성명 장석은(서명)