안전점검 체크 리스트(실명제 반영)

□ 적용대상 : 모든 분야

* 단, 실명제에 관한 규정이 있는 경우 개별법령에 따르되,
기존 서식에 점검자와 확인자의 실명을 기재할 수 있는 별도 항목을 추가하여 사용

□ 용어설명

○ 점검구분 : 자체점검인지 또는 외부점검*인지 점검 종류 기재

* 외부점검이란 공무원 점검, 민관합동점검, 소유자와 공무원이 합동점검 한 경우 등 시설 관리주체의 입장에서 외부인이 포함되는 경우의 점검을 말함

○ 점 검 자 : 실제 현장에서 점검을 수행한 자의 실명 기재

○ 확 인 자 : 점검대상 시설의 안전관리 책임자

○ 점검자 의견 : 점검사항에 기술하기 어려운 기타 특이사항, 제도개선사항, 점검자 의견 등 기재

□ 현장 적용

< 현장적용 시 점검 절차 >

① 체크리스트 활용 점검	⇨	② 점검자 실명, 점검항목 등 기재	⇨	③ 시설물 안전관리 책임자의 확인	⇨	④ 체크리스트는 현장 1부, 점검자 1부 보관	⇨	⑤ 점검자, 점검내용 관리시스템에 입력
		<점검자 실명제>		<확인자실명제>

○ 자체점검

- (공공시설) 체크리스트 활용 점검 후 소속기관의 안전관리책임자(확인자)의 확인을 받아 보관.
점검내용은 국가안전대진단 관리시스템에 입력

○ 공무원 점검

- (민간시설, 공공시설) 체크리스트 활용 점검 후 시설물 안전관리책임자(확인자)의 확인을 받아 현장에 1부, 점검한 기관에서 1부(원본) 보관.
점검내용은 국가안전대진단 관리시스템에 입력

취, 정수장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

정수장명		소재지				설치 년월일	. . .
설계시설 용량 (㎥/일)		정수 방식별 설계시설용량 (㎥/일)	소독 만의 방식	완속 여과 방식	급속 여과 방식	막 여과 방식	고도 처리	기타
관련 취수장		급수 지역				급수 인구	명
송수펌프		대		송수펌프용량			kw
구 분	근무인원형태
	정규직원 (공무원신분)	청원경찰		무인시스템활용			기타
주 간
야 간
공휴일
안전관리 담당자 지정여부	지정	담당자 직급 성명
	미지정	사유 :
비상연락망 작성·비치여부	작성	캐비넷보관
		사무실부착
	미작성	사유 :

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 위기대응 행동매뉴얼
∙ 식용수분야 위기대응 매뉴얼 비치 여부
∙ 위기대응 매뉴얼 교육 실시 여부
∙ 비상상황을 가정한 훈련 실시 여부
∙ 유관기관․직원 비상연락체계 정비 여부
▪ 정수시설
【수질관리】
∙ 일일‧주간‧월간 시험실시 여부
∙ 상수원수 모니티링용 생물감시장치 운영 여부
- 10,000m3/d 이상 정수장
∙ 수도종사자 건강진단 여부
∙ 수처리 장애물질 유입 대비방안 여부
- Fe, Mn, NH3-N, 조류유입(이‧취미물질, 여과장애)
∙ 취‧정수시설 울타리 시건장치 설치여부
【착수정】
∙ 용량부족, 누수 여부
∙ 유량계 또는 수위표 설치 여부
【약품주입설비】
∙ 약품 주입율 결정의 적정여부
- JAR TEST 실시 여부
- 약품 투입 조견표 비치 여부
∙ MSDS 비치 여부
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등
∙ 개인보호장구, 소화설비 등 적정비치 여부
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등 * 수산화나트륨, 황산 등 화학물질관리법에 의한 유해화학물질 취급 시
∙ 정수약품 품질검사 실시 여부
∙ 약품 적정 비축량(30일분) 보유 여부
∙ 약품주입설비 정량주입 여부
∙ 약품 주입방식/방법의 적정여부
∙ 균등분배 주입 여부
∙ 주입배관 청소 여부
∙ 주입약품의 상호간섭 여부
∙ 약품배관 보온조치 여부
∙ 약품 주입기 용량(20~80%) 적정 여부
∙ 고체약품 교반기 작동상태 점검
∙ 교반탱크 누설 여부
∙ 고체약품(소석회, PAC 등) 보관상태 점검
∙ 집진장치 정상 작동 여부
∙ 정수약품 누액방지턱 설치 여부
∙ 정수약품 누액감시기(센서) 설치 여부
∙ 수질시험실, 정수약품 폐액탱크 설치여부
∙ 약품 폐액처리 현황 여부
∙ 정수장 내 방제장비(약품) 보유 여부

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 정수시설
【혼화지】
∙ 혼화기 교반강도 적정(300s-1) 여부
∙ 순간혼화장치 설치 여부
∙ 감속기 박스오일 누유 여부
【응집지】
∙ 혼화기 교반강도 적정 여부
- 각 단별 점감식 교반(10~75s-1)
∙ 계절별 교반강도 조절 여부
∙ 플럭 형성 정상 상태 유지 여부
∙ Scum 발생 여부
∙ 감속기 박스오일 누유 여부
【침전지】
∙ 안전난간 높이, 간격 적정 여부
∙ 침전지 청소(방법/주기) 여부
∙ 슬러지 콜렉타 적정설치 및 가동여부
∙ 슬러지 콜렉타 적정 이송속도 여부
∙ 슬러지 적정 인발 여부
∙ Scum 발생 여부
∙ Carry over현상 발생 여부
∙ 감속기어 박스오일 누유 여부
∙ 이송용 대차 표시기 설치 여부
【여과지】
∙ 적정여과 속도 유지 여부
∙ 여과지속시간 적정 여부
∙ 적정여과 수위 유지 여부
∙ 여과지 함몰 및 사리층 이탈 여부
∙ 탁질의 여상표면 퇴적 여부
- 역세척시, 탁질 배출 적정 여부
∙ 여상균열, Mud ball 생성 여부
∙ 역세척 시기 결정 적정 여부
- 여과탁도, 수위, 사용시간 등
∙ 트러프와 사면과의 거리(40~70cm) 적정여부
∙ 역세시 여재팽창율 적정(20~30%) 여부
∙ 물+공기 역세시 균등 발포 여부
∙ 역세척수 잔류염소 함유 여부
∙ 여과지 수위계 정상작동 여부
∙ (완속) 원수 유입부 세굴 여부
∙ 적정 여과속도(4~5m/d) 유지 여부
∙ 적정 여과수위(90~120cm) 유지 여부
∙ 여과사면 평탄화 여부

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 정수시설
【여과지】
∙ (완속) 조류발생 여부
∙ 여과사 적정 삭취(1~3개월) 여부
∙ 청소 후 역송 실시 여부
∙ 적정 보사 시기(40~50cm) 결정여부
∙(급속여과기) 역세척 시간(5분 유지) 적정 여부
【염소주입시설】
∙ 고압가스 안전관리자 선임 및 안전교육 실시 여부
∙ 화학물질관리법 규정 이행 여부 - 정기, 수시검사 이행, 표시기준 준수 등
∙ 저장용기 검사 여부
∙ 염소용기 적정 보관(공병표기, 시건장치) 여부
∙ 소독제 적정 보관(유효기간, 보관량 등) 여부
∙ 염소주입기 용량 적정(20~80%) 여부
∙ 주입기 등 주요설비 작동 상태
∙ 예비기기 확보 여부
∙ 계량설비(저울) 설치/작동 여부
∙ 기화기 및 주입기 상호 교차사용 가능 여부
∙ 누액방지턱 설치 여부
∙ 가스누출 경보장치 설치 및 가동 여부
- 설치 : 누액방지턱 하단
- 개수 : 벽둘레 10m당 1개 센서 설치
∙ 가스누출시 응급조치 장구 비치 여부
∙ 보온설비 설치 여부
- 동절기 전열기기 사용 금지
【염소가스 중화설비】
∙ 중화설비 설치 및 작동 여부
- 이동용(분사식) 중화/방제 설비
- 고정용(타워식) 중화설비
∙ 고정용 중화설비 중화액 적정 여부
- 가성소다 적정 농도(20%) 유지여부
- 가성소다 누출 여부
∙ 중화액 수위확인용 시량계 설치 여부
∙ 소화기, 방독면, 보호장구 비치 활용 여부 * 화학물질관리법에 의한 규격준수 확인
- 비치 위치 확인
- 방독면(유효기간), 방독복(보관상태)
- 산소통(산소량 충진 상태)
∙ MSDS 비치 여부
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
【정수지】
∙ 적정 잔류염소 유지 여부
∙ 소독능(불활성화비) 적정 여부
∙ 주기적 청소(1회/년) 여부
【배출수 처리시설】
∙ 배출시설 신고/허가 여부
∙ 탈수케익 적정처리 여부
- 재활용 여부(해양투기 금지)
∙ 배슬러지 월류수 회수금지 준수 여부
∙ 방류수 수질 관리
- TMS 설치 운영 적정성 여부
- TMS 미설치시, 주기적 수질검사 실시 여부
【밸브류‧전기‧계측제어설비】
∙ 밸브류 정상 작동 여부
∙ 무정전전원장치(UPS) 정상 작동 여부
∙ 수질계측기기 정상 작동 여부
∙ 유량계 검교정 실시 / 정상 작동 여부
▪ 배수지
∙ 적정 용량 여부(12시간분)
∙ 울타리 시건장치 설치여부
∙ 주기적 청소(2회/년) 여부
∙ 배수지 내 이물질 유입 가능성 여부
∙ 도류벽 설치 여부
∙ 배수 및 주변 사면 등 이상 유무
∙ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
∙ 유량계 및 수위계 관리상태 적정 여부
▪ 기초 지반, 절토부, 굴착사면
∙기초지반 연약화로 붕괴․침하 발생 유무
∙비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부
∙표면수 유입방지용 배수시설 설치 여부
∙비탈사면 보호․보강시설의 상태
▪ 옹벽, 석축, 건축물
∙콘크리트 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙보강토 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙석축 파손, 손상, 균열 발생 여부
∙주변 배수시설 관리상태 적정 여부
∙건축물 부재의 구조적 균열․변형 여부
∙건축물의 기울음, 외벽 경사․균열 발생 여부
∙주변지반 부등침하, 융기현상 발생 여부

□ 문제점 및 개선대책

<문제점>

<개선대책>

배수지 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
	UPS설비(본체, 배터리)
CCTV설비	CCTV동작상태 및 방송테스트
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관, 수위계 이상유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
소방/보안	화재수신기, 감지기, 경종울림 등
	화재 동작시험 및 제어실 전송상태
	펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등
기타 시설 개선 사항

가압장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
특/고압 전기설비	특/고압패널(내․외부기기 일체)
	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	개폐기, 차단기 접속부 상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태
	유입/몰드 변압기 설비 이상유무
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
	UPS설비(본체, 배터리)
HMI감시반 (제어실)	공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무)
	UPS설비(본체, 배터리)
모터펌프 (펌프실)	모터기동반(리액터, 인버터)운전
	모터펌프 운전중 소음/진동
	인입토출 관압계 작동/전송
	전동밸브 외관 및 동작신호
	배수펌프 가동 및 침수경보 동작
	크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부
자동제어설비 (제어실 등)	PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무
	수위계설비(계측, 전송, 편차)
CCTV설비	CCTV동작상태 및 방송테스트
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관 이상유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
소방/보안	화재수신기, 감지기, 경종울림 등
	화재 동작시험 및 제어실 전송상태
	펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등
기타 시설 개선 사항

증압장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
	UPS설비(본체, 배터리)
모터펌프 (펌프실)	모터기동반(리액터, 인버터)운전
	모터펌프 운전중 소음/진동
	인입토출 관압계 작동/전송
	전동밸브 외관 및 동작신호
	배수펌프 가동 및 침수경보 동작
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관 이상유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
조명설비	램프의 점등상태(부점등 여부)
	소등(에너지절약) 실시 여부
기타 시설 개선 사항

현수관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
현수관로	관체 및 피복 결함 여부
	관 보온상태
	밸브 등 부속시설 상태
	관로지지 등 안전시설 상태
	점검통로 상태
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로 등 상태	상수도관 누수발생 유무
	밸브류 작동 등 상태
	관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
	관로 명판 부착 상태
부속시설	관 지지대 상태
	배수시설 상태
	관련기관 비상연락망 부착 상태
기타 시설 개선 사항

지하철공사장내 노출상수도관 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도시설	관외부(도장)상태
	관 보온 상태
	이음부 보강(곡관포함)
	신축관보강상태
	고무판 여부
	관 매달기 상태(수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태
	와이어 상태
	누수징후
	점검통로
	노출밸브
	기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부
	상수도현황판비치
	누수사고시 상황도 비치 (제수변실표시여부)
	제어밸브키 비치여부
안전관리 부분	계측기 상태
	현수관로 표찰
	안전관리계획
	안전진단시행여부
기타 시설 개선 사항

상수도관 이설공사 노출상수도관 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도시설	관외부(도장)상태
	관 보온 상태
	이음부 보강(곡관포함)
	신축관보강상태
	고무판 여부
	관 매달기 상태(수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태
	와이어 상태
	누수징후
	점검통로
	노출밸브
	기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부
	상수도현황판비치
	누수사고시 상황도 비치 (제수변실표시여부)
	제어밸브키 비치여부
안전관리 부분	계측기 상태
	현수관로 표찰
	안전관리계획
	안전진단시행여부
기타 시설 개선 사항

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관 누수발생 여부(상부 침하, 누수 등)
밸브현황	고정밸브대 설치여부
	밸브 누수여부
	밸브 부식 상태
	관로 부식 상태
밸브실	철개 상태
	출입사다리 설치여부
	맨홀주변 노면 상태
	맨홀 관리상태
	표지판 설치 상태
	토사적치 및 침수 여부
	밸브실 매몰 여부
기타 시설 개선 사항

공공건축물 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
일반사항	안전관리 계획서의 작성 및 관리상태
	안전관리 조직의 적정성
	자체 및 정기 안전점검 실시 여부
건축물의 안전사항	○ 주요 부재의 구조적 균열과 변형
	슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부
	기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
	보에 결함 발생 여부(단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)
	○ 축대, 옹벽의 안전상태
	수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	균열과 변형(배부름) 발생 여부
	배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부, 배수로 청소상태
	○ 부등침하
	건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부
	창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부
	바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부
	○ 건축물의 내구성 결함 사항
	창틀, 유리창의 고정상태
	각부의 균열, 누수, 백화나 습율(결로)등의 발생 여부
	철재 부식 발생 여부
	○ 기타 결함 사항
	하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
	담장의 전도 징후 여부
	빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무
	소방, 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무
	건축물의 기초부위로 지표수 유입 여부

재개발․재건축지역 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구역명	주소	진행상태	재질	수전내역
				계	폐전	미 폐전

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
점검사항	사업부지 내 상수도관 누수 여부
	사업부지 인접 도로 누수 및 침하(동공) 발생 여부
	절・성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부
	사업부지 내 인입 상수도관 폐쇄 여부
	기타 부정급수 등 조례 위반 사항
기타 시설 개선 사항

건설공사장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. . .	점검구분	풍수해 대비
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
일반사항	◦ 현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획 수립 여부
	◦ 수방자재 확보 여부 - 양수기, 마대, 가마니, 삽, 수레, 우비, 장화 등 - 양수기 고장시 대비 여유분 확보
	◦ 현장내 비상대기반 편성, 운영 여부
	◦ 공사용 가설도로에 대한 안전 확보
	◦ 지하매설물 관련기관과 우기대비 협의 및 비상연락망 구축 여부 - 비상사태 발생시 대책 사전협의 - 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근현장과의 비상연락망 구축
공사 현장주변 점검 실시	◦ 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검 - 준설 및 보수작업 실시 - 침사지·집수정의 유출구는 상부에 위치 - 하천 등 현장주변의 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시
	◦ 양수기 확보 및 작동상태 점검 - 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보
	◦ 공사용 도로상태 점검 - 절, 성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시 - 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌·우배수 측구 및 다짐보강 실시
	◦ 가스관, 전력구, 전화케이블, 상·하수도 등 지하매설물 점검
배수공	◦ 측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부
	◦ 배수암거 및 집수정 필요시 조기시공
	◦ 가배수로 및 침사지 설치 여부 - 기존수로 연결 - 지하 구조물 주변 - 법면 상단 및 단지 외각
	◦ 기 시공된 배수관로 청소 여부
	◦ 토사유실 및 붕괴보호 조치 여부(옹벽, 석축 등 기시공 시설물) - 마대쌓기 - 비닐 천막 덮기
	◦ 강우시 노면수가 지하작업장내 유입되지 않도록 노면수 유도시설 설치 여부
	◦ 유입된 우수처리를 위한 작업장내 배수처리대책 수립 여부

흙막이 지보공	◦ 시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부
	◦ 용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상, 변형, 부식, 변위, 탈락 등의 이상 유무
	◦ 흙막이 지보공 상태 점검 - 흙막이 지보공의 변위 및 이상 유무 - 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비 유무 - 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하 유무 확인
	◦ 수평버팀대(strut) 좌굴방지 등의 조치 이상 여부 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대 상부에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치 금지 - 스티프너(Stiffener)설치
	◦ 계측관리 실시 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부
	◦ 토류판 설치후 적정간격으로 흘러내림 방지용 stopper 설치여부
	◦ 토류판 설치지역 우수 유입으로 부식, 이탈 및 배면공동 발생 여부
	◦ 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부
	◦ 집수정 주변 안전시설 설치상태 확인
	◦ 지하매설물 관리대장 작성 및 관리자 지정 여부
	◦ 지하매설물 상태 일일점검 실시 여부
거푸집 설치 상태 점검	◦ 기 설치된 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 적합 여부
	◦ 거푸집 내부, 오물 등의 제거 유무
	◦ 긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의 방청 유무
	◦ 거푸집 변형 발생 유무
동바리 설치 상태 점검	◦ 구조검토에 따른 조립도의 적정성 - 가설공사 표준시방서 유효본 적용 여부 - 고정하중, 활하중 산정의 적정성 확인 및 동바리 등 사용부재의 허용하중에 대한 구조 검토 - 동바리ㆍ멍에 부재의 재질ㆍ단면규격ㆍ설치간격 및 이음방법 등을 명시 - 동바리 높이 3.5m이상시 2m마다 양방향으로 수평연결재 설치
	◦ 거푸집 동바리의 재료의 변형, 부식 및 손상 여부 - 불량재료의 사용 여부 - 이음의 상태(전용철물 사용)
	◦ 상부 U-Head의 편심 유무 확인
	◦ 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성
	◦ 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성
	◦ 경계부위 쇄기설치 여부 및 적정성
	◦ 가새 필요성 검토 및 설치상태
	◦ 하단부의 침하 등 변형 발생 여부
비계 설치 상태 점검	◦ 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무
	◦ 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부
	◦ 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부
	◦ 비계 기둥간 적재하중의 적정성
	◦ 구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성
	◦ 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부
	◦ 비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부
	◦ 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물의 결속상태
비탈면 상태 점검	◦ 깍기비탈면의 적정구배 준수 여부
	◦ 지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면 상태
	◦ 비닐 Sheet씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치
	◦ 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비
	◦ 굴착단부의 출입금지 조치
장비․자재 등 기타관리	◦ 장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동
	◦ 강풍시 크레인 이용한 자재 운반작업 금지
	◦ 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지
	◦ 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태
	◦ 도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태