[표1]

지하차도 시설물 안전점검 Check-List

□ 시설물 개요

ㅇ 시 설 명 : 00지하차도

ㅇ 관리주체 : 00국토관리사무소

□ 종합의견 (○, ×)

구 분	오작동 유무
	점검결과	○, ×	의 견
▪이상있음	경미한 이상
	중대한 이상
	보수‧보강 요망
▪이상없음		○	전반적으로 상태 양호
▪종합의견	침수 시 전기시설 고장 위험이 있으므로 주의 관찰 필요

□ 점검일자 :  0년  0월  0일

점검자 성명	소속	날인

□ 점검내용

구분	점 검 내 용	확인 (○, X)	비 고
지하차도 입·출구부	유역경계 유출 상황 확인 비탈면 유실 상황 확인 주변 배수로 상태확인 주변 지형에 따른 우수 유입 확인
	배수체계 및 배수상태 점검 확인 배수시설 (점배수, 선배수) 점검 확인 우수 차단 가능 여부 확인
집수구 (배수확인구)	지하차도 내 집수정 및 배수상태 지하차도 내 집수정 위치 및 연결부 상태 확인 지하차도 내 배수시설의 침전물, 이물질 확인
집수정 (터널 저점부 및 입·출구부)	집수정 설계용량 적정성 검토(강우빈도, 강우량) 집수정 펌프 배전단자함 설치위치(침수가능 여부) 확인 집수정의 수중펌프 작동원리 및 작동 유무 확인 집수정의 수조 내부 수위, 배출구 확인 구조체 손상 등 외관상태, 침수이력, 침수흔적 확인 상시 수위를 고려한 설계시 저류시간 가능 확인
침사조	침사조 내부의 퇴적물, 이물질 상태
전기실	전기실 설치위치(침수가능 여부 등) 확인 전기실 구조체 손상 등 외관상태 확인 전기실의 침수이력 및 침수흔적 확인
비상배수펌프	수위감지 센서의 이상유무 확인
	접촉식 수위감지 센서의 경우 이물질 부착유무 확인
	수위감지 센서 단자함의 단선 및 볼트풀림 확인
	비상배수펌프의 초기 가동수위 확인
	예비펌프 가동상태 확인
	현장 제어반에서 Local or Manual로 전환 후 작동시험(1~5초 이내 실시) 확인
	현장 제어반 Remote Control로 스위치 전환 후 중앙 제어반 점등유무 확인
	수중 모터의 절연저항 측정
	주전원 차단 시 비상전원 자동 투입여부 확인 (비상단자함 혹은 예비 MCC 설치여부)
	인입 전선의 피복상태 확인(누전 여부확인)
수변전설비	자동부하 전환 개폐기(ALTS) 동작 여부 점검
	ALTS 설치제품 사양 및 조작매뉴얼 현장점검
	진공차단기(VCB) 동작여부 점검
	디지털 계전기 사고이력 점검
	예비전원(비상발전설비, UPS) 한전전원 차단 시 작동상태 점검
자동제어	한전(주회선/예비회선) 전력공급상태 확인
	비상발전설비 작동상태 확인
	정전 및 복전 시간 확인
	전압·전류 Source 위치점 확인
	집수정 수위상태 확인 (3단계 또는 5단계, 수위량(%))
	집수정 위험수위 초과시 경보시설 작동
	배수펌프 원격 가동여부 확인
	배수펌프 가동 및 정지여부 확인
	집수정 위험수위 초과시 방재시설 연동운전 확인 (VMS, LCS, 비상방송, 재방송설비, 진입차단시설 등)
주변환경	점검지하차도 집수유역내 공사현장, 하천제방 등 위험요소 점검
콘크리트 구조물	BOX구조물 신축이음 누수여부 확인
	BOX구조물 배수관 파손등 손상여부 확인
	U-Type 옹벽 균열, 파손등 손상여부 확인
	아스팔트 파손등 포장상태 확인

※ 점검대상 시설물 중 위 체크리스트와 해당이 없을 경우 “해당없음”으로 표기 요망