입상활성탄 재생용역 Framework 구축

《영등포아리수정수센터》

□ 추진배경

○ 장기간 사용에 따른 입상활성탄의 저하된 흡착능력을 회복하기 위해서는 재생이 필요

○ 서울시 최초 입상활성탄 재생사업 추진으로 사업기초자료 마련 필요

□ 추진개요

○ 대상 : 6년 경과한 2정수장 10지 중 8개 지 재생 실시

항 목	활성탄 재생	보충탄 구매
사업기간	´16.7.11. ~ 12.17.	´16.6.8. ~ 12.5.
물 량	2,468㎥	921㎥
계약업체	자연과학산업(주)	㈜백석화학
계약금액	1,023,576 천원	983,215 천원

□ 추진실적

○ 자문회의등을 통하여 재생탄 품질기준 및 과업지시서 확정

○ 활성탄 재생을 일반용역으로 추진하여 사업비 약 1.3억원 절감

- 타 지자체(경상도 권역)의 경우 물품구매 및 중소기업간 경쟁제품으로 발주 진행 (자료출처 : 나라장터)

- 세밀한 검토를 위해 관계부처(조달청, 중기청) 문의결과 일반용역추진이 타당하며 발주시 낙찰하한율 약 10% 감소로 1.3억원 절감

※ 서울시 일반용역 : 77.795%, 물품구매 : 80.495%, 중소기업간 경쟁제품 :87.995%

○ 이행실적 인정분야 완화로 투찰금액 10% 상승 방지 및 1억원 절감

- 최근 3년간 국내 재생(위탁) 규모는 년간 1,920㎥로 당해용역 물량의 80% 수준으로 적격심사 종합평점 90점 이상 획득을 위해 투찰금액 약 10% 상승 및 예산 1억원 낭비 예상

- 실적완화를 통해 사업비 1억원 절감

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 타 지자체 및 관련기관의  품질기준 및 과업지시서 분석을 통해 재생탄 품질기준 및 과업지시서 Frame work 구축

○ 서울시 최초의 재생사업 추진으로, 서울시 타 정수센터에 재생용역 업무 Know-how 전파

활성탄흡착지 퇴수능 개선

《영등포아리수정수센터》

□ 추진배경

○ 퇴수관경(퇴수밸브) 크기 부적절로 퇴수가 원활하지 않아 적정 팽창률(20~40%) 확보 어려움

□ 추진개요

○ 퇴수밸브 교체 : Φ 600mm → 사각밸브(1,000㎜×800㎜)

- 공사기간(시공사) : ´15.12.21 ~ ´16.7.10 (현대건설)

※ 퇴수관로 추가 매설 완료(´14.10) : D500mm → D500+800mm 추가매설

퇴수관로/밸브 교체현황	퇴수밸브 교체모습
	⇒

□ 추진실적

○ 역세척 퇴수능 향상에 따른 역세척 효율 증대

- 역세척 퇴수능 향상 : 역세척시 중앙수로로 낙차를 이루면서 퇴수

- 퇴수능 향상에 따른 역세척 효율 증대

구 분	기 존	개선 후	비 고
팽창율(봄, 가을)	16%	26%	적정팽창율 : 상수도시설기준 20~40%
팽창율(여름철)	12%	21%

개선 전	개선 후

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 역세척 시 계절별 최적 역세척 조건 설정 운영(적정팽창율 유지)

○ 1정수장 퇴수능 개선 위해 확대적용

활성탄흡착지내 대기오존 저감을 위한 배기설비 개선

《영등포아리수정수센터》

□ 추진배경

○ 고농도 오존수 유입으로 활성탄흡착지내 다량의 대기오존 잔류

○ 기존 배기설비의 배기량 부족

□ 추진개요

○ 활성탄 흡착지별 상부 비닐덮개 설치 실내 대기오존 확산 방지

○ 지별 배기덕트 설치하여 기존 배기설비 활용 실내 대기오존 방출

□ 추진실적

○ 활성탄흡착지 상부 비닐설치(지별) 대기오존의 실내확산 방지

○ 지별 배기덕트를 설치 기존 배기설비에 연결 오존 방출

개 선 전	개 선 후

□ 기대효과

○ 활성탄흡착지 운영의 안정성 확보

○ 환기설비 작동대수 감소에 따른 에너지 절감(24,528kw)

○ 활성탄흡착지 실내 대기오존 농도 감소로 근무환경 개선

알람경보시스템 구축 및 현장 대응 매뉴얼 개선

《영등포아리수정수센터》

□ 추진배경

○ 중앙제어실 감시기능 개선 필요(기존 화면표시 ⇒ 음성,경광등 추가 보완)

○ 경보 상황에 맞는 맞춤형 현장 대응 매뉴얼 구축

□ 추진개요

○ 경보시스템 이중화로 실시간 감시기능 개선

- 기존 모니터(화면)에 의존하던 감시기능을 음성 및 경광등 추가설치로 감시기능을 강화하여 설비 고장, 통신에러 등에 신속히 대처

○ 경보 상황별 현장 대응 매뉴얼 현행화

- 기존의 설비위주 매뉴얼을 경보 상황별 현장 대응 매뉴얼로 정비하여 설비조작 및 복구중심의 체계적인 시스템 구축

□ 추진실적

○ 중앙제어실 알람경보시스템 기능 강화

- 감시기능 개선 : 화면표출 + 음성 + 경광등(이중감시)

구 분	화면	음성 + 경광등
개선 전
개선 후

-  알람경보시스템 구축현황

구분	합계	1정수장	2정수장	막여과동	비 고
대상시설	102	16	41	45
알람표출	57	16	33	8

○ 경보 상황별 현장 대응 매뉴얼 정비 : 93개 제어설비

계	1정수장	2정수장	막여과시설	비고
93	16	39	38

□ 기대효과

○ 감시기능 강화로 신속하고 체계적인 대응능력 향상

○ 정수시설 안정화를 통한 중단 없는 아리수 생산에 기여

우수(수범)사례 요약서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번

제목

요약내용

1

입상활성탄 재생용역 Framework 구축

○ 추진배경

- 서울시 최초 입상활성탄 재생사업 추진으로 사업기초자료 마련 필요

○ 추진실적

- 자문회의등을 통하여 재생탄 품질기준 및 과업지시서 확정

- 활성탄 재생을 일반용역으로 추진하여 사업비 약 1.3억원 절감

: 관계부처(조달청, 중기청) 질의를 통한 일반용역 추진근거 마련

- 이행실적 인정분야 완화로 투찰금액 10% 상승 방지 및 1억원 절감

○ 기대효과 또는 향후 발전계획

- 타 지자체 및 관련기관의  품질기준 및 과업지시서 분석을 통해

재생탄 품질기준 및 과업지시서 Frame work 구축

- 서울시 최초의 재생사업 추진으로, 서울시 타 정수센터에 재생용역

업무 Know-how 전파

2

활성탄흡착지 퇴수능 개선

○ 추진배경

- 역세척시 퇴수능 부족으로 적정팽창률(20~40%) 확보 어려움

○ 추진실적

- 퇴수밸브 교체 : Φ 600mm → 사각밸브(1,000㎜×800㎜)

- 퇴수능 향상에 따른 역세척 효율 증대

구 분	기 존	개선 후	비 고
팽창율(봄, 가을)	16%	26%	적정팽창율 : 시설기준 20~40%
팽창율(여름철)	12%	21%

○ 기대효과 또는 향후 발전계획

- 역세척 시 계절별 최적 역세척 조건 설정 운영(적정팽창율 유지)

- 1정수장 퇴수능 개선 위해 확대적용

3

활성탄흡착지대기오존 저감을 위한 배기설비개선

○ 활성탄흡착지내 대기오존 농도 저감으로 근무환경 개선

- 활성탄흡착지 운영의 안정성 확보

- 환기설비 작동대수 감소에 따른 예너지 절감(24,528KW)

- 활성탄흡착지 실내 대기오존 농도 감소로 근무환경 개선

4

알람경보시스템 구축 및 현장 대응 매뉴얼 개선

○ 경보시스템 이중화로 실시간 감시기능 개선

- 기존 모니터(화면)에 의존하던 감시기능을 음성 및 경광등       추가설치로 감시기능을 강화하여 설비 고장, 통신에러 등에      신속히 대처

- 감시기능 개선 : 화면표출 + 음성 + 경광등(이중감시)

○ 경보 상황별 현장 대응 매뉴얼 현행화

- 기존의 설비위주 매뉴얼을 경보 상황별 현장 대응 매뉴얼로 정비        하여 설비조작 및 복구중심의 체계적인 시스템 구축

- 경보 상황별 현장 대응 매뉴얼 정비 : 93개 제어설비