문서번호	현장민원과-142
결재일자	2018.1.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	북부수도사업소장
협 조
	행정관리팀장
	주무관

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  (김상웅 / 장지애 팀장)

- 실행계획자 :  (송성하 / 팀장)

- 실  행  자 :  (정상호 / 담당)

이중방풍형 계량기보호통 시범설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(현장민원과)

이중방풍형 계량기보호통 시범설치 계획

겨울철 수도계량기 동파예방과 검침중지에 따른 민원을 최소화하기 위하여 지식공유시스템 제안사항 중 이중방풍형 벽체형 계량기보호통을 시범 설치 후 효과분석 및 횡단전개를 검토하고자 함.

□ 근   거

○ 수도계량기 동파원인 분석 및 대책 보고(현장민원과-20493, ’17. 12. 29)

○ 지식공유시스템 제안(565121호, ’17. 2. 25)

- “이중방풍형 벽체계량기함 개발로 수도계량기 동파 걱정 끝”

□ 추진배경

○ 벽체형 수도계량기 동파 원인분석 결과 대책 마련

- 겨울철 한파에 따른 수도계량기 동파 원인분석 결과 벽체형 수도계량기 동파 원인은 계량기 보호통 틈새를 통하여 외기가 내부로 유입되어 발생하는 것으로 파악되어 보호통 틈새를 완전 밀폐할 경우 동파가 발생하지 않을 것으로 예상됨.

○ 겨울철에도 수도계량기를 검침 할 수 있는 방법 연구

- 수도계량기 검침은 매 2개월마다 실시하고 있으나 겨울철(11월 ~ 다음해 2월, 4개월간)에 보온덮개를 부착한 아파트는 검침을 중지하고 있으므로, 이에 따른 누수 및 공동사용량 과다 등의 민원이 발생하고 있어 겨울철에도 검침할 수 있는 방법 필요

□ 개선방안

○ 이중방풍형 벽체형 계량기보호통 시범설치

- 계량기보호통 틈새를 밀폐하여 동파예방 효과가 있을 뿐만 아니라, 겨울철에 검침도 할 수 있는 “지식공유시스템 제안하기”에 등록된 이중방풍형 계량기보호통을 시범설치 후 효과분석

□ 추진계획

○ 설치대상 : 방풍창 없는 북향 복도식 아파트 중 동파 발생 세대

- 아파트 관리사무소 및 수요가와 협의하여 대상 선정

○ 수    량 : 2개(내부 투명창 2종류 설치 후 비교)

○ 설치방법 : 주문 제작 구매 설치

※ 이중방풍형 보호통 특성 - 보호통 뚜껑을 이중(외부문, 내부문)으로 만들어 외기가 계량기실로 들어가지 않도록 밀폐하여 동파가 발생하지 않도록 함. - 외부 문은 매립형 걸쇠 잠금장치와 밀착 고무링으로 밀폐하여 외부 공기가 들어가지 못하도록 하고, 내부 문은 유리 투시창을 설치하여 열지 않고 내부를 볼 수 있게 하여 검침중지 기간 없이 검침 시행 가능
계량기 보호통 설치	외부문 개방	내부문 개방

□ 소요예산

○ 금    액 : 약 50만원(25만원X2개)

○ 지급방법 : 카드결재

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 재료비

(수도계량기 교체, 33203)

□ 향후계획

○ 한파 시 내부와 외부 온도 차이 등으로 효과 분석

- 계량기실 온도와 외부 문과 내부 문 사이 온도, 복도의 온도 등을  비교 분석

○ 효과 분석 후 확대시행 여부 등 검토

- 분석 결과 계량기 동파 예방에 큰 효과가 있을 경우 소요예산, 설치시기, 설치대상 등을 종합적으로 검토

붙임 1. 수도계량기 동파 원인분석 및 대책 1부

2. 창의제안(이중방풍형 벽체계량기함 개선) 1부. 끝.