탄천 슬러지 건조시설 정비(중지) 계획서

1. 보수목적

• 슬러지 건조시설은 예비기기가 없어 건조 공정 중 어느 한 공정만 고장이 발생하여도 가동 할 수 없으므로 예방정비(연간단가)를 시행하여 가동률 제고로 슬러지 적치 해소 및 슬러지 처리비 절감에 기여하고자 함.

2. 중지(정비보수)사유

• 건조기 및 혼합 컨베이어 등의 노후와 마모로 인해 슬러지 처리량이 현저하게 줄어들어 정비가 필요하며,

• 설비 가동중지시점에 맞추어 연수기정비,  송풍기류 발란싱등 주요설비의 내부 상태점검   및   노후부품의 교체․수리를 함께 실시하고자 함.

3. 보수일정

•보수(중지)기간 : ‘15년 04월 02일(목) 00:00 ~ ‘15년 04월 06일(월) 18:00     (총114시간)

4. 슬러지처리계획

• 정비(중지)기간 중 탈수슬러지 미처리 예상량 : 약197톤/일  (총    :    985톤)

슬러지적치장 저장용량	현재 적치량	일발생량 (3월기준)	슬러지처리량		적치 가능량
			매립지(3월)	건조처리량
4,000톤	2,600톤	318톤	121톤/일	-	1,400톤

•처리방법 : 슬러지 적체를 최소화하기 위해 오니처리부와 협의하여 발생슬러지를

최대한 반출처리하고, 건조시설 재가동 후 반입처리.

5. 주요작업사항

• 외주작업

설 비 명	보 수 사 항	비 고
□ 슬러지 건조시설 기계시설물 보수공사(연간단가)
· 건조시설 및 부대설비 정비	․건조기 디스크 육성, 베어링 교체 등 정비 ․혼합 컨베이어 패들 등 교체 ․연수기 정비 및 진단 ․송풍기류 발란싱등

•자체작업

기 간	보 수 사 항	비 고
4월 2일(목)	건조기 점검구 및 배관 내부 청소
	건조기 두께측정 및 용접부분 Check
	슬러지 압송피더 내부점검 및 청소
	건조 배가스 배관 개공 작업
4월 3일(금)	건조슬러지 냉각이송 컨베이어 점검
	집수정 피트점검 및 청소
	전체 배수라인 점검 및 청소
	건조슬러지 배출 컨베이어 점검
4월 4일(토)	건조슬러지 저장조 내부 및 레벨센서 점검
	원격배출기 흡입배관 개공 작업
	오토스트레이너 필터 청소
4월 5일(일)	각 설비 감속기 Oil 교체
	건조슬러지 수직이송 컨베이어 점검
	각 송풍기 및 감속기 커플링 점검 및 주유
4월 6일(월)	각 설비 보수상태 점검 및 시운전
	현장 정리정돈 및 청소작업
	가동개시

6. 안전교육 및 안전관리

• 안전관리계획 수립 후 사전에 보수 및 점검에 참여하는 외부 및 내부자에 대한     안전관리 교육을 실시하고, 작업시에는 안전장구 및 보호구를 반드시 착용토록 조치

가. 기계 & 기본 안전부분 안전교육 내용

- 회전체 주의 및 근무복장 단정, S/W OFF 후 작업 중 표찰 부착

- 고온 작업시 화상주의 안전장구 착용

- 안전 보호구 착용〔안전벨트 및 안전화, 안전모 등〕

- 추락 및 협착 주의사항〔고층 작업시 안전벨트 착용, 안전거리 유지〕

- 작업중 및 보행시 바른 보행 실시〔설비 돌출부위 및 계단 통행시 주의사항〕

- 현장내 흡연금지

나. 전기 & 가스 부분 안전교육

- 각 작업시 스위치(S/W) 조작시 Off 확인 후 작업실시하며 팀리더 지시에 따름

〔상호간 의사소통 원활〕

- 용접기 사용시 케이블 피복 손상부 점검 및 Holder 상태 확인 후 S/W 조작

- 가스 및 산소 취급시 밸브 Open / Close 상태 확인 철저

- 불티 비산방지 조치, 소화기 현장 비치

7. 탄천 슬러지 건조시설 정비(연간단가) 일정표

일 정 작 업 명	2일(목)	3일(금)	4일(토)	5일(일)	6일(월)
	00:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00
외 주 작 업
건조기 디스크 육성, 베어링 교체 등 정비
혼합 컨베이어 패들 등 교체
송풍기류 정비
연수기 정비
자 체 작 업
건조기 점검구 및 배관 내부 청소
건조기 두께측정 및 용접부분 Check
슬러지 압송피더 내부점검 및 청소
건조 배가스 배관 개공 작업
건조슬러지 냉각이송 컨베이어 점검
집수정 피트점검 및 청소
전체 배수라인 점검 및 청소
건조슬러지 배출 컨베이어 점검
건조슬러지 저장조 내부 및 레벨센서 점검
원격배출기 흡입배관 개공 작업
오토스트레이너 필터 청소
각 설비 감속기 Oil 교체
건조슬러지 수직이송 컨베이어 점검
각 송풍기 및 감속기 커플링 점검 및 주유
각 설비 보수상태 점검 및 시운전
현장 정리정돈 및 청소작업
가동개시