전기방식시설물 점검결과 표

○ 측정 장비 : 방식전위측정기(SD-21/SD-21+)                                   2020.06.16.~17.

연번	구 분	시 설 위 치	관 구경(mm)	측 정 치				점검결과	비 고
				입력 전압(V)	DC출력		전위 평균값 (mV)
					전압(V)	전류(A)
1	외부전원방식	1정수장 중계펌프동 옆 도로변	2,000	234	13.5	7	-1413	양호
2	〃	공업용수 스크린실 앞 도로변	1,800	223	29.4	7	-1996	양호
3	〃	막여과지동 건물 남쪽	600	222	18.3	18	-1973	양호
4	〃	2정수장 염소투입동 앞	1,200	226	29	20	-1626	양호
5	〃	2활성탄흡착지동 울타리 쪽 도로변	2,000	226	5.17	3	-1800	양호
6	〃	2정수장 배출수침전지 도로 앞	1,500	229	28.7	28	-1601	양호

※ 기준전위 : -850mV ~  -2,500mV