절수형 수도꼭지 및 변기 확인 방법

❍ 환경표지를 받은 제품 또는 절수기기를 설치한 경우

-  환경표지를 받은 제품으로 수도꼭지를 교체하거나 절수기기를 부착한 경우에는 그 인증서로 절수성능을 만족하는 것으로 판단 가능함

❍ 환경표지가 아닌 타기관의 시험 성적서를 보유한 경우

- 공인 시험기관에서 환경표지 인증기준 또는 동등 이상의 기준에 대한 시험방법에 따라 수량 측정 시험을 실시하고 절수성능이 기준 이내인 경우에는 시험 성적서로 절수성능을 만족하는 것으로 판단 가능함

❍ 그 외의 제품 또는 절수기기를 설치한 경우

- 환경표지나 공인기관 시험 성적서를 보유하지 않은 제품인 경우에는 현장에서 샘플 테스트를 통하여 제품 성능을 확인함.

❍ 성능확인 방법

- 수도꼭지류

1. 간이 수압계 등을 활용하여 수도꼭지 수압측정(1kgf/㎠이하 확인)

2. 수도꼭지에 고무호스 등을 끼워 수량 측정 용기에 물이 배출될 수 있도록 하고 1분간 토수량 측정(3회 반복하여 평균함)

3. 측정값과 절수기준을 비교하여 판정

- 대소변기(세척밸브 부착형)

1. 시중에서 세척 밸브를 구입하여 세척 밸브와 변기를 연결하는 관(대변기는 호칭 지름 31.75 mm, 소변기는 15.88 mm)을 짧게 자르고 호스를 연결하여 세척밸브에서 배출되는 물을 수량 측정 용기에 담기 위한 유로를 제작

2. 설치 현장에서 수량 측정 시험을 수행할 변기를 선정, 세척 밸브와 변기를 연결하는 관을 제거하고 1에서 제작한 유로를 연결

3. 세척 밸브를 1초간 작동시켜 수량 측정 용기에 물 배출(3회 반복하여 평균함)

4. 측정값과 절수기준을 비교하여 판정

- 대변기(로 탱크 부착형)

1. 변기 물탱크의 뚜껑을 열어 만수위 표시

2. 테스트를 위한 시험수를 계량하여 충분히 준비

3. 수돗물 공급 밸브를 잠근 후 수세핸들을 눌러서 세척을 수행

4. 비어 있는 변기탱크에 시험수를 만수위까지 채움

5. 변기 탱크에 투입된 시험수의 양을 측정(3회 반복하여 평균함)

6. 측정값과 절수기준을 비교하여 판정

※ 보충수 물량이 계산에서 제외되므로 측정값이 10 %이상 조정함