소방시설 점검 지적내역서

대상 : 킴스클럽

설비명	내 용	조치사항	관련법규
소화설비	1.포소화전 압력스위치 선로분리상태	보수요함	NFSC105제 6조
경보설비	1.여성주차장 발신기 동작안됨 -PH층 -2층 계단측 2개소 -1층 계단측 2개소(전화만 확인됨)	보수요함	NFSC203제 9조
피난설비	1.여성주차장 1층(2개소) 피난구유도등 점등안됨	현장조치완료	NFSC303제 5조