【 방배119안전센터 및 서초119안전센터

건축물 내진성능평가 용역 】

과업지시서

2017.  02.

서 초 소 방 서

과 업 지 시 서

제1장 총칙

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은「방배119안전센터 및 서초119안전센터 건축물 내진성능평가」용역이라 한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 방배119안전센터 및 서초119안전센터 2개소의 건축물을 대상으로 내진성능평가와 필요시 내진성능 향상을 위한 보강방안을 마련하고, 이에 대한 세부 보강도면 및 소요비용을 산정하는 데 그 목적이 있다.

3. 과업대상 시설물의 개요

구분	방배119안전센터	서초119안전센터
위치	서초구 남부순환로 2155	서초구 효령로 400
연면적	781.10㎡	691.45㎡
규모	지하 1층, 지상 3층	지하 1층, 지상 3층
구조형식	철근콘크리트구조	철근콘크리트구조
준공일	2003. 10. 12.	2004. 12. 03.

4. 과업수행흐름도

5. 과업의 범위

1). 자료수집 및 내진성능평가 계획수립

2). 설계도면 및 관련자료 분석

3). 현황조사 및 관련자료 분석

4). 건축물에 따른 지진거동특성 분석

5). 자료정리 및 분석

6). 건축물에 적합한 내진성능 평가기법 선정

7). 구조해석 및 내진성능 평가

8). 내진성능 향상을 위한 보수·보강방안 수립

9). 최종보고서 작성 및 성과품 제출

제2장 과업수행 방법

1. 현장조사

조사대상은 주요 구조부를 대상으로 하며, 구조체의 손상 및 노후화된 부분을 중    점적으로 조사한다.

1) 육안검사 실시

- 형상검사

․ 구조물의 변위, 변형, 침하, 경사, 전도 등

․ 부재의 규격, 치수의 도면과의 불일치

․ 부재의 이상변형, 이상처짐, 이상휨, 경사

․ 이음부의 유간 이상

․ 박리, 박락, 파손 등 외관 손상

- 상태검사

․ 콘크리트 표면 균열, 박리, 층분리, 박락, 누수, 백태, 파열, 손상, 마모, 부   식, 열화현상 등

․ 강재의 균열, 도장, 부식 등

2) 비파괴 현장 시험

- 콘크리트 비파괴 시험

․ 균열

․ 길이 : 줄자 등에 의한 측정

․ 폭 : 크렉 스케일, 현미경 등을 이용한 측정

- 콘크리트의 품질시험

․ 강 도 : 초음파 전파속도 측정, 반발경도시험

․ 탄산화 깊이 : 페놀프탈레인에 의한 측정

- 철근의 조사

․ 피복두께, 철근직경 : 철근탐사기에 의한 추정

․ 철근의 부식 : 정밀육안조사에 의한 추정 또는 전위차법에 의한 장비조사

(필요시)

2. 내진성능평가

1) 기존 건축물의 내진성능평가 절차

(1) 비정형성 평가

․ 평면과 입면에서 비정형성이 없는 건물을 예비평가의 대상

․ 비정형성이 있는 건물은 예비평가의 적용대상이 아니며 상세평가를 수행

(2) 내진성능 예비평가

․ 대상구조물에 대한 간단한 자료를 토대로 내진성능 상세평가의 필요성을     판단하기 위한 목적으로 실시

․ 예비평가에서는 간단한 자료 및 약산식을 사용하여 산정된 강도를 통해      내진성능을 보수적으로 평가

․ 매우 간략화된 약산식을 사용하므로 정형의 구조물만 적용

․ 예비평가에서 평가결과가 만족하지 못할 경우 내진성능에 문제가 있을 가     능성이 높음을 의미하므로 상세평가를 통한 정밀한 평가를 수행

(3) 1단계 내진성능 상세평가

․ 대상구조물에 대한 탄성해석의 결과를 토대로 주로 부재의 강도측면에서     내진성능을 평가

․ 1단계 내진성능 상세평가에서 평가결과가 만족하지 못할 경우 2단계 내     진성능 상세평가를 수행

(4) 2단계 내진성능 상세평가

․ 대상구조물의 비선형 해석을 원칙으로 하며 부재의 연성도 및 변형 능력     을 고려하여 평가

․ 비선형 정적해석을 통해 성능점을 구하고 성능점에서 발생한 부재의 응      력 및 변형을 개별 부재의 연성도 및 변형능력과 비교하여 검토

․ 성능점을 산정하기 위한 방법으로는 역량스펙트럼법(Capacity Spectrum     Method)과 변위계수법(Displacement Coefficient Method) 등을 사용

․ 2단계 내진성능 상세평가에서 평가결과가 만족하지 못할 경우 내진보강     설계를 수행

2) 내진성능 예비평가

(1) 일반사항

건물의 형상 및 주요 내진 취약부에 대한 육안검사와 도면검토 및 약산적인 구조해석방법 이용 평가, 평가결과가 만족하지 못할 경우 다음 단계의 평가

(2) 자료조사 및 정리

․ 평가자료

① 구조계산서, 구조평면도 및 입면도

② 해당지역의 지반정보

③ 건물의 중요부분 치수

④ 구조 평면도 및 구조계산서가 없는 경우 현장조사 자료 작성

․ 구조물의 분류

① 철근콘크리트 구조

② 철골구조

③ 조적조

(3) 평가항목 및 기준

․ 공동평가항목

① 강도 : 응력, 약층, 잉여력

② 강성 : 층간변위, 연약층, 인접성

③ 형상 : 하중경로, 질량변화, 비정형 평면

④ 노후화 : 유지관리부실 또는 환경조건에 의한 훼손정도

․ 시스템별 평가항목

① 철근콘크리트 구조

② 철골구조

③ 비보강조적조

(4) 평가방법

․ 공통항목 산정(소분류, 대분류된 항목별 점수 산정)

․ 각 시스템 상세 및 기타항목 산정(항목별 점수 산정)

․ 평가표 작성(공통항목 점수와 상세항목 점수, 노후도 점수를 합하여

내진평가 총점 산정)

3) 내진성능 1단계 상세평가

(1) 탄성범위 내 구조해석 결과를 토대로 부재의 강도 및 변형에 대한 내

진성능 평가

(2) 평가항목 및 절차 작성

(3) 철근콘크리트 구조 내진성능평가

(4) 철골구조 내진성능평가

(5) 비보강 조적조 내진성능평가 예비평가 공통항목 중 피어, 벽체 전단강도, 스팬드럴 전단강도를 추가검토

(6) 평가결과

① 구조물의 탄성해석 결과와 전문가의 경험 및 전문지식에 평가를 포함 종합적인 평가

② 평가항목별 평가지수 결정

③ 층 가중치 적용

④ 항목별 가중치 적용

4) 내진성능 2단계 상세평가

(1) 비선형 해석을 원칙으로 부재의 연성도 및 변형능력 고려 평가, 발생할 수 있는 구조적 피해의 정도 구체적 예측

(2) 해석방법

① 능력 스펙트럼법에 의한 해석

② 등가변위 약산법에 의한 해석

③ 변위계수법에 의한 해석

(3) 성능점의 산정

(4) 성능수준에 대한 평가

3. 보수, 보강공법 검토 및 제시(필요시-선택과업)

보수ㆍ보강공법의 선정시에는 발생된 결함 및 손상에 대해 보수ㆍ보강이 필요한지를 평가한 뒤 교통 통행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 안전성, 시공성, 경제성 및 유지관리차원 등을 고려한 최선의 보수ㆍ보강공법에 대하여 우선순위 장단기 대책을 수립하고 보수ㆍ보강에 필요한 개략도면을 제시한다.

1) 보수․보강 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 지침, 세부지침 및 각종 기준(표준 시방서 등)을 참조한다. 보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

2) 보수․보강 선정 기준

보수․보강공법	내 용
우선순위 결정	․구조물의 직접적인 안전성과 관련있는 손상을 최우선으로 함 ․누수 등과 같이 구조물의 노후화를 가속시키는 손상을 우선으로 함 ․주부재의 균열 또는 철근부식 등으로 주철근과 같은 주요구조물의 내구성 및 성능저하를 유발할 수 있는 손상을 우선으로 함
공 법	․보수공법은 최소한 2개 이상의 대안을 장․단점 비교 검토 ․보수공법 비교 검토 후 최적안을 선정제시(필요시)
안 전 성	․보수, 보강실시 후 공용하중에 대한 안전성을 확보할 수 있는지를 검토
시 공 성	․보수대상별 보수시기, 보수 우선순위, 보수대책은 작업여건을 감안, 교통불편을 최소화 할 수 있는 방안으로 각 구조물별로 작성
경 제 성	․시공가능한 공법중 내구성․안전성을 고려하여 가장 경제적인 공법 선정
유지관리 차원	․공학적인 측면에서 보수․보강공법을 검토하고 시설물의 효율적인 유지관리에 문제가 없는 공법 선정

4. 내진보강방안 제시 및 보강설계 업무(필요시-선택과업)

기존 시설물의 내진성능 향상을 위한 방안은 구조물의 강도를 증진시키는 방법, 연성을 개선하는 방법, 지진을 저감시키는 방법 등으로 구분되며, 보강시 시설물 특성 및 현황을 고려하여 면밀한 검토가 필요하다.

1) 보강설계 절차

(1) 내진성능평가 결과 확인

(2) 최적의 보강방안 제시(경제성/시공성/유지관리 등)

(3) 내진보강후의 내진성능평가 실시

(4) 내진보강설계 및 비용 산정

5. 내진성능평가 서식 및 보고서

1) 일반사항

현장에서 사용하는 점검서식과 보고서는 체계적으로 작성되어야 하며 결함에 대한 설명과 결함의 개략도가 포함되어야 한다. 완성된 보고서는 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확해야 한다. 현장 사진을 촬영하여 결함을 확인할 수 있도록 하여야 하며 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 양식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.

2) 보고서에 포함되어야 할 사항

(1) 서 두

① 보고서의 표지 다음에 내진성능평가의 개략을 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙임.

- 제출문

- 참여 기술진 명단

- 시설물의 위치도

- 시설물의 전경사진

- 요약문

- 보고서 목차

② 내진성능평가의 개요

- 내진성능평가의 목적

- 시설물의 개요 및 이력사항

- 평가의 범위 및 과업내용

- 사용장비 및 기기

- 평가 수행 일정

③ 시설물의 현장조사 및 시험

- 주요 부재별 외관조사 결과 분석

- 측정 결과와 재료시험 결과의 분석

- 주요한 결함의 발생원인 분석

④ 내진성능평가

․ 내진성능 평가대상 건축물에 대한 내진성능을 평가하고 필요시 내진성능을 향상 시킬 수 있는 보강방안을 제시하며 세부 보강도면 및 보강 비용을 작성한다.

- 내진성능 예비평가

- 내진성능 1단계 상세평가

- 내진성능 2단계 상세평가

- 내진보강설계 및 보강비용 산정(필요시)

⑤ 종합 결론 및 건의

- 현장조사 및 시험 결과의 종합결론

- 내진성능평가 결과의 종합결론

- 시설물의 사용제한의 필요성 여부

- 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 기타 필요한 사항

⑥ 부록

- 육안점검 사진

- 측정, 시험 성과표 및 조사 위치도

- 기타 참고자료

6. 예정 공정표

공 종	5일	10일	15일	20일	25일	30일	35일	40일		45일
1. 자료수집 및 내진성능평가 계획수립
2. 설계도면 및 관련자료 분석
3. 시설물 상태조사 및 시험
4. 자료정리 및 분석
5. 구조해석 및 내진성능평가
6. 내진성능 향상 방안 수립
7. 최종보고서 작성 및 성과 물 제출

※협의 후 조정 가능

7. 용역완료 성과품 제출

이 과업과 관련한 성과품은 다음과 같다

1) 내진성능평가보고서(부록 및 사진첩 포함, 컬러) : 각 2부

2) CD보고서(보고서, 사진첩 등 일체수록) : 각 1set

3) 보수, 보강도면 및 내역서 : 각 1부

- 내진보강 공법 포함하여 작성

4) 기타 발주처가 요구하는 사항.  끝.