2019년 해빙기(국가안전대진단)

대비 분야별 안전 점검표

	《 목 차 》
□. 2019 국가안전대진단 안전 점검표 활용방법 1 □. 건축분야 공통 안전점검표 3 * 건축, 전기, 가스, 소방, 승강기, 보건 등, 옹벽 □. 토목분야 공통 안전점검표 28 * 교량, 터널, 댐, 상수도, 수문, 제방, 사면(급경사지)

2019 안전 점검표 활용방법

□ 2019년 안전 점검표 작성 방향

○ 건축분야 안전 점검표는 공통점검표, 특성점검표로 구분

- 공통점검표는 행정안전부 표준(안) 수정 없이 활용

- 특성점검표는 개별법에 따라 점검이 필요한 사항 부처에서 공통점검표 서식 작성·활용

○ 토목분야 안전 점검표는 공통점검표, 특성점검표, 건축분야 활용 구분

- 공통점검표는 행정안전부 표준(안)을 부처에서 수정 활용

- 특성점검표는 개별법에 따라 점검이 필요한 사항 부처에서 공통점검표 서식 작성· 활용

- 건축물이 있는 경우에는 건축분야 분야별 공통점검표 수정 없이 활용

○ 점검구분은 자체 점검, 상위 점검으로 구분

- 자체 점검은 관리주체점검, 전문기관 대행점검

- 상위 점검은 관계기관, 민간전문가 등 상위기관에서 단독, 합동점검

□ 건축분야 안전 점검표 활용방법

구분	공통점검표							특성 점검표
	① 건축	② 전기	③ 가스	④ 소방	⑤ 승강기	⑥ 보건 등	⑦ 옹벽
일반건축물	○	○	△	○	△	△	△
지하철역사	○	○	△	○	○	△		○
병원	○	○	△	○	○	△	△	○
학교	○	○	△	○	△	△	△	○
공연장	○	○	△	○	△	△	△	○
공동주택	○	○	○	○	○	△	△	○
숙박시설	○	○	△	○	○	△	△	○
수련시설	○	○	△	○	△	△	△	○
체육관	○	○	△	○	△	△	△	○
지하상가	○	○	△	○	△	△		○

※ ○ : 반드시 점검,  △ : 대상시설 있는 경우 공통점검표 활용 점검 실시

□ 토목분야 안전 점검표 활용방법

구분	공통점검표	특성점검표	건물 있는 경우
교량	○	△
터널	○	△
댐	○	△	건축분야 해당 분야별 공통점검표 활용
상수도	○	△	“
수문	○	△
제방	○	△
사면(급경사지)	○	△
옹벽	○	△	건축분야 옹벽점검표 활용

※ ○ : 반드시 점검,  △ : 필요한 경우 점검표 작성 점검 실시

□ 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

○ 안전점검표에 따라 점검한 결과 아래 사항이 발견되는 경우에는 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

- 건축물 : 건축물 기초 세굴 · 부등침하 · 기둥 · 보 등 주요 구조부의
균열 등 중대한 결함 발견

- 토  목 : 시설물 기초세굴 · 부등침하, 댐 · 하천의 누수 · 파이핑 ·
옹벽의 균열 · 파손 등 시설물의 구조에 중대한 결함 발견

- 전  기 : 차단기 고장 · 누전 · 전선의 손상 등 발견

- 가  스 : 가스누출 등 발견

※ 중대 결함 위치·현황 등 중요 사항은 반드시 사진으로 남길 것

건축분야 공통 안전점검표

2019년 해빙기 및 국가안전대진단 안전 점검표

1. 건축물분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리 실태	○ 시설물 안전 및 유지관리계획은 적정한가?
		- 시설물안전법 대상 시설물 안전 및 유지관리계획 FMS등재 및 등재항목의 적정성 여부	□	□	□
		○ 안전점검 및 정밀안전진단을 이행하고 있는가?
		- 시설물안전법 및 주택법 대상시설의 안전점검 및 정밀안전진단 이행 여부	□	□	□
		- 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따른 보수 · 보강 이행 여부	□	□	□
		- 주택법 대상시설의 안전관리자 및 경비업무 종사자 교육 이수 여부	□	□	□
		- 주택관리사 매3년 주기로 교육이수 여부	□	□	□
		- 자체 정기안전점검 담당자의 자격 적정 여부	□	□	□
		○ 석면조사 및 유지관리는 적정한가?
		- 석면조사 실시 여부	□	□	□
		- 석면안전관리자 지정 및 교육 이수 여부	□	□	□
		- 석면조사 매년 2회 실시 여부	□	□	□
		○ 수조의 청소를 실시하고 있는가?
		- 고·저수조의 매년 2회 청소 실시 여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
2	구조 안전성	○ 지반이 침하되어 있는 곳은 없는가?
		- 건물 주변 지반의 단차 및 균열 여부	□	□	□
		- 건물 인근의 지하수 누출 여부	□	□	□
		○ 건물이 기울어져 있지는 않는가?
		- 창문의 원활한 개폐 여부	□	□	□
		- 바닥은 기울지 않았는지 여부	□	□	□
		- 외벽의 수직상태 유지 여부	□	□	□
		○ 균열은 없는가?
		- 구조체(기둥, 보, 슬래브, 내력벽)에 균열 여부	□	□	□
		○ 철근노출 및 부식, 박리, 박락된 곳은 없는가?
		- 철근 노출 여부	□	□	□
		- 콘크리트 표면이 들뜸 여부	□	□	□
		- 콘크리트가 떨어져 철근 노출 여부	□	□	□
		○ 구조체 단면손상 및 하중이 증가된 부분은 없는가?
		- 기둥, 보, 슬래브, 내력벽의 설계 단면 손상 여부	□	□	□
		- 지붕 및 건물 내에 설계도에 없는 구조물, 탱크 등 설치 여부	□	□	□
		○ 철골재의 볼트체결 상태는 적정한가?
		- 접합부 볼트 누락 여부	□	□	□
		- 접합부 볼트체결부위에 틈새 발생 여부	□	□	□
		- 접합부 용접의 적합 시행 여부	□	□	□
		○ 철골재 건축물이 손상된 곳은 없는가?
		- 철재의 부식으로 단면결손 여부	□	□	□
		- 철골재의 도장 탈락 여부	□	□	□
		- 기둥, 보, 슬래브의 휨, 처짐 등 손상 여부	□	□	□

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
2	구조 안전성	< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
3	건축 마감	○ 지붕, 옥상마감은 적정한가?
		- 난간의 높이가 1.2m 이상이며, 튼튼한지 여부	□	□	□
		- 지붕 마감재의 탈락, 비산 우려 여부	□	□	□
		- 배수구멍의 걸림망 설치 여부	□	□	□
		- 배수구멍이 기능 발휘에 문제 유무	□	□	□
		- 방수층의 손상 및 잡초의 식생 여부	□	□	□
		- 옥상에 비산이 우려되는 물건 방치 여부	□	□	□
		- 옥상에 불법건축물 설치 여부	□	□	□
		○ 외부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?
		- 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부	□	□	□
		○ 내부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?
		- 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부	□	□	□
		- 석면재료의 분진 우려 여부	□	□	□
		- 계단에 미끄럼방지시설 설치 여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 건축물 기초 세굴 · 부등침하, 기둥 · 보 등 주요 구조부 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

2. 전기분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리	○ 전기안전관리자는 선임하였는가?	□	□	□
		○ 전기안전관리자의 직무 고시 이행은 잘하고 있는가?
		- 일상, 정기, 정밀점검(정전점검) 등 현장점검 사항	□	□	□
		- 점검기록 서류 비치상태 및 보관(4년간)	□	□	□
		- 전기안전교육 실시 및 계측기 관리 등	□	□	□
		○ 전기사업법에 의한 법적 정기검사(점검)을 받았는가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	인입선	○ 인입구 전선과 접속점 등 외관이 양호한가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
3	누전 · 배선용차단기	○ 차단기의 정격전류와 배선의 굵기는 적정한가?	□	□	□
		○ 차단기는 절연함(분전함) 내에 견고하게 설치되어 있는가?	□	□	□
		○ 정격소비전력 3kW 이상 전기기계기구는 전용차단기(1회로)로 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 누전차단기는 강제 차단동작상태(가능개소) 이상 없는가?
		- 누전차단기 강제트립(황색·적색 버튼) 이상 유무	□	□	□
		- 외관(파손·손상) 상태 및 접속점 이상 유무	□	□	□

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
3	누전 · 배선용차단기	○ 전기기계기구가 적절한 누전차단기에 연결되어 있는가?
		- 냉장고, 세탁기, 에어컨, 옥외 조명시설, 간판 등을 포함한 금속재로 되어있는 전기기계기구	□	□	□
		- 욕실, 화장실 (인체감전보호 15㎃고감도용 사용)	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	배·분 전반	○ 배·분전반 외함은 규정에 맞게 사용하고 있는가?
		- 불연성 또는 난연성(옥외는 방수형)을 사용하여야 함	□	□	□
		○ 배·분전반 앞에 적재물이 있는가?	□	□	□
		○ 배·분전반 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가?	□	□	□
		○ 배·분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태는 양호한가?	□	□	□
		○ 배·분전반 잠금장치 관리 상태는?
		- 취급자 이외 개방할 수 없도록 잠금장치 시공되어야 함	□	□	□
		○ 각종 지시계(전압계,전류계 등)의 동작상태는 양호한가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
5	배선 상태	○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?	□	□	□
		○ 옥외 배선 설치 상태는?
		- 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)	□	□	□
		- 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부	□	□	□
		- 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
5	배선 상태	○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?	□	□	□
		○ 옥외 배선 설치 상태는?
		- 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)	□	□	□
		- 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부	□	□	□
		- 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
6	전기 기계 기구 및 접지 상태	○ 접지극 부착형 콘센트를 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 욕실 등 물기가 있는 곳에는 방적형(커버용) 콘센트가 설치되어 있는가?	□	□	□
		○ 보조 전원용 멀티탭 사용상태는?
		- 과부하 차단형(ON/OFF가능형) 사용 여부	□	□	□
		- 바닥 미고정 멀티탭의 사용상태(분진, 손상 될 우려)	□	□	□
		○ 콘센트, 스위치의 접속상태 등 외관과 고정은 양호한가?
		- 옥외 시공은 방수형 제품을 사용하여야 함	□	□	□
		- 벽붙이 콘센트, 스위치 고정 및 분진 상태	□	□	□
		○ 멀티탭을 문어발식으로 사용하여 권장전력을 초과하고 있는가? (권장전력=허용전력×80%)	□	□	□
		○ 외부 조명설비 금속제 등주 및 안정기에 접지가 연결되었는가?
		- 접지 및 방수형 사용하여야 함	□	□	□
		○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등)는 형식 승인된 제품을 사용하는가?
		- 전열기, 스위치, 콘센트 등 KC 또는 KS품 사용하여야 함	□	□	□
		○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등) 접지 시공되어 있는가?	□	□	□

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
6	전기 기계 기구 및 접지 상태	○ 전동기에 누전보호 장치(누전차단기, EOCR 등) 시공되어 있는가?
		- 비상용(소방 등) 전동설비 이외 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 전동기에는 누전 보호장치가 설치 되어야함.	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
7	비상 발전 설비	○ 발전기의 가동(운전)이 가능한가?
		- 한전 정전시 자동절환 (ATS)가능여부	□	□	□
		- 무부하 수동운전 가동 상태 등	□	□	□
		○ 각종 지시계는 정격범위를 유지하고 있는가?
		- 정격 전압, 주파수, 회전수(RPM), 온도	□	□	□
		○ 소모품 관리 상태는 양호한가?
		- 연료량, 냉각수량, 축전지 상태, 엔진오일, 공기필터 등	□	□	□
		○ 유류, 엔진오일, 냉각수의 외부유출이 있는가?	□	□	□
		○ 발전기 중성점과 외함 접지는 시공되어 있는가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
8	전기실, EPS실, 축전지실	○ 전기실 출입문에 잠금장치는 설치되어 있는가?	□	□	□
		○ 전기실 출입문에 전기위험표시는 부착되어 있는가?	□	□	□
		○ 내부에 가연성 물질이 보관되어 있는가?	□	□	□
		○ 축전지실 관리는 잘되고 있는가?
		- 별도의 축전지실 있을 경우 강제 환기장치 설치 및 온도 23°±5℃, 습도 80% 이하로 관리	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
9	방화 구획	○ 케이블 관통부는 내화충전구조로 마감되어 있는가?
		- 전기실, 발전기실, 전기배관통로(EPS)실	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 차단기 고장 · 누전 · 전선의 손상 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

3. 가스분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분		자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)		(직위)	(성명) (서명)
	(소속)		(직위)	(성명) (서명)
	(소속)		(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)		(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	분야	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리 실태 (공통) *허가시설은 관련법에 따름	○ 사용시설의 안전관리책임자를 적정하게 선임하였는가? - 고압가스 : 압축가스 100㎥·액화가스 250kg 초과 저장시설 - LPG : 용기 250kg(소형저장탱크 1톤)초과 저장시설 - 도시가스 : 월사용 예정량 4,000 ㎥초과	□	□	□
		○ 안전관리책임자 정기교육은 이수하였는가? - 최초 선임후 6개월 이내, 이후 매3년 마다	□	□	□
		○ 가스사고배상책임보험은 가입하였는가? - 특정고압가스 : 압축가스 50㎥이상·액화가스 250kg이상 사용자 - LPG : · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 면적 100㎡이상 업소 · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 50명이상 집단급식소 · 전통시장에서 저장량 100kg초과인 저장설비를 갖춘 자 · 위 사항 외 용기 250kg(절체기사용 및 소형저장탱크 500kg)이상 저장 사용자 - 도시가스 : 월사용예정량 3,000㎥ 이상인 사용자	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	배치 기준 (공통)	○ 화기와의 거리를 유지하는가? - 고압가스 : 가연성가스의 가스설비 및 저장설비는 화기취급장소와 우회거리 8m(산소 저장설비는 5m) - LPG : 저장설비, 감압설비 및 배관은 화기 취급 장소까지 저장능력 1톤 미만은 2m, 3톤 미만 5m, 3톤 이상 8m 이상의 우회거리 유지(주거용은 2m) 또는 유동방지시설 등 설치 - 도시가스 : 가스계량기 또는 입상배관과 우회거리 2m 이상	□	□	□
		○ 가스계량기와 전기설비의 이격거리는 적정한가? - 전기계량기․전기개폐기 60㎝ 이상, 비단열 굴뚝․ 전기점멸기· 전기접속기 30㎝ 이상, 비절연전선 15㎝ 이상의 거리 유지	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
3	저장 설비 (LPG)	○ LPG 용기설치장소 및 보관실 설치방법이 적정한가? - LPG용기는 옥외 평평한 곳에 설치하고, 넘어짐 방지용 체인설치, 누출시 실내유입이 없어야 함 - 저장량 100kg초과 시 불연재료로 용기보관실 설치	□	□	□
		○ 소형저장탱크 설치방법은 적정한가? - 통풍이 양호한 옥외에 5cm이상 두께의 일체형 콘크리트 기초위에 설치하고, 전기접지를 실시. 탱크주변 지반침하가 없어야함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	가스 설비, 배관 설비 (공통)	○ 중간밸브(퓨즈콕) 및 호스의 설치는 적정한가?
		- 연소기 각각에 퓨즈콕(단, 연소기가 배관에 연결되거나 소비량이 19,400kcal초과하거나 연소기 사용압력이 3.3kPa를 초과하는 경우에는 배관용밸브 설치가능) 설치하였는가?	□	□	□
		- 호스는 3m이내로 설치하고, 호스 접속부는 호스밴드로 고정하며, 호스를 “T”자 형태로 설치한 곳은 없는가?	□	□	□
		○ 배관의 고정상태는 적정한가? - 관경 13mm미만 1m, 13~33mm는 2m, 33mm초과는 3m마다 고정	□	□	□
		○ 배관의 방호조치와 부식방지 도색은 적정한가? - 차량추돌 등 충격 우려되는 배관은 배관 방호철판(4mm이상) 설치 - 배관은 황색도색 또는 기타 도색 후 황색이중안전띠로 표시	□	□	□
		○ 가스누출은 없는가? - 비눗물(가스검지기)을 이용해 누출검지, 이상시 공급자 통해 조치	□	□	□
		○ 배관 말단부의 막음조치는 적정한가? - 연소기가 연결되지 않은 배관 말단부는 안전캡으로 막음조치 실시	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
5	연소기 (공통)	○ 보일러, 온수기설치(시공표지판 포함)와 배기통재료는 적정한가? - 목욕탕이나 환기불량 장소에 보일러나 온수기가 설치되지 않고(밀폐식의 경우 제외), 배기통은 내식성 재질로 배기에 방해가 없고, 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대 제외)으로 마감조치 할 것	□	□	□
		○ 개방형 연소기 설치는 적정한가? - 개방형 연소기가 설치된 곳은 환풍기나 환기구를 설치할 것	□	□	□
		○ 강제(급)배기식 연소기 설치상태가 적정한가? - 급기구가 설치되어 있고, 배기통이 정상 체결되어 있으며, 배기통 끝에 새가 침투하지 못하도록 조치되어 있을 것	□	□	□
5	연소기 (공통)	○ 가스용품은 검사품 또는 KS인증품을 사용하고 있는가? - 모든 가스기구는 검사품 또는 KS인증품을 사용해야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
6	사고 예방 설비 (공통)	○ 용접(용단)용 작업기구에 역화방지장치가 설치되어 있는가? - 산소·아세틸렌 화염시설과 용접·용단작업용 기구는 압력조정기와 토치 사이에 검사품 또는 안전인증을 받은 역화방지장치 설치	□	□	□
		○ 가스누출경보장치가 적정하게 설치되어 있는가? - LPG : 저장능력 1톤 이상의 소형저장탱크 저장소에는 바닥에서 30cm이내에 검지부가 있는 가스누출 경보장치를 설치할 것 - 기타 고압가스 : 공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 설비에 경보장치 설치	□	□	□
		○ 가스누출 자동차단장치 설치와 작동이 적정한가? - LPG : 1종보호시설과 지하실에서 사용하는자와 식품위생법에 따른 집단급식소나 식품접객업소(단, 소화안전장치가 부착되고 차단기능이 있는 다기능가스계량기를 부착한 경우 제외)는 연소기와 수평거리 4m이내에 검지부가 설치되어야 함. - 도시가스 : 식품위생법에 따른 식품접객업소 면적 100㎡이상 시설과 지하에 설치된 시설(단, 2천㎥미만이고 소화안전장치 부착된 연소기에 퓨즈콕(상자콕)설치시설 및 차단기능이 있는 다기능 가스계량기 설치된 경우는 제외)은 연소기 수평거리 8m이내에 검지부 설치	□	□	□
		○ 경계책과 경계표시(“LPG저장소(연)“, “화기엄금“)는 적정한가?
		- 저장능력 1톤이상인 LPG 소형저장탱크는 경계책 설치 및 경계표시	□	□	□
		- 용기보관실 주위에 경계표시	□	□	□
		○ 가연성가스 저장설비에는 환기시설이 적정한가? - 저장소가 별도 건물에 있는경우는 양방향 통풍구나 환풍기를 설치	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
7	정압기 (도시 가스)	○ 정압기는 시설기준에 적정한가?
		- 비눗물 등 가스누출 점검시 이상이 없고, 가스 검지부 및 경보기가 정상작동 하는지, 이상압력 통보설비가 설치되어 있는지,	□	□	□
		- 과압 방출관이 지면에서 5m 이상 높이로 설치되었는지,	□	□	□
		- 분해점검(설치후 최초 3년후 및 이후 4년마다) 내역 확인	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
※ 가스누출 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

4. 소방분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

구  분

점 검 내 용

점 검 결 과

(해당란에 ✔체크)

양호

불량

해당없음

불 량 내 역

1. 자체안전
관리분야

소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급)

□특급  □1급  □2급  □3급

□미선임

□미신고

□실무교육 미이수

소방안전관리자 선임 자격

□국가기술자격증(□기술사 □기사 □기타)

□소방안전관리자수첩

□소방시설관리업체에 위탁선임

□타법령에 따라 안전관리자로 선임(겸직)

□ 기타

소방계획서 작성 및 업무수행 여부

□소방계획서 미작성(미보관)

□소방계획서 내용 미흡

□기타

소방시설 자체점검 이행 여부

작동기능점검

□미실시

□거짓 또는 부실점검

□작동기능점검표 미보관

□점검기록표 미부착

□기타

종합정밀점검

□미실시

□거짓 또는 부실점검

□종합정밀점검표 미보관

□점검기록표 미부착

□기타

다중이용업소 안전시설등 점검여부(세부점검검표 작성) 및 보관여부

□미실시(세부점검표 미보관)

□세부점검표 내용 미흡

□기타

자체 소방교육 및 훈련 실시 여부

□미실시

□실시결과기록부 미보관

□참석자현황 미작성

□기타

소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부

□실시(□특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타), □미실시

2. 소화기구

설치 장소·거리 적정성

□은폐장소에 비치

□구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치

□화재등급에 부적절한 소화기배치

□보행거리 미충족

소화기 유지·관리 여부

□안전핀 고정 상태 부적정

□지시압력계(충압) 부적정

□내용연수 10년 초과

□기타

3. 자동
소화장치

수신반 전원 이상 유무

□수신반 상용전원 공급 불량

□수신반 자체 고장

□기타

감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부

□천장으로부터 30cm이내 미설치

□바닥으로부터 30cm이내 미설치

□수신반과 배선 단선

□기타

음향장치의 음량 적정 여부

□음향장치 출력 불량

□기타

열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부

□수동기동 시 작동 불량

□기타

4.수계소화설비
(공통)

가압송수장치
종류

주펌프

□전 동 기

보조(충압)

□전 동 기

예비
펌프

□전 동 기

□내연기관

□면    제

□내연기관

수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부

□수원 저수량 미확보

□펌프의 후드밸브 또는 흡수
배관의 흡수구 설치위치 불량

□플루팅 스위치 고장에 따른
급수불량

□볼탑고장에 따른 자동급수 이상

□기타

소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인

□급수배관 차단(폐쇄)

□급수배관 T/S 미설치

□기타

가압송수장치 정상 작동여부

□자동기동 불량

□수동기동 불량

□설비별 펌프 표기 미표시

□전동기펌프 전원공급 불량

□전동기펌프 모터 고장

□엔진펌프 동력제어반 고장

□엔진펌프내 점화스위치 고장

□엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 과열발생

□기타

동력 및 감시 제어반 관리 상태
(자동, 수동, 정지 상태 여부 등)

□각 펌프 자·수동 기동 불량

□제어스위치 정지상태

□동력제어반 표지 미표시

□감시제어반 회로이상(단락, 단선 등)

□기타

감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부
(비상조명등, 급‧배기시설 설치 여부 포함)

□방화구획 미비(방화문 관리상태, 벽 관통부 등)

□비상조명등 미설치

□기타

송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부

□송수구 접근에 어려움

□송수구 설치위치 불량(높이)

□송수구 마개 미설치

□송수압력범위 미표시

□송수구 내 쓰레기 삽입

□기타

비 상 전 원
관 리 상 태

□자가발전설비

□비상전원 연료 부족

□상용전원 차단시 비상전원
으로 전환 불량

□축전지 불량

□기타

□축전지설비

□기타(비상전원수전설비 등)

5. 옥내

/옥외
소화전

소화전함 위치표시등 점등 상태

□위치표시등 점등 불량

□위치표시등 캡 탈락

□펌프 기동표시등 미점등

□기타

소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태

□호스 및 노즐 결합상태 불량

□호스 고착

□소화전 사용방법 미부착(외국어병기 포함)

□호스 및 노즐 미비치(수량부족)

□기타

소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부

□소화전 앞 장애물 적치

□소화전 문개방 불가

□기타

6.포소화
설  비

포 혼합장치 정상 작동여부

□포 혼합장치 작동불량

□포 약제량 부족

□기타

7.

(간 이)
스프링
클  러

/

미분무

/
포소화
전설비

설치

장소

□전층    □주차장   □일부층(                )

유수검지장치

□습식   □준비작동식   □건식   □일제개방밸브   □캐비넷형(간이)

접근 및 점검의 용이성

□접근불량 및 공간 미확보

□유수검지장치실 표기 미표시

□보호용 철망 등으로 미구획

□기타

개폐밸브 관리 상태

□개폐밸브 폐쇄

□밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량
□개폐밸브 부식

□기타

배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기동장치 작동시 작동여부

□유수검지장치 압력스위치 작동불량

□수동기동장치(SVP) 작동 불량

□화재감지회로 이상(단선,단락)

□기타

음향장치 정상 작동여부

□방호구역 내 음향장치 출력 불량

□감시제어반 부저 출력 불량

□기타

헤드

설치장소별 헤드 적정성 여부
(공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등)

□헤드 적정성 불량(조기반응형)

□헤드의 누락(미설치)

□기타

헤드감열 및 살수 분포의 방해물
설치여부

□페인트 등에 의한 헤드 도색

□헤드 살수반경 미확보

□헤드 천정 등 매립

□차폐판 미설치

□헤드 설치위치 부착면으로부터 30cm 초과

□기타

동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부

□방호조치 불량

□배관 및 밸브 등 부식

□기타

배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되었는지 여부

□배관 및 밸브 등 변형·손상·부식

□기타

8.가스계
소  화

설  비

□이산화탄소소화설비 □할로겐화합물소화설비 □청정소화약제소화설비 □분말소화설비

기동용기 조작장치(솔레노이드)직결 여부

□솔레노이드에 안전핀 체결

□솔레노이드와 기동용기 분리

□기타

기동관의 가스체크밸브의 설치위치 및 방향은 적정하게 구성되어 있는지 여부

□가스체크밸브 설치위치 불량

□가스체크밸브 방향 부적정

□기타

수동식 및 자동식 기동장치의 정상작동여부

□감지기 동작 불량(단선포함)

□감지기 교차회로 미구성

□수동조작함 수동스위치 동작불량

□기타

방출표시등 작동 이상 유무

□방출표시등 미설치

□압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등

□기타

음향경보장치(사이렌) 정상작동여부

□감지기 동작시 음향경보장치

미출력

□수동조작함 개방시 음향출력 불량

□음향경보장치 제어스위치 정지상태

□기타

소화약제량 이상 유무

□소화약제량 손실량 5% 초과

□약제저장용기 액위량 미표시

□기타

비 상 전 원
관 리 상 태

□자가발전설비

□비상전원 연료 부족

□상용전원 차단시 비상전원
으로 전환 불량

□축전지 불량

□기타

□축전지설비

□기타(비상전원수전설비 등)

9.경보
설비

비상
경보

/

자동
화재
탐지
설비

□P형 수신기   □P형 수신기(기록장치 내장)  □R형 수신기

수신기 고정·외형상태 및 조작 용이성 여부

□수신기 주변 장애물 적치

□수신기 고정 불량

□수신기 설치높이 불량

□스위치 파손 변경

□경계구역 일람도 미비치

□기타

수신기 방화구획 장소 설치여부
(근무자 상시 근무여부 포함)

□방화구획 장소에 미설치

□상시 근무장소에 미설치

□기타

수신기 자동설정 여부
(주경종, 지구경종, 부저 등)

□수신기 화재신호 입력상태

□제어스위치 정지상태

□기타

발신기, 경종, 표시등 이상 유무

□발신기 위치표시등 점등불량

□발신기 위치표시등 캡 탈락(파손)

□발신기 누름스위치 동작불량

□발신기 응답표시등 미점등

□지구경종 출력 불량

□지구경종 음량크기 부족

□기타

음향장치의 적정성 여부

□경보방식 적용 불량(전층, 우선)

□기타

감지기 설치 및 적응성 적정여부
(감지기 누락포함)

□감지기 미설치

□감지기 탈락

□감지기 적응성 불량

□감지기 동작 불량

□감지기 송배전방식 미적용

□감지기 회로 단선

□기타

예비전원(축전지설비) 상태

□예비전원 충전 불량

□상용전원 차단시 예비전원
자동전환 불량

□예비전원 용량부족

□기타

비상
방송

화재시 소방용으로 자동전환 여부

(타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)

□비상방송설비 전원공급 차단

□화재시 소방용으로 자동전환 불량

□경보방식 적용 불량(전층, 우선)

□기타

화재시 자동으로 화재안내 방송 여부

□자동화재탐지설비의 작동과
연동 불량

□화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량

□기타

속보
설비

화재시 자동으로 소방관서로  통보 여부

(자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)

□자동화재속보설비 전원공급 차단

□자동화재탐지설비와 연동불량

□기타

10.

피  난
설  비

유도등

출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)

□유도등 미설치

□유도등 적응성 불량(피난구,통로)

□유도등 크기 부적정

□기타

유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부(피난방향이 인지 되는지 여부)

□유도등 인식불가(장애물 등)

□유도등 적응성 불량(방향 포함)

□기타

유도등 상시 점등 여부
(3선식의 경우 화재시 점등 여부)

□전원 미인가(차단기 고장 등)

□유도등 기구불량

□유도등 점등불량

□기타

유도등 및 유도표지의 파손․변형․탈락․누락 여부

□유도등(표지) 미설치

□유도등(표지)의 불량(파손 등)

□기타

비상전원 적정성 여부

□비상전원 없음

□비상전원 불량(방전 등)

□기타

비상
조명등

설비위치의 적정여부

□피난통로상 미설치(복도, 계단 등)

□기타

점검스위치 등 관리상태

□점등불량(조도 1㏓ 미만 포함)

□점검스위치 작동불량

□기타

예비전원 적정여부(내장형에 한함)

□예비전원 불량(방전 등)

□기타

피난
기구

□완강기   □구조대  □미끄럼대  □승강식피난기  □기타

피난기구의 사용방법 표시유무

□표지 미부착

□표지 인식불가(퇴색 등)

□기타

피난기구 및 고정 장치의
노후․파손․변형 유무

□피난기구 불량(작동, 길이 등)

□고정장치 불량(부식 등)

□기타

설치장소의 적정성 여부
(축광식 표지 부착여부 포함)

□피난기구의 부적응성

□개구부 사용 장애(미확보 등)

□착지면의 확보

□밀폐창 파괴장치 미비치

□ 기타

11.

소  화

용  수

설  비

소화용수의 규정수량 확보 여부

□규정수량 미확보

□규정수량 부족(확인불가 포함)

□기타

소방차 접근가능 상태는?

□진입도로 없음

□불법 주·정차로 접근곤란

□기타

흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐 용이성 여부

□투입구 위치파악 불가

□투입구 개폐불가(부식 등)

□기타

펌프기동장치 정상 작동유무

□펌프기동장치 작동불량

□펌프고장

□기타

상수도소화용수설비 위치표시 적정성 여부

□위치표시 미표시

□위치표시 설치위치 부적정

□기타

12.

제  연

설  비

□거실제연   □특별피난계단   □비상용승강기

거실제연

제연경계벽(고정, 가동벽) 상태

□제연경계벽 미설치

□제연경계벽 작동불량

□기타

공조겸용인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부

□제연설비로 자동전환 불량

□기타

각 제연구역의 공기유입구 파손, 변형, 장애물 유무(내부구조변경 등)

□공기유입구 파손(변형)

□공기유입구 앞 장애물 적치

□제연구역 임의변경

□기타

부 속 실

제    연

출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부

□출입문 작동불량(훼손 등)

□출입문 완전폐쇄 불량

□자동폐쇄장치 불량

□기타

차압계(차압표시계를 고정부착한 댐퍼 포함)의 정상작동 여부

□차압계 작동불량(미표시)

□차압계 오작동(수치 상이 등)

□기타

제연설비 작동시 출입문 개방
가능여부 (110N 이하)

□출입문 개방불가

□기타

공통사항

비상전원
관리상태

□자가발전설비

□비상전원 없음

□연료부족

□비상전원 불량(축전지 방전 등)

□기타

□축전지설비

□전기저장장치

13.

연  결

송수관

/

연  결

살  수

설  비

소방차의 접근 용이성 여부

□도로폭 4m 이하

□불법 주·정차로 접근 곤란

□기타

송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부

□송수구역 계통도 미부착 또는 부적정

□이물질 및 호스 결합부 손상

□기타

가압송수장치 이상 유무 상태

□가압송수장치 작동불량

□가압송수장치 성능미달

□기타

방수용기구함내 호스, 노즐 등 보관 상태
(축광식표지 부착여부 포함)

□호스(2본) 및 노즐 미보관

□함 축광식표지 미표시

□기타

헤드 파손, 탈락 및 살수장애 여부

□헤드 파손(탈락 등)

□헤드 살수장애

□헤드 누락

□기타

14.

비  상

콘센트

설  비

점검 또는 사용상 장애 여부

□함 문개방 불가

□함 전원 미인가

□기타

보호함 표면의 “비상콘센트” 표지 상태

□표지 미부착

□표지 인식불가(퇴색 등)

□기타

보호함 표시등 점등 상태

□표시등 없음

□표시등 점등불량

□기타

비상전원 이상 유무

□비상전원 없음

□비상전원 불량(방전 등)

□기타

15.

무선통신
보조설비

무선기기 접속단자의 유지관리 상태

□위치파악 불가

□접근장애(장애물, 개폐불가 등)

□기타

16.

피난방화
시    설

피난․방화시설 폐쇄 또는 훼손

□방화문(셔터)의 폐쇄

□방화문(셔터)의 훼손

□기타

피난․방화시설 주변에 장애물 설치

□계단상에 장애물 적치

□복도상에 장애물 적치

□기타

피난․방화시설의 용도에 장애를 주거나
소방활동에 지장을 주는 행위

□피난·방화시설의 폐쇄(훼손)

□타 용도로 이용

□기타

피난․방화시설을 변경하는 행위

□구조적 임의변경

□기타

17.

방염물품

□방염대상물품 사용 대상    □비대상

커텐, 실내장식물 등 방염처리 여부

□전체 방염 미처리

□일부 물품의 방염 미처리

□기타

가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부

□전체 방염 미처리

□일부 물품의 방염 미처리

□기타

18.

화기취급시설

건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태

□이격거리 부적정(1m 이내)

□기타

가연성가스 또는 증기가 발생하거나  체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부

□가연성 가스(증기)의 누설

□가연성가스(증기)의 체류

□기타

연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태

□이격거리 부적정(2m 이내)

□기타

19.

위 험 물

저장취급

시    설

위험물 안전관리자 선임 여부

□미선임

□실무교육 미이수

□기타

방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무

□가연성 물질의 방치

□경고표시 미표시

□기타

차광 및 환기 설비 관리상태

□설비 미설치(차광, 환기등)

□설비 작동 불량

□기타

보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부

□위험물의 외부보관

□보호액의 부족

□기타

기름찌꺼기나 폐액 방치 여부

□기름찌꺼기 등 임의방치

□기타

1류

위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방지조치 여부

□접촉방지 미조치

□접촉방지 유효성 불량

□기타

2류

산화재와의 접촉 방지조치 여부

□접촉방지 미조치

□접촉방지 유효성 부적정

□기타

3류

물과의 접촉방지에 대한 조치 여부

□접촉방지 미조치

□접촉방지 유효성 부적정

□기타

4류

인화 위험성 방지조치 여부

□접촉방지 미조치

□접촉방지 유효성 부적정

□기타

5류

점화원, 가열, 충격, 마찰 등 방지조치 여부

□접촉방지 미조치

□접촉방지 유효성 부적정

□기타

6류

가연물 접촉 방지 조치 여부

□접촉방지 미조치

□접촉방지 유효성 부적정

□기타

20.

소  방
활동에
관  한
사  항

비상용승강기 및 피난설비 활용시 장애 여부

□설비 작동불량

□접근 장애(장애물 적치 등)

□기타

소방차 긴급통행 등 소방활동 장애 여부

□불법 주·정차 다수

□이면도로 미확보

□기타

연소 확대요인 여부(인접건물 현황 등)

□대지경계선 안에 둘이상의 건축물

□다른 건축물로부터 수평거리 6m 이하

□개구부가 다른 건축물에 향함

□기타

다수 인명피해 발생 우려 여부

□다중이용업소 3개소 이상

□수용인원 100인 이상

□기타

인명구조 및 피난활동 장애 여부

□건축물 진입로 2개소 미만

□기타

자위소방대 조직 현황

□자위소방대 미조직

□형식적인 자위소방대 조직

□기타

사다리차 등 대형소방차 접근 여건

□도로폭 4m 이하

□불법 주·정차 다수

□기타

21.

이용자
특  성

1일 수용인원(□10명미만 □10명이상 □50명이상 □100명이상□ 500명이상 □1,000명이상)

연령별 비율

(100%)

□어린이(취약전)

□청소년

□성인

□노인

성별 비율

(100%)

□남성

□여성

22.

관리자
특  성

(관리자)

연령별

□성인(65세 미만)

□노인(65세 이상)

성별

□남성

□여성

23.

관  할
소방서
거  리

119안전센터

□2km 이하     □2～5km 이하     □5~10km 이하     □10km 초과

소방서(구조대)

□2km 이하     □2～5km 이하     □5~10km 이하     □10km 초과

24. 관할119센터 출동로 상 상습정체구간 존재 여부(러시아워 포함)

□ 많음   □ 보통   □ 낮음   □ 없음

25.주변 공설소화전과의 거리

□50m 이하   □100m 이하   □150m 이하   □200m 이하   □200m 초과

26.

주  변
도  로
여  건

건물진입 도로폭

□4m 이하 □4～ 6m 이하 □6m 이상

8t이상 대형소방차

건물 인접 부서 가능 여부

□ 다수차량 부서 가능 □ 소수차량 부서 가능 □ 불가

건물 진입로 평시 불법주차 등

□많음(중대 장애) □적음(일부 장애) □없음

건물 4개면 작전 전개 가능성

□ 1면 가능 □ 2면 가능 □ 3면 가능 □ 4면 가능

27.숙박여부(이용자)

`□숙박 □ 비숙박

28.숙박여부(관리자)

□숙박 □ 비숙박

29.화재 시 인접건물 연소확대 가능성

□ 높음   □ 보통    □ 낮음    □ 없음

30.화재 시 인접임야 연소확대 가능성

□ 높음    □ 보통    □ 낮음    □ 없음

31. 중대한

화재진압 및

인명구조 장애요인

□ 필로티주차장 □ 통유리 등 살수･파괴･진입 장애 □ 가연성 외장재

□ 내부 가연물 다량 □ 배연 곤란 □ 단일 피난구 □ 내부구조 복잡

□ 중증환자 □ 영유아 이용자  □ 고령노인  □ 낮음(없음)

32. 와상환자 있는 병원･요양원 등의 경우

침대로 피난할 수 있는 적정 경사로 존재 여부

□ 적정    □ 통로 폭 협소   □ 없음

33. 야간
근무자

□노인

(65세이상)

명

□청장년

명

□여성

명

□남성

명

5. 승강기분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 엘리베이터
- 내부 이용자 안전수칙 부착 여부	□	□	□
- 검사합격증명서 부착 여부	□	□	□
- 문 닫힘 안전장치 작동상태 적정 여부	□	□	□
- 비상 통화장치 작동 및 통화상태 적정 여부	□	□	□
- 기계실 조속기 구동휠 보호커버 설치(관리) 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 에스컬레이터
- 승강장 주의표시 부착 여부	□	□	□
- 검사합격증명서 부착 여부	□	□	□
- 스커트 가드 설치(관리) 상태 적정 여부	□	□	□
- 에스컬레이터 디딤판 설치(관리)상태 적정 여부	□	□	□
- 콤 설치(관리)상태 적정 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

6. 보건·위생분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검내용(확인사항✔체크	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	다중 이용 시설 ‧ 공중 위생 시설 보건 관리	○ 연면적 1천제곱미터 이상 목욕장, 3천제곱미터 이상 대규모점포, 모든 영화상영관, 100병상 이상 병원은 다중이용시설의 공기질 측정여부	□	□	□
		○ 다중이용시설 실내공기질 측정교육 이수여부 (1년이내 신규교육 및 3년마다 보수교육)	□	□	□
		○ 300세대 이상 공동주택, 20실 이상 숙박업소는 쥐, 위생해충 제거위해 소독 및 소독증명서 비치	□	□	□
		○ 영업신고 및 변경신고 여부	□	□	□
		○ 목욕장 욕수의 수질검사 여부 (연 1회. 단, 수돗물 제외)	□	□	□
		○ 객실, 목욕장 음용수의 적합여부	□	□	□
		○ 공중위생업자의 연간 위생교육 이수 여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	공중 위생 시설 준수 사항	○ 숙박시설 환기를 위한 시설이나 창문 설치 여부	□	□	□
		○ 목욕시설의 발한실 온도계 비치 및 주의사항 게시, 발열기 주변 방열 및 불연소재 안전망 설치여부	□	□	□
		○ 목욕시설의 탈의실, 목욕실, 발한실, 휴식실은 각각 별도로 구획하고, 발한실과 휴식실은 내부가 잘 보이도록 하며 밀실형태로 구획 금지	□	□	□
		○ 숙박 및 목욕시설 영업신고 및 변경신고 여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
3	집단 급식소위생 관리 실태	○ 지하수 등을 먹는물 또는 식품의 조리□세척 등에 사용하는 경우 먹는물수질검사기관에서 검사를 받아 마시기에 적합하다고 인정된 물을 사용하는지 여부(연1회 일부항목검사, 2년마다 전항목 검사)	□	□	□
		○ 용수 저장탱크를 주기적으로 청소․소독 (반기별 1회 이상)	□	□	□
		○ 집단급식소의 설치․운영자가 위생교육 이수여부	□	□	□
		○ 영업자, 종사자 건강진단 연 1회 실시여부	□	□	□
		○ 수돗물이 아니 지하수 등에 대한 연 1회 수질검사 여부	□	□	□
		○ 영업자는 식품의 구매·운반·보관·판매 등의 과정에 대한 거래내역을 2년간 보관	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	집단 급식소 준수 사항	○ 자외선 또는 전기살균소독기를 설치하거나 열탕 세척 소독 시설 설치 여부	□	□	□
		○ 보존 및 보관기준에 적합한 온도가 유지될 수 있는 냉장․냉동시설 관리상태	□	□	□
		○ 식품등을 위생적으로 보관할 수 있는 창고를 갖추었는지 여부	□	□	□
		○ 부패․변질된 원료 및 식품의 사용여부	□	□	□
		○ 무표시 원료 및 식품의 사용여부	□	□	□
		○ 유통기한이 경과된 원료 또는 완제품을 조리할 목적으로 보관․사용 여부	□	□	□
		○ 원료보관실, 제조가공실, 포장실등의 내부를 청결하게 관리여부	□	□	□
		○ 어류․육류․채소류를 취급하는 칼․도마는 각각 구분하여 사용여부	□	□	□
		○ 식품등의 보관□운반□진열시에는 보존 및 보관기준(냉장 10℃, 냉동 -18℃ 이하)에 적합하도록 관리	□	□	□
		○ 냉동․냉장시설 및 가열처리시설에는 온도계 또는 온도 측정 계기 설치 여부	□	□	□
		○ 조리․제공한 식품의 매회 1인분 분량을 -18℃ 이하에서 144시간 이상 보관여부	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

7. 옹벽분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 옹벽 전면
- 균열의 발생 여부	□	□	□
- 이음부 이격 여부	□	□	□
- 전면부 배부름(돌출) 여부	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 여부	□	□	□
- 낙석 여부	□	□	□
- 단차, 전도 발생 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 배면
- 지반의 균열 및 침하 발생 여부	□	□	□
- 배수로의 기능저하 여부	□	□	□
- 옹벽 인접 교목 식생(2m이내)	□	□	□
- 콘크리트 파손	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 기초부
- 지반융기 여부	□	□	□
- 옹벽 침하 여부	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 여부	□	□	□
- 세굴의 발생 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 · 옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

토목분야 공통 안전점검표

1. 교량분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 배수시설
- 배수관 파손에 따른 낙하위험 유무	□	□	□
- 배수관 막힘 · 물고임의 발생여부	□	□	□
- 배수관 길이의 적정성 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 신축이음
- 슬래브간 간격의 벌어짐 발생 여부	□	□	□
- 슬래브간 높이차이의 발생 여부	□	□	□
- 파손의 발생 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 받침부
- 받침장치 파손의 발생 여부	□	□	□
- 받침부 균열, 파손의 발생 여부	□	□	□
- 받침편기의 발생 여부	□	□	□
- 받침과 거더의 분리 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 교대 · 교각
- 균열의 발생 여부	□	□	□
- 파손의 발생 여부	□	□	□
- 변형, 회전의 발생 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 기 초
- 세굴의 발생 여부	□	□	□
- 침하의 발생 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

2. 터널분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 갱문 및 옹벽
- 균열․콘크리트 파손부 발생 유무	□	□	□
- 주변지반의 세굴 발생여부	□	□	□
- 주변지반의 솟아오름 발생여부	□	□	□
- 주변지반의 침하 발생여부	□	□	□
- 시공이음부 평면 어긋남 발생 유무	□	□	□
- 배수공 막힘 여부	□	□	□
- 배수시 흙, 모래 유출여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 터널내부
- 콘크리트의 균열 등 손상 여부	□	□	□
- 터널 내 소화기, 비상전화기 비치 및 작동 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 갱구주변 경사면
- 균열의 발생여부	□	□	□
- 침하 또는 솟아오름 발생 여부	□	□	□
- 지하수 유출 발생 여부	□	□	□
- 수목의 전도 여부	□	□	□
- 낙석 발생 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 사면 보호공 또는 보강공
- 단차 발생 여부	□	□	□
- 보호공 또는 보강공 파손발생 여부	□	□	□
- 배수공의 막힘 여부	□	□	□
- 모르터 표면의 습윤 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

3. 댐분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 댐체(공통)
- 난간․가이드 포스트 선형변형 여부	□	□	□
- 구조물․지반 접합부 단차발생 여부	□	□	□
- 침하 및 변형 발생여부	□	□	□
- 누수량 및 탁도발생 여부	□	□	□
- 하류사면 누수 및 파이핑 발생여부	□	□	□
- 매설계기 작동상태 및 계측확인	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ (필댐)
- 상․하류사면 국부 변형 발생 여부	□	□	□
- 상하류사면 교목 식생여부	□	□	□
- 여수로 콘크리트 깍임손상 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ (콘크리트댐)
- 댐체 내부 누수량증가 여부	□	□	□
- 하류사면 이음부 누수증가 여부	□	□	□
- 월류부 콘크리트 깍임손상 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 댐체 주변
- 댐체 하류지역 용출수 여부	□	□	□
- 방수로와 하천제방 접합부 침식 여부	□	□	□
- 부유잡물에 의한 여수로 기능장애	□	□	□
- 양안부 절토사면 산사태 징후 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 기계․ 전기설비
- 수문 주요부재 균열, 변형 여부	□	□	□
- 권양기대의 균열, 변형 여부	□	□	□
- 감속기 우수 유입 여부	□	□	□
- 전기설비 우수 유입 여부	□	□	□
- 전기설비 절연상태 이상 유무	□	□	□
- 제어판 기능 이상 유무	□	□	□
- 전동기 설비 이상 유무	□	□	□
- 낙뢰 피해 시설물 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하, 댐·하천의 누수 · 파이핑 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

4. 상수도분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 취수시설
- 취수문의 정상작동 여부	□	□	□
- 유하물에 의한 취수저해 여부	□	□	□
- 복통 구조물의 손상발생 유무	□	□	□
- 복통 내 관로의 체결이상 및 파손 유무	□	□	□
- 관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 취수장, 가압장
- 구조물 손상 및 토사퇴적 유무	□	□	□
- 각종 밸브 및 배관 손상, 변형발생 유무	□	□	□
- 배수펌프 고장 유무	□	□	□
- 주변 사면 및 옹벽 이상 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 관로시설
- 관 보호공 변형 및 누수발생 유무	□	□	□
- 밸브실 손상발생 여부	□	□	□
- 방식설비 이상 유무	□	□	□
- 수로터널 입출구사면 이상 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 정수시설
- 착수정 구조물 변형 발생 유무	□	□	□
- 응집침전지 정상작동 여부	□	□	□
- 여과지 정상작동 여부	□	□	□
- 정수지 정상작동 여부	□	□	□
- 송수펌프실 정상작동 여부	□	□	□
- 약품저장탱크 정상작동 여부	□	□	□
- 배출수 처리시설 정상작동 여부	□	□	□
- 장내 배수 및 주변 사면 등 이상 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 배수지
- 구조물 손상 및 토사퇴적 유무	□	□	□
- 각종 밸브실 손상발생 여부	□	□	□
- 배수지 주변 사면 등 이상 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

5. 수문분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 토목구조물
- 구조물변형 발생 여부	□	□	□
- 콘크리트손상 발생 여부	□	□	□
- 암거의 침하발생 여부	□	□	□
- 암거이음부의 단차, 이격 발생 여부	□	□	□
- 암거내 누수발생 여부	□	□	□
- 암거내 토사퇴적, 지장물 발생 여부	□	□	□
- 물받이 세굴 여부	□	□	□
- 암거 바닥 세굴 여부	□	□	□
- 주변제방의 둑마루 변형 발생 여부	□	□	□
- 주변제방의 단면손상 발생 여부	□	□	□
- 주변제방의 떼손상 발생 여부	□	□	□
- 주변제방의 호안공 손상 발생 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 기계 · 전기설비
- 문짝 변형 발생 여부	□	□	□
- 문짝 지수고무 훼손 여부	□	□	□
- 문짝 고정용 고리의 정상체결 유무	□	□	□
- 문틀부 이물질 퇴적 유무	□	□	□
- 감속기에 우수 유입 여부	□	□	□
- 감속기 작동중 이상음 발생 유무	□	□	□
- 전기설비의 우수 유입 여부	□	□	□
- 전기설비의 절연상태 이상 유무	□	□	□
- 관련제어반의 기능제어상태 이상 유무	□	□	□
- 낙뢰로 인한 시설물피해 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하, 댐 · 하천의 누수 · 파이핑 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

6. 제방분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 제방 월류부
- 뚝마루 변형 발생여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 제방 횡단 구조물
- 제체 접속부 공동 및 누수 여부	□	□	□
- 주변 제체 변형 발생여부	□	□	□
- 균열부위로 배면토사유출 및 누수여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 공작물 설치
- 하천측 고정 공작물(화장실 등)설치 여부	□	□	□
- 계단 설치의 적정 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 제체
- 국부 침하 발생여부	□	□	□
- 하천외측 사면의 누수 또는 파이핑 흔적 유무	□	□	□
- 제체 침식 및 사면 국부 슬라이딩 유무	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 호안공
- 파손, 유실, 변형(배부름) 여부	□	□	□
- 배면 토사 유출로 공동 발생 여부	□	□	□
- 기초구조물의 노출 및 손상여부	□	□	□
- 기타구조물의 노출 및 손상여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 하천 하상부
- 하상 깍임 및 퇴적 여부	□	□	□
- 하상 보호 사석의 유실, 손상여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 주변 지반
- 하천외측 기초지반의 누수흔적 조사	□	□	□
- 하안 및 고수부지 깍임 여부	□	□	□
- 하천외측 기초 지반의 표토 유실로 투수층 노출 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴, 부등침하 · 하천의 누수 · 파이핑 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

7. 사면(급경사지)분야 점검표

점 검 일 시	2019. . . ( : ~ : )	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소
점 검 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 경사면내
- 균열의 발생 여부	□	□	□
- 침하의 발생 여부	□	□	□
- 융기(배부름)의 발생 여부	□	□	□
- 수목의 전도 여부	□	□	□
- 낙석의 발생 여부	□	□	□
- 뜬 돌의 존재 여부	□	□	□
- 하단부 침식 발생여부	□	□	□
- 지하수 유출 및 탁수의 용출 여부	□	□	□
- 사면의 붕괴 이력 및 규모, 위치	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 상 · 하부 사면 및 도로면
- 균열의 발생 여부	□	□	□
- 침하의 발생 여부	□	□	□
- 융기(배부름)의 발생 여부	□	□	□
- 낙석의 발생 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 보호공 혹은 보강공 등 구조물
- 평면상 높낮이 차(단차)의 발생 여부	□	□	□
- 모르터 표면의 습윤여부	□	□	□
- 배수공의 막힘 등 배수기능 저하여부	□	□	□
- 보호․보강 구조물의 파손발생여부	□	□	□
- 소규모 낙석, 붕괴에 의한 보호․보강 효과 저하여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시