2020년도 해빙기(상반기)

소방용수시설 일제 조사·정비 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 해빙기 대비  소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 서울시 재난대응과-8312(2020.4.8.)호

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘20.4.9.기준) : 2,094개소

센터	총 계	구 분
		소 화 전				저수조	급수탑
		합계	지상식	지하식	다용도
총 계	2,094	2,087	612	1,467	8	3	4
현장대응단	760	758	261	495	2	1	1
녹번	553	550	167	383	0	2	1
역촌	447	446	114	329	3	0	1
수색	334	333	70	260	3	0	1

□ 비상소화장치(‘20.4.9.기준) : 76개소

센터	총 계	구 분
		일체형	호스릴	분리형
총 계	76	18	17	41
현장대응단	35	7	6	22
녹번	14	2	4	8
역촌	11	6	4	1
수색	16	2	4	10

□ 비상용수시설(‘20.4.9.기준) : 1개소(불광천 1)

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2020.4.13. ~ 5.22.

□ 조사구분 : 일제 조사·정비(해빙기 대비)

□ 조사대상 : 2,171개소

○ 공설 소방용수시설 : 2,094개소(소화전, 저수조, 급수탑)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

○ 비상소화장치 : 76개소

○ 비상소방용수 : 1개소

※ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 조사방법 : 현장대응단 및 각 119안전센터 자체계획 수립 추진

□ 조사내용

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지․제거 등 환경정리 병행 실시

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

○ 보온 및 도색 필요대상 파악

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검

- 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 관리체계 정비

* 「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치의 설치 및 관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

- 상시 사용가능 상태 점검(비상소화장치 내 적재 수관 적정 비치 등 )

- 비상소화장치 적재비품 필요수량 파악

- 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지 등

(비상소화장외부 스티커 제거, 내부 먼지 및 거미줄 제거 등 )

노후 소화전 조사

○ 대  상(1990.1.1. 이전) : 소화전 347개소

※ 자체 조사 실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

센터	총 계	구 분
		소 화 전
		지상식	지하식	다용도
총 계	347	53	294	0
현장대응단	147	28	119	0
녹번	82	17	65	0
역촌	66	4	62	0
수색	52	4	48	0

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용(소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

□ 점검 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 자치구에 제거 요청하고 그 결과를 제출

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치

소화전 뚜껑 현황조사

○ 대   상 : 지하식 소화전 1,467개소

○ 내   용 : 소방기본법 시행규칙(별표2) 변경으로 인한 소화전 뚜껑

변경 가능 대상 조사

○ 방   법 : 뚜껑 디자인 수량조사 병행

신규디자인	소화전 디자인	소화전 디자인	기타
소방기본법 개정으로 주정차 금지표시로 문구 변경	최신 디자인으로 틀변형 및 수치가 정확하여 뚜껑만 교체 가능	2000년대 초반 디자인으로 수량 부족할시 예비교체대상으로 조사	다른 디자인 소화전은 설치가 오래되어 뚜껑 교체 불가능

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 자체「2020년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획」수립 추진

□ 주간 근무자 일제 점검(09:00~13:00), 비번 근무자 출동대기(초과근무)

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 소화전 사용불편 보호틀은 즉시 조치

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 및 정보 현행화 철저

□ 조사결과는 별첨 서식에 의거 2020. 05.25.(월)까지 제출

붙임  1. 일제 조사 요령 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

3. 노후 소화전 현황 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과(서식) 5부.  끝.