화재안전특별조사 자진개선 대장

줄 추가: 표 안에서 ctrl + enter

자진개선 권고일	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	자진개선 내용	자진개선 기간	확인	행정처분 여부 (과태료 등)
2018.9.03.	동경 건물	종로구 수표로 116	박건상	1. 소방 : 3층 유도등 2개 미점등, 지하1층 발신기 위치표시등 불량 2. 건축 : 4층이3층면적과동일하게되어있음(약47.03㎡증가)(통보사항) 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.04. ~ 9.24.	이행
2018.9.03.	대원장여관 대원장여관	종로구 종로17길 46	예광호	1. 소방 : 3층 305호 옆 완강기 정비, 유도등 정비(옥상출입구, 203호 옆, 2층 게시판 위, 3층 계단) 3층 소화기 1개 추가 2. 건축 : 옥상약9㎡목조로축조(세탁실사용)(통보사항) 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.04. ~ 9.24.	진행중
18.09.03	카라모텔	수표로26길3	박상규	-방화문에자동개폐장치없음 -지하1층수신기동작시험불량 -지하1층노래방창고감지기2개설치 -지하1층피난구유도등미점등	18.09.03 ~ 18.09.28
2018.9.04.	광화장여관 광화장여관	종로구 새문안로5길 5-3	한용숙	1. 소방 : 소화기(2002~2005년식) 3개 교체(5층,301호 옆, 2층), 옥상 창고 감지기 2개 추가, 유도등 정비(옥상출입구, 406호옆, 306호 옆, 지하1층), 소방계획서 정비 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 안전관리규정 미작성, 점검기록부 4년치 보관, 반기 연차 정기점검 실시여부 확인 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.05. ~ 9.25.	진행중
2018.9.04.	종로비즈(구,에머럴드모텔) 에머럴드호텔	종로구 삼일대로26길 7	김재욱	1. 소방 : 옥내소화전 옥상수조 및 펌프 표지판 정비, 객실 간이완강기 표지판 사용설명서 피난안내도 정비, 남탕 비상구 유도표지판 설치, 소방계획서 정비(P17) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 안전관리규정 미작성 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.05. ~ 9.25.	진행중
18.09.04	샤이어인모텔(구화성장여관)	삼일대로26길10	박효서	-3층이상직통계단방화도어불량 -3층이상직통계단에객실연결됨 -수신기2번회로도통시험불량 -각객실마다휴대용비상조명등미설치 -각개실마다파괴기구미설치	18.09.04 ~ 18.09.28
18.09.04	호텔유	돈화문로9길37	문경찬	-7층계단실방화문미설치 -1층주출입홀약15.18㎡무단증축 -소방계획서서류보완 -옥상출입구,1층출입구상단피난구유도등(중형이상)설치 -접지용콘센트미접지	18.09.04 ~ 18.09.28
2018.9.05.	호텔노바(구.아비숑모텔) 조태임(구.아비숑모텔)	종로구 수표로26길 7	박경수	1. 소방 : 옥상창고 감지기 1개 추가, 전층(객실) 간이완강기 표지판 및 사용설명서 정비, 피난안내도 부착, 옥상 지하 계단 가연물 제거, 소방계획서 정비(교육 훈련 관련), 연결송수관설비 송수구 마개 탈락 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.6. ~ 9.26	이행
2018.9.05.	T모텔(구,하얏트모텔) 하얏트모텔	종로구 수표로22길 20-3	안준석	1. 소방 : 감지기 탈락(옥상계단,지하1층주방) 추가(옥상2개,지하1개), 옥상출입문 유도등 1개 추가, 간이완강기 사용설명서, 피난안내도 정비, 옥상계단 가연물 제거, 소방계획서 정비(결재,P8 16 20) 2. 건축 : 옥상약23㎡판넬축조(직원숙소사용)(통보사항) 3. 전기 : 1층 분전함 우회로 11번(복도 카운터 에어컨) 누전차단기 미설치 4. 가스 : 지하1층 보일러실 가스누출 경보기 미설치 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.6. ~ 9.26	이행
18.09.05	테크노모텔	돈화문로5길28-3	한상복	-직통계단에적치물제거필요 -1층주방자동확산소화기설치요함 -1층주방가스누설경보기설치요함	18.09.05 ~ 18.09.28
18.09.05	국일장여관	수표로26길18	노백균	-각층별로건축물대장용도와면적이현장과상이함 -1층목욕탕불법건축물이확인됨(면적확인불가) -2층목욕창수면실불법건축이확인됨(면적확인불가) -1층직통계단1개소불법폐쇠후실로사용한것이확인됨 -불법건축부분대부분의외벽이샌드위치판넬로시공됨 -소방계획서서류보완 -객실502호감지기설치 -객실501호감지기캡탈락 -주방자동확산소화기설치요함 -목욕탕감지기미설치 -전기안전관리자직무일부미이행(전기안전관리규정미작성,절연및접지저항점검기록표미작성,월정기검사표서류미보관) -가스누설경보기미설치(1층주방) -가스배관고무배관3m이상사용(1층주방)	18.09.05 ~ 18.09.28
18.09.05	라휘느모텔	수표로22길24	조승연	-3,4층건축물대장과현황이상이함(용도,면적) -4층불법확장(약20㎡),옥탑층불법확장(약20㎡) -간이완강기표지미부착(3,4층객실)	18.09.05 ~ 18.09.28
2018.9.06.	명륜3가경로당 명륜1가 70-1	종로구 성균관로 50	이창석	1. 소방 : 유도등 설치(지하1층 출입문 상단, 지하1층 계단참), 소화기 교체(1층,지하1층), 소화기 폐기(옥상) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 지하1층 보일러실 가스누출자동차단기 탈락 및 경보기 전원 차단 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.7. ~ 9.27.	진행중
18.09.06	투헤븐 모텔	수표로26길11	이승환	-옥상및6층불법증축 -4층,5층내력벽철거및객실수변경(7실->6실) -1층내부구조변경 -소방계획서서류내용미비 -1층출입구및비상구상단에피난구유도등미설치	18.09.06 ~ 18.09.28
18.09.06	알게스트하우스	수표로28길12-3	류형주	-3,4,5층객실내완강기고리설치 -계단상발신기표시등미점등 -수신기예비전원교체	18.09.06 ~ 18.09.28
2018.9.07.	드림노래연습장 건물	종로구 종로12길 14	최영철	1. 소방 : 피난장애 2중덧문(유리문) 제거(지하1층 2층(자동문) 3층 4층 5층 6층 7층), 2층 방화문 복구, 7층 비상구 통로 적치물 제거 및 커튼 제거, 6층 비상구 추락방지용 줄(2개) 설치, 5층 게임장 수신기 지구경종 정지시키지 말 것/계단 적치물 제거/시트지 제거, 4층 야구장 감지기 1개 탈락, 3층 노래방 수신기 예비전원 불량, 2층 음식점 주방 후드 기름때 제거/ 자동확산소화기 교체, 지하1층 헤드 도색 제거, 소방계획서(교육훈련 결과) 정비 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.8. ~ 9.28.	진행중
2018.9.07.	모텔K(구.삼보여관) 모텔K(구.삼보여관)	종로구 대학로11길 37	이성희	1. 소방 : 객실 피난안내도 부착, 소화기(301호 옆) 1개 폐기, 수신기 예비전원 불량, 1층 비상구 유도등 2개 설치 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.8. ~ 9.28.	진행중
2018.9.10.	종묘경노당 종묘경노당	종로구 수표로22길 22	김무성	1. 소방 : 1층 소화기(2006년식) 폐기 조치(1개) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 2층 주방 및 보일러실 가스누출경보기 작동여부확인-> 전원차단 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.11. ~ 10.01.	진행중
2018.9.10.	선샤인모텔 낙원장 여관	종로구 수표로28길 28	이광민	1. 소방 : 소화기(2003~2004년식) 폐기, 전층 비상경보설비(발신기세트, 수신기) 정비, 3~5층 완강기 표지판 정비, 전층 유도등 정비 2. 건축 : 지상1층 8㎡ 증축->주택과 조치중(안내사항) 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.11. ~ 10.01.	진행중
2018.9.10.	레몬트리 호텔(구 동남장여관) 동남장여관	종로구 돈화문로5가길 39	김용환	1. 소방 : 옥상소화기(2002년식) 1개 교체, 옥상(세탁실 등) 감지기 3개 추가, 502호 307호 휴대용비상조명등 표지판 정비, 소방계획서 정비(자위소방대 등) 2. 건축 : 옥상 45.24㎡증축->주택과조치중(안내사항) 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.11. ~ 10.01.	진행중
18.09.10	컬처스페이스앤유	대학로12길73	박은우	-매표소와주차관리실을가설건축물로신고할것 -장애인주차장위치변경신고할것 -2층휴게음식점출입구를방화문으로교체할것 -전기안전관리자직무일부미이행(전기안전관리규정미작성,졀연및접지저항점검기록부미작성,전기안전관리자필증미보관) -1층메인분전함콘센트미접지 -2층음식점분전함앞적치물제거	18.09.10 ~ 18.09.28
18.09.10	호텔팝3	수표로22길10	이철우	-1층일부샷쉬로증축,지하계단폐쇄 -옥탑일부샌드위치판넬구조로증축 -방화문에도어클로져설치할것 -1층,옥상출입구상단피난구유도등(중형)설치 -전층계단상필요없는피난구유도등제거 -접지용콘센트미접지	18.09.10 ~ 18.10.05
18.09.10	낙원빌딩	돈화문로5길38	박영철	-1층에약24㎡의불법증축(경량철골구조,일반음식점주방으로사용) -3층에서옥상출입구상단피난구유도등미점등 -계단상전체통로유도등미점등 -지하1층과2층사이계딴상피난구유도등3개제거 -3층발신기위치표시등미점등 -지하1층오락실수신기예비전원교체 -3층기원출입구피난구유도등미점등 -1층식당분전함미접지 -전기안전관리자미선임(156kw)	18.09.10 ~ 18.10.05
2018.9.11.	바탕골소극장건물	종로구 대학로10길 5	정명균	1. 소방 : 2층 4층 5층 방화문 복구, 지하2층 지하1층 유리문(이중덧문) 제거 및 도어체크 설치, 지하2층 피난유도선 제어부 축전지 불량 및 간이S.P 예비전원 불량, 지하1층 안내데스크 옆 감지기 탈락, 옥외 연결송수구 마개 1개 교체, 1층 외부 비상구 정비 및 유도등 정비, 2층 부속실 적치물 제거, 완강기 없음, 휴대용비상조명등 1개 불량, 소방계획서 정비(교육훈련 계획 등) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 안전관리규정미작성, 점검기록부 4년치 미보관 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.12. ~ 10.02.	진행중
2018.9.11.	씨티팝 건물	종로구 대학로10길 8	김기태	1. 소방 : 간이S.P 말단시험밸브함 압력계 정비(지하1층), 5층 음식점 방화문 도어체크 탈락, 지하1층 노래방 이중덧문(유리문) 제거 2. 건축 : 특이사항 없음 3. 전기 : 안전관리규정 미작성, 점검기록부 4년치 미보관 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.12. ~ 10.02.	진행중
2018.9.11.	명륜새마을금고 보성탕명륜새마을금고	종로구 성균관로 55	은상우	1. 소방 : 3층 소화기 1개 비치, 1층 소화기 교체(압력부족), 지하1층 유도등 2개 설치(출입문 상단) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.12. ~ 10.02.	이행
18.09.11	호텔팝2	수표로22길14	이찬우	-옥상층계딴실무단설치샌드위치판넬약8㎡ -1층건물뒷편무단설치샌드위치판넬약5㎡ -지하비상계단폐쇄원상복구(전기이용개폐장치설치철거시작중) -옥상으로올라가는계단상적치물정리 -방수기구함내수관2본적재시킬것	18.09.11 ~ 18.10.05
18.09.11	다가빌딩	대학로8가길129	고기문	-4,5층무단용도변경(근생->주택) -4,5층방화문(주출입구)미설치,주택용출입구방화문설치로가능 -4,5층비상계단강화도어설치로방화문개폐불량 -2층방화문개폐방향반대로설치 -지하1,2층발신기표시등미점등 -지하1층계단통로유도등미점등 -3층공연장피난구유도등3개설치할것 -연결살수설비송수구마개없음 -연결살수설비송수구역표시할것 -3,4층완강기정돈	18.09.11 ~ 18.10.05
18.09.11	승근빌딩	대학로10길26	김승범	-장애인주차불가로확인필요 -각층처마등을건축물과합처서사용중인것으로추정약42㎡ -옥상무단증축(샌드위치판넬지붕및드라이비트벽체약34㎡) -옥의철제비상계단설치(주차장과건물연계)피난용추정약9㎡ -1층음식점비상구방향물건적재치울것 -소방계획서서류미비 -3층음식점가스누설경보기전원미접속	18.09.11 ~ 18.10.05
2018.9.12.	비둘기재활센터 비둘기가족	종로구 동숭4길 28	유치송	1. 소방 : 단독경보형감지기 1층 2층 정비, 지하1층~1층 유도등 3개 추가(비상구 2, 통로 1) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 1층 주방 가스누출경보기 미설치 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.13. ~ 10.03.	진행중
18.09.12	애향빌딩	대학로8길26	안학	-각층용도표시변경필요함 -계단실,승강장방화구획검토하여정리필요함 -각층방화문의틈새,도어클로저,하부틀설치필요함 -5층파이프샤프트틈새보완조치필요함 -승강기문의구조방화문인지확인필요 -지하1층,1층소화기폐기(유효기간지남) -지하1층비상구상단피난구유도등(중형)설치 -옥상출입구상단피난구유도등설치 -1,2,3층엘리베이터앞감지기(연기)설치 -4,5층엘리베이터앞감지기교체(열->연기) -전기안전관리자직무일부미이행(전기안전관리규정미작성,선임필증미보관)	18.09.12 ~ 18.10.05
2018.9.13.	보생빌딩(김삿갓)	종로구 대학로8가길 64	고영수	1. 소방 : 4층 고시원 출입구 이중덧문(유리문) 제거, 3층 고시원 출입구 자동문 제거, 지하1층 방화문 복구, 소방계획서 정비(2017년 교육훈련 결과서 등) 2. 건축 : 3층 용도 학원을 고시원으로 변경요함(안내사항) 3. 전기 : 전기안전관리규정 미작성 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.14. ~ 10.07.	진행중
2018.9.13.	대호여관 대호여관	종로구 성균관로1길 6-2	전금례	1. 소방 : 특이사항없음 2. 건축 : 8.4㎡증축(주택과조치중),옥상약25㎡증축(주거사용)(통보사항) 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 지하1층 보일러실 가스누출경보기 고정요함 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.14. ~ 10.04.	진행중
2018.9.14.	헤라클레스 건물	종로구 돈화문로11길 41	이경희	1. 소방 : 감지기 미설치(옥상, 1층 이발소), 감지기 불량(4층 통로 2개), 2층 음식점 비상구 통로상 문 제거, 지하1층 다방 비상구 앞 장애물(의자) 제거, 2017년 자체 소방 교육 기록부 정비 2. 건축 : 3층 61.3㎡증축->주택과조치중,옥상약15㎡축조(숙소사용)(통보사항) 3. 전기 : 전기관리규정(18년도) 미작성 4. 가스 : 옥상 LPG 고압용 가스 호스 확인하여 사용바람 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.15. ~ 10.08.	진행중
2018.9.14.	파고다DVD 파고다DVD	종로구 수표로26길 16-2	박미영	1. 소방 : 지하1층 DVD(수신기 예비전원 불량, 유도등 2개불량<주출입구,비상구>, 소화기 2개 교체, 극장안네 발신기세트 또는 경종 설치) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.15. ~ 10.08.	진행중
18.09.14	마로니에소극장	동숭길50	김경환	-분장실과무대사이문피난방향불일치(피난을대비하여문탈착) -피난유도선출입구까지연결 -비상구방향피난구유도등설치 -조정실통로유도등이나피난유도선으로피난방향정리	18.09.14 ~ 18.10.12
18.09.14	키득키득아트홀	동숭길68	김재일	-옥탑층철제간이지붕부분은불법증축 -3층,2층의사용용도와건축물대장용도가상이 -2층근생완강기부분비품비치로사용하기힘듦 -1층현관,옥상층출입구피난구유도등미점등 -1층발신기위치표시등미점등 -2층에서3층가는계단상문제거 -지하1층공연장비상구입구피난구유도등설치 -지하1층공연장수신기예비전원교체 -통로유도등1개설치 -전기안전관리자미선임(76kw)	18.09.14 ~ 18.10.12
2018.9.17.	락노래방 락노래방	종로구 성균관로 19	김희주	1. 소방 : 소화기비치(3개)(4층없음,3층교체(99년식),지하1층교체(96년식)),지하1층유도등불량(1개) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.18. ~ 10.11.	진행중
2018.9.17.	파라다이스 건물	종로구 삼일대로28길 8	하탁전	1. 소방 : 전층 계단 통로유도등 점등불량, 3층 비상구 유도등(주출입구 상단) 불량, 2층 비상구 유도등(주출입구 상단) 예비전원 불량, 지하1층~옥탑층 소화기(7개) 비치(5층 소화기 2개, 4층 소화기 1개는 폐기할것), 4층 발신기 위치표시등 뚜껑 파손 2. 건축 : 옥상 약20㎡증축(판넬)->창고사용(통보사항) 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.18. ~ 10.11.	진행중
2018.9.17.	윈저 건물	종로구 사직로 105	김진연	1. 소방 : 지하1층 단란주점(비상구 미는구조로 할것, 각실 주방 출입문 시트지 제거, 휴대용비상조명등 불량(5개), 소화기 교체(5개)), 옥상출입구 유도등 불량, 각층 소화기(2001년식) 10년경과 교체(4개) 2. 건축 : 옥상약15㎡조적조사무실사용(통보사항) 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 지하1층 노래방 주방 가스누출경보기 설치위치 부적정(바닥에서 30 이내) 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.18. ~ 10.11.	진행중
18.09.17	아성빌딩	돈화문로5가길15	전희환	-1층건물측면쓰레기장5㎡설치 -계단실층별방화문도어체크불량 -ㅣ상경보설비(수신기,발신기)정비요함 -1층출입구상단,옥상출입구상단각층사무실상단피난구유도등미점등 -전층계단통로유도등미점등 -전기안전관리자직무일부미이행(전기안전관리규정미작성) -전기설비전체적으로노후화	18.09.17 ~ 18.10.19
18.09.17	미시간모텔	난계로29길43	이현옥	-1층가설건물50㎡,옥상가설건물20㎡,옥상외벽일부드라이비트시공 -소방계획서내용미흡 -1층출입구,옥상출입구상단피난구유도등설치 -3층과4층객실내간이완강기설치 -지하1층비상구에피난구유도등설치(중형)	18.09.17 ~ 18.10.19
2018.9.18.	프라하노래방 건물	종로구 삼일대로19길 19	서송엽	1. 소방 : 3,4층 유도등 예비전원 불량, 4층 완강기 사용설명서 부착, 2층 완강기 교체 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.19. ~ 10.12.	진행중
2018.9.18.	시티빌딩(더안호스텔) 더안호스텔	종로구 돈화문로 61	안태환	1. 소방 : 소방계획서 정비, 옥상계단 옆 소화기 교체, 2층 비상구 옆 소화기 4개 폐기, 옥상 완강기 표지판 교체, 각실 간이완강기 표지판 설치, 302호 등에 설치된 블라인드 제거(18개) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.19. ~ 10.12.	진행중
2018.9.18.	대동장여관 대동장여관	종로구 대학로2길 12	한정숙	1. 소방 : 수신기 예비전원 불량, 소화기(2007년식) 4개 교체 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.19. ~ 10.12.	진행중
18.09.18	후쿠로우건물	종로17길36	이해민	-1층전면부,4층사무실일부무단증축예상됨 -주차장설치되어있지않음 -옥상출입구상단피난구유도등미설치 -지하1층비상구상단피난구유도등2개미설치 -3층완강기설치 -수신기확인하여보수할것 -지하1층비상구청소	18.09.18 ~ 18.10.19
18.09.18	세종마을어린이집	옥인길89	김선경	-1층현관앞캐노피및옥상지붕,옥상유희실부분은무단증축으로예상됨 아이들이 사용하는 공간으로 옥상 무단증축 부분은 확인을 요함	18.09.18 ~ 18.00.00
18.09.18	미라지모텔	세검정로6길4	조명옥	-1층보일러실무단증축예상됨샌드위치판넬로되어있어화재위험있어보임 -복도유효폭미달	18.09.18 ~ 18.00.00
2018.9.19.	무악어린이집 무악어린이집	종로구 통일로18길 64	우은경	1. 소방 : 계단 목재 시공부분 철거 또는 방염처리 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.20. ~ 10.13.	진행중
2018.9.19.	천주교예수성심전교수도회 건물 부암동185-37 가동	종로구 자하문로 273-5	김영선	1. 소방 : 특이사항없음 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 지하1층 보일러실 물건 적치 금지, 지하1층 보일러실 가스누설경보기 미설치, 지하1층 주방 가스누설경보기 미설치 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.20. ~ 10.13.	진행중
18.09.19	웬즈데이건물	새문안로5가길3-10	이영미	-5층방화문개폐방향수정 -5~6층사이계단에방화문설치됨 -비상경보설비(수신기,발신기)보수 -계단상피난구유도등,통로유도등미점등 -5층에서6층계단상문제거 -연결송수관방수구캡설치	18.09.19 ~ 18.10.19
18.09.19	오야지건물	수표로109-2	전학규	- 4층 출입문(방화문)에 가연성 비닐류 부착	18.09.19 ~ 18.10.19
18.09.19	마우이호텔	종로66가길14	인용복	-옥상에불법증축 -지하1층보일러실상단자동확산소화기설치요함	18.09.19 ~ 18.10.19
2018.9.20.	린덴바움유치원 린덴바움유치원	종로구 통일로 246-9	정호원	1. 소방 : 수신기 예비전원 불량, 소방계획서 정비, 옥상 소화기 1개 추가, 1층 연구실 출입구 유도등 추가, 방염(제거 및 철거)(1층 연구실 목재 시공부분, 1층 무대부 커튼, 1층 창문 블라인드) 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 3층 분전함 우회로 3번(spare) 차단용량 초과 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.21. ~ 10.14.	진행중
2018.9.20.	인왕어린이집 인왕어린이집	종로구 통일로16길 8-3	이화숙	1. 소방 : 원장실,각교실창문블라인드제거(방염),통로계단교실합판공사부분방염처리,2층고운반휴대용비상조명등불량 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 1층 분전함 식기세척기 누전차단기 미설치 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.21. ~ 10.14.	진행중
18.09.20	동숭대학빌딩	동숭길55	김재길	-3,4층고시원외부피난계단으로의탈출구폐쇄 -주계단실에고시원신발장설치되어있음 -옥탑층창고용도의경량철골구조의무단증축있음(약6㎡) -3,4층고시원각방에피난안내도비치 -2층일반음식점비상구문개폐가능토록정리 -전층옥내소화전수관정리 -sp시험밸브함위치확인 -3,4층옥내소화전함앞문제거	18.09.20 ~ 18.10.19
18.09.20	청운경로당	필운대로86	김현곤	-주차장에벽채설치가되어있어주차불가 -1층출입구상단피난구유도등미점등 -계단에통로유도등미점등 -1,2층보일러실자동확산소화기설치할것 -보일러실내가연물정리	18.09.20 ~ 18.10.19
2018.9.28.	형씨어터(구.미르아트홀) 형씨어터(구 미르아트홀)	종로구 동숭길 74	문명제	1. 소방 : 3층 주택 단독경보형감지기 설치(4개), 2층 출입구 유도등 불량, 2층 소화기(2002년식) 교체, 1층 음식점 소화기 1개 비치, 지하1층(소화기 97년식 3개 폐기, 유도등(주출입구 비상구) 2개 불량) 2. 건축 : 지상1층옥내주차장상가사용(21.6㎡)(통보사항) 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.29. ~ 11.01.	진행중
2018.9.28.	동숭어린이집 동숭어린이집	종로구 낙산4길 24	신혜원	1. 소방 : 계단및교실 시트지 제거, 계단 목재 시공부분 방염처리 또는 제거, 블라인드 방염제품 여부 확인 또는 제거 2. 건축 : 특이사항없음 3. 전기 : 특이사항없음 4. 가스 : 특이사항없음 5. 위험물 : 특이사항없음	2018.9.29. ~ 10.19.	진행중