이동병동 환자 안전관리 점검결과 보고(9월)

○ 점검일시 : 2021년 9월 5일(일) 10:00 ~ 11:00

○ 점 검 자 : 김경민, 진달래

○ 점검내용

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole		바퀴부착 및 구름상태	양호	-
			높이조절 손잡이 조임 상태	양호	-
	샤워트롤리		전원작동 및 충전상태	해당 무	-
			높이조절 레버작동	해당 무	-
응급 kit	물품관리		응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호	-
			Intubation-set 작동 확인	양호	-
각실 관리	병 실		침상 주위 위험물 방치 여부 (TV, 칼, 가위, 줄, 술, 담배 등)	양호	-
			침상 lamp 작동상태	해당 무	-
			call bell 작동상태	양호	-
			침상난간 상태	양호	-
			화장실 미끄럼 방지 부착	유	-
			낙상주의, 고위험 표지판 부착	유	-
			소화기 점검상태 및 정 위치	양호	-
			손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호	-
	세척실		감염성 폐기물박스 비치(뚜껑부착)	해당 무	-
			일반쓰레기 분리수거 이행 실태	해당 무	-
			변기소독기 작동상태	해당 무	-
	세탁물 처리실		기타(흰색)과 오염 세탁물(빨강) 분리	해당 무	-
	화 장 실		Call Bell 작동	양호	-
			미끄럼방지 및 낙상주의 부착	유	-
			사용주의 안내문 부착	유	-
	복도		바닥 물기 상태	양호	-
			벽 부착물 고정상태	양호	-
각실 관리		공동화장실	Call Bell 작동	해당 무	-
			미끄럼 방지 부착	해당 무	-
			장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	해당 무	-
		휴 게 실	바닥 물기 상태	해당 무	-
			정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	해당 무	-
			재활 운동기구 작동 및 보존상태	해당 무	-

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호	-
	의사소통	의심가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호	-
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	양호	-
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	양호	-
		효과적인 손 위생 수행 여부	양호	-
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	양호	-
		필요시 재평가 여부	양호	-
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	양호	-
		발생 시 즉시 보고 여부	양호	-
교 육	요양보호사	월 1회 안전관리교육 실시	해당 무	-
	환자	월 1회 안전관리교육 실시	유	15명/15회
	직원	월 1회 안전관리교육 실시	유	12명/1회
특 이 사 항		코로나로 인해 환자 대상 교육은 비대면 1:1 교육함

○ 병동 물품 점검 및 수리내용(8월)

연 번	일 자	조치내용	비 고 * 오텍 : 이동병동 시공사
1	8월 2일	B-3 콜벨 고장으로 시설팀 수리함.
2	8월 2일	B-8 변기 막힘. 용역에게 알려 시설팀 수리함.
3	8월 4일	간호사실 프린터 안되서 수리함.
4	8월 5일	B-12 악취 3일동안 계속되어 정화조 비웠으나 호전없음. 시설팀 재확인 요청함. 음압기 RPM 900으로 올림.	-8월 6일 기계실에서 변기와 오수통 고정하는 오링 이탈 가능성 있다고함.
5	8월 7일	B-1 악취나기 시작하여 시설팀 확인 요청함.
6	8월 10일	C-8 펌프 연결관 빠져 펌프 작동하여 물 역류됨. 시설팀 수리함.
7	8월 10일	B-3, 4 악취 시작되어 시설팀 확인 요청함.	-8월 11일 오텍에서 냄새 원인 찾기 위해 방문하여 확인함.
8	8월 11일	B-12, 13, 14호 악취로 화장실 변기 실리콘 재작업함.
9	8월 11일	병실내 악취로 인해 C동 부스형 화장실 실리콘 작업함.
10	8월 11일	B-5 변기 뚜껑 파손되어 수리함.
11	8월 13일	간호사실 출입구 문, CCTV실 문 카드 및 비밀번호 인식안됨. 전기실 연락하여 수리함.
12	8월 17일	B-5 오른쪽 외등 나감. 시설팀 확인하여 부품 문제로 추후 수리 예정임.
13	8월 17일	새벽동안 폭우로 A동 의사실, 용역실 누수 있어 시설팀 연락함. 원인 확인 후 수리 예정임.
14	8월 18일	A-3, 8, B-4, 8, 9, 10, 11, 12 누수로 시설팀 연락함. 원인 확인 후 수리 예정임.
15	8월 20일	A, B, C동 누수 해결 위해 외부 창틀 실리콘 보강작업 시행함.
16	8월 23일	A동 의사실, B-9, 10, 11, 12, C-1 창틀 막혀있어 창틀하부 물 구멍 내는 작업 시행함.
17	8월 23일	B-12 악취 문제로 시범으로 송풍기 모터 교체함.
18	8월 23일	A동 추가 누수 확인되어 실리콘 작업 완료함.
19	8월 24일	B-5 CCTV 화면 작동 불량으로 깜빡거림. 오텍에서 누전 확인 후 단자 임시교체함.
20	8월 25일	B-13 화장실 배수 불량으로 용역직원 확인 후 조치함.
21	8월 26일	C-1오른쪽 블라인드 떨어짐 및 C-3 천장 몰딩 문제로 오텍업체에서 수리함.
22	8월 26일	A동 에어컨에서 물새는 현상 보여 시설팀 수리함.
23	8월 27일	B동 관리동 CCTV실과 B-2 화장실 변기 누수로 수리함.

끝.