- 2016년도 하반기(동절기) - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

은평소방서

[대응총괄팀]

‘16년도 동절기 소방용수시설 일제점검․정비

동절기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2016.10.01.~10.31.(1개월)

※ 노후 소화전 특별점검과 병행 실시(총 325개소) / 붙임참조

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공ㆍ사설 소방용수시설

□ 점검방법 : 부서별 자체계획에 의거 일제점검

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘16.09.30.현재 119행정정보시스템 자료) : 2,377개소

총계 (공설+사설)	소계 (공설)	소화전		저수조	급수탑	사설	비소	비상 용수
		지상식	지하식
2,377	2,077	597	1,465	3	4	300	90	1

❍ 공설 보유기준(2,228개소) 대비 151개소(7%) 부족

※ 보유기준 : 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

❍ 현장대응단 및 안전센터별 보유현황

부 서	총 계	공 설							사 설
		소계	소 화 전				저수조	급수탑
			계	지상식	지하식	다용도
계	2,377	2,077	2,070	597	1,465	8	3	4	300
대응단	895	749	747	251	494	2	1	1	146
녹번	599	539	536	159	377	0	2	1	60
역촌	494	446	445	114	328	3	0	1	48
수색	389	343	342	73	266	3	0	1	46

□ 비상소화장치(‘16.09.30.현재 119행정정보시스템 자료) : 90개소

❍ 소방서별 보유현황

부 서	총 계	설치유형별			임시폐전	비 고
		개량식	개량식	일반식
		(일체형)	(호스릴)	(분리형)
계	90	20	18	52	2
대응단	33	7	4	22	0
녹번	24	4	4	16	1
역촌	11	6	4	1	0
수색	22	3	6	13	1

Ⅳ		세 부 추 진

□ 조사구분

❍ 공설 소방용수시설

- 일제조사(정밀조사) : 년2회(3월-해빙기, 10월-월동기)

- 정기조사 : 월1회 이상 ※ 외관점검 실시

- 수시조사 : 도로공사 시, 소방용수시설 신설 또는 이설시, 강설, 강우 등  기타 필요시

○ 사설 소방용수시설 : 소방활동 자료조사 및 일제 조사 시

○ 비상 소방용수시설 : 소방용수시설 일제조사 시

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대 상

- 공설 소방용수시설(2016.9.30.현) : 2,077개소

- 사설 소방용수시설(2016.9.30.현) : 300개소

□ (서울시 감사지적사항) 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 및 일제조사 등에 의한                                   자체적 관리(부서장 판단하에 실시할 것)

- 비상소화장치 : 90개소

- 비상 소방용수 1개소 : 불광천(불광천 수변무대)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(병행 또는 자체계획 수립 실시)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대 상(‘90년 이전) : 공설 소방용수시설 325개소(지상식 37 지하식 288)

□ 부서별 동절기 소방용수시설 점검 및 관리대책에 따른 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류

※ [참고자료]  ‘16년 특별점검 결과  : 재난관리과-2586(’2016.4.7.)호 『78.2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과보고』

-  ‘16. 3월 점검결과(노후 및 사용도에 따른 4등급 분류) / 은평소방서

구 분	D급	C급	B급	A급	비고
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음
개 수 (지상/지하)	19개 (19)	89개 (2 / 87)	144개 (25 / 119)	73개 (10 / 63)
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리

-  노후 소화전 안전센터별 현황

등급	계	현장 대응단	녹번	역촌	수색	비고
D급	19	5	13	0	1
C급	89	70	16	3	0
B급	144	45	41	48	10
A급	73	12	4	15	42

□ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 확인

❍ 대 상 : 2,377개소(공설 소화전 2,077 저수조 3, 급수탑 4, 사설 소화전 300, 비소90, 비상용수 1 )

❍ 119행정정보시스템 입력자료 현장 확인 후 일치여부 재확인 할 것

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지(부서별 점검대상에서 제외)

□ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

□ 일제정밀조사(점검)요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(서부수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (서부수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 각 부서장은 일제조사에 임하는 직원에 대하여는 사전에 조사요령 및 안전교육 실시

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

□ 점검결과 2016.11.01(화)한 제출.  끝.

붙임 : 2016년 동절기 소방용수시설 일제조사(서식) 1부.  끝.