유량계 비교측정 결과표
□ 사업소명 : 영등포아리수정수센터 □ 유량계명 : 활성탄흡착지 유출5지 초음파유량계(FIT-401A)/(2정수장 공정유량계) □ 측정일시 : 2020. 03. 24 □ 위 치 : 활성탄흡착지 지하공동구 □ 유량계 현황
구 분		형 식			모 델 명			제 작 사			제작년도			기기번호
현장 유량계		초음파식			UR-1000P(700D5)			씨엠엔텍			2010			CM0911A517
기준 유량계		초음파식			Xonic-100P			㈜자인테크놀로지			2018			C18702
□ 기초 입력자료
공칭구경(㎜)			배관외경(㎜)			배관두께(㎜)				배관재질			라이너종류
700			714			3.84				SUS			NONE
라이너두께(㎜)			센서규격			설치방법				설치간격(㎜)			온도(℃)
NONE			E			CLAMP-ON-V				494.3			12
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)								오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계		차이량
교정전	10:31 ~ 13:42			0 ~ 3036			75351824 ~ 75354988
계	3:11			3036			3164		128			4.21
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] ※ 센서 설치 위치 : 2시방향 측정자 : 정수시설과 성명 : 유길영, 이병규

유량계 비교측정 결과표
□ 사업소명 : 영등포아리수정수센터 □ 유량계명 : 활성탄흡착지 유출10지 초음파유량계(FIT-401B)/(2정수장 공정유량계) □ 측정일시 : 2020. 03. 25. □ 위 치 : 활성탄흡착지 지하공동구 □ 유량계 현황
구 분		형 식			모 델 명			제 작 사			제작년도			기기번호
현장 유량계		초음파식			UR-1000P(700D5)			씨엠엔텍			2010			CM0911A552
기준 유량계		초음파식			Xonic-100P			㈜자인테크놀로지			2018			C18702
□ 기초 입력자료
공칭구경(㎜)			배관외경(㎜)			배관두께(㎜)				배관재질			라이너종류
700			715			3.80				SUS			NONE
라이너두께(㎜)			센서규격			설치방법				설치간격(㎜)			온도(℃)
NONE			E			CLAMP-ON-V				495.1			10
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)								오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계		차이량
교정전	10:17 ~ 13:39			0 ~ 3111			81579100 ~ 81582529
계	3:22			3111			3429		318			10.2
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] ※ 센서 설치 위치 : 2시방향 측정자 : 정수시설과 성명 : 유길영, 이병규

유량계 비교측정 결과표
□ 사업소명 : 영등포아리수정수센터 □ 유량계명 : 여과지 유출4지 초음파유량계(FIT-301A)/(2정수장 공정유량계) □ 측정일시 : 2020. 06. 11 □ 위 치 : 여과지 지하공동구 □ 유량계 현황
구 분		형 식			모 델 명			제 작 사			제작년도			기기번호
현장 유량계		초음파식			UR-1000P(700D5)			씨엠엔텍			2010			CM0911A536
기준 유량계		초음파식			Xonic-100P			㈜자인테크놀로지			2018			C18702
□ 기초 입력자료
공칭구경(㎜)			배관외경(㎜)			배관두께(㎜)				배관재질			라이너종류
700			714.6			3.97				SUS			NONE
라이너두께(㎜)			센서규격			설치방법				설치간격(㎜)			온도(℃)
NONE			E			CLAMP-ON-V				511.5			23.5
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)								오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계		차이량
교정전	10:42 ~ 13:52			0 ~ 3601			81492260 ~ 81495992
계	3:10			3601			3732		131			3.63
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] ※ 센서 설치 위치 : 2시방향 측정자 : 정수시설과 성명 : 김근민, 유길영, 이병규

유량계 비교측정 결과표
□ 사업소명 : 영등포아리수정수센터 □ 유량계명 : 여과지 유출7지 초음파유량계(FIT-301B)/(2정수장 공정유량계) □ 측정일시 : 2020. 06. 12 □ 위 치 : 여과지 지하공동구 □ 유량계 현황
구 분		형 식			모 델 명			제 작 사			제작년도			기기번호
현장 유량계		초음파식			UR-1000P(700D5)			씨엠엔텍			2010			CM0911A553
기준 유량계		초음파식			Xonic-100P			㈜자인테크놀로지			2018			C18702
□ 기초 입력자료
공칭구경(㎜)			배관외경(㎜)			배관두께(㎜)				배관재질			라이너종류
700			714.6			3.95				SUS			NONE
라이너두께(㎜)			센서규격			설치방법				설치간격(㎜)			온도(℃)
NONE			E			CLAMP-ON-V				511.4			23
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)								오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계		차이량
교정전	10:30 ~ 13:40			0 ~ 2848			70511207 ~ 70514039
계	3:10			2848			2832		-16			-0.56
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] ※ 센서 설치 위치 : 2시방향 측정자 : 정수시설과 성명 : 김근민, 유길영, 이병규