1월 동절기·해빙기 수질관리대책 추진실적

≪상수도사업본부≫

1. 총 괄

○ 총 평

- 1월은 동절기 저수온(3.5℃) 및 원수 pH상승(8.3)에 따른 응집효율 저하, 결빙 및 동파로 인한 취·정수시설 운영관리에 어려움이 있는 등 수질관리가 취약한 시기였으나,

- ‘동절기・해빙기 수질관리대책 수립 시행’ 등을 수립·시행하여 취약시설(약품설비, 수질자동계측설비, 노출배관 등) 점검 및 보온조치를 완료하였으며, 쟈-시험을 통한 응집제 적정량 투입, 원수 pH상승에 따른 이산화탄소 주입, 고도처리시설(오존+입상활성탄)의 최적운영 등 조치로 맛‧냄새 물질이 없는 깨끗하고 안전한 아리수를 생산·공급함.

- 실시간 수질자동측정기 분석으로 오염물질 및 암모니아성질소, 탁도, 총유기탄소 등 주요 수질인자 감시를 강화하고 있으며, 규조류 지속감시로 여과지 폐색에 대비하고 있음.

- 동절기·해빙기 상황실을 설치·운영하여 수질오염사고 발생 시 상황처리 및 보고, 비상연락망 유지 등 비상체계를 구축함.

○ 잘된 점

- 2020년 동절기・해빙기 수질관리대책 수립 시행(계속)

- 2020년 아리수 수질검사 및 관리 종합계획 수립 시행(계속)

- 동절기 대비 선제적 예방점검을 통한 노출배관 등 취약시설 동결·동파 및 정수시설 고장 등 사고발생요인 사전 예방

- 동절기・해빙기 수질관리 대책 수립 운영 및 안전관리 교육실시

- 여과지 및 입상활성탄지 역세척 물량 조절로 여과 부하율 최소화

- 수질자동측정기 점검(1회/일 이상), 쟈-테스트(2회/일 이상) 실시

- 저수온 시기 응집·침전 효율 향상 위해 응집제 변경 투입 : PAC → PAHCS

- 원수 취수 시 유입물질(조류 등) 차단을 위한 조류차단막 설치

- 고압가스 정기안전교육 실시로 위기대처능력 향상 및 사고예방

- 원수 수질자동감시시스템 감시 강화 등

○ 미흡한 점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 동파예방 및 시설물 안전점검 등 안전사고 예방대책 추진(계속)

- 동절기·해빙기 상황실 운영 및 비상연락망 유지(계속)

- 팔당댐 방류량, 조류발생 추이를 분석하여 냄새물질 발생 사전대비

- AOP운영 및 오존투입량 조절 등 정수처리 공정 운영강화

- 해빙기(갈수기) 수온 상승에 따른 원수 수질 변화(조류 증가 등) 감시 강화

- 갈수기 응집효율 최적화를 위한 정수처리약품 적정 재고량 비축

- 한파대비 주요 정수처리시설물(약품주입관련시설 등) 점검 강화

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

≪상수도사업본부≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	1,260
	흡착제	흡착포	(box)	104
		흡착붐	(box)	1
		흡착롤	(box)	64
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)	14,260
	가성소다		(㎏)	816,045
	활 성 탄		(㎏)	115,564
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)	2
	순찰차량		(대)	8
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)	13
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	2
	무전기		(대)	88
기타	보호장갑		(켤레)	114
	보호장화		(켤레)	116
	보호의		(벌)	138
	망원경		(벌)	4
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) : 없음

나. 수질오염원 지도․점검실적(당월/누계)

분야별	단속 인원	단속 건수	위반 건수	조 치 내 역							병과 고발
				계	개 선 명 령	조 업 정 지	사 용 정 지	폐쇄	경고	단 독 고 발
합 계	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 수 배출업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 수 처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
유 독 물 취급업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 기 물 처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
환 경 기초시설	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

다. 주요하천 감시실적(당월/누계)

하천감시 활동전개 (회수)	운 영 실 적
	수질오염사고 조기발견(건수)	불법행위신고 (건수)	하천오염행위 현지계도(건수)	쓰 레 기 등 수거처리(톤)
/	/	※ /	/	/
/	/	※ /	/	/

≪ 위반시설(불법행위신고건수)에 대한 조치실적(당월/누계)≫

불법행위 신고건수	신고에 대한 확인결과(건수)			위 반 시 설 조 치 (건 수)						병과 고발
	위법사실 미 발 견	법미저촉 현지계도	위반행위 적발건수	계	조업 정지	개선	경고	기타	단독 고발
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* 기타는 00, 00 으로 기재

라. 환경관련시설 안전점검 실적(당월/누계)

분 야 별	총점검대상 시 설 수	금월점검 시 설 수	안 전 점 검 결 과
			경미한사항 현지지도	미 비 시 설 조치
				시설보수	정밀안전진단
합 계	/	/	/	/	/
배 출 업 소	/	/	/	/	/
폐기물처리 시설(소각,매립)	/	/	/	/	/
유독물사업장	/	/	/	/	/
폐수처리업체	/	/	/	/	/
하․폐수, 분뇨 처 리 시 설	/	/	/	/	/
기 타	60/60	60/60	/	/	/

※ 기타 : 상수도시설[본관-제어실·실험실, 약품실, 혼화지·침전지, 여과지, 중계펌프장, 가스투입시설(염소,이산화탄소,오존), 활성탄흡착지, 정수지, 배출수 처리장, 변전실 등]

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계)

교 육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인실 시	기타
( / )회 ( / )명	( / )회 ( / )명	/ 회	/ 회	/ 회	( / )회 ( / )매	/ 매	/ 권	/ 매	( / )회 ( / )명	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

바. 하천변에 유기·방치된 가축분뇨 제거 실적(당월/누계)

소재지 (하천명)	수계도	제거량 (㎏)	현장사진
			제거전	제거후
	예시) 방축천 → 금강