저압 전기설비 점검 기록표(분기․반기․연차)

□ 절연저항․누설전류 측정기록표                                       (2020.02.17.)

위치	종보전교육관 사육사실 복도	분전반명	아기동물 포육실 분전반

차단기 부하명		사용 전압		차단기 정 격 (A)	케이블 굵 기 (㎟)	사용전류(A)				비고	열 화 상 √	절연 저항 (MΩ)	누설 전류 (mA)
		380	220			R	S	T	N
1	MAIN	○		125		21	12.2	12.1	6.9
2	SPARE	○		75		0	0	0	0
3	SPARE	○		50		0	0	0	0
4	냉·난방기		○	20		0	-	-	0
5	A/C 동물방전열		○	20		5.8	-	-	5.8
6	전등-4		○	20		0	-	-	0
7	우측-7		○	20		0	-	-	0
8	복도전열		○	20		0.8	-	-	0.8
9	전열-2		○	20		0	-	-	0
10	PAC-3		○	20		0	-	-	0
11	우측-3		○	20		0	-	-	0
12	우측-4		○	20		0	-	-	0
13	전열-5		○	20		0	-	-	0
14	NC. 동물방전열		○	20		0	-	-	0
15	SPARE		○	20		0	-	-	0
16	M/G 조작전원		○	20		0	-	-	0
17	SPARE		○	20		0	-	-	0
18	FAN-1		○	20		0	-	-	0
19	FAN-2		○	20		1.3	-	-	1.3
20	냉·난방기	○		100		8.7	0	0	8.7
21	지하 배수펌프	○		50		0.1	0.6	0	0.3
22	전등-2		○	20		1.6	-	-	1.6
23	전등-1		○	20		3.1	-	-	3.1
24	전등-3		○	20		0	-	-	0
25	우측-7		○	20		0	-	-	0
26	센서		○	20		1.8	-	-	1.8
27	관람장전등		○	20		5.4	-	-	5.4
28	화장실센서		○	20		0.1	-	-	0.1
29	샤워실전열		○	20		0.2	-	-	0.2
30	수신기		○	20		0.4	-	-	0.4
31	슬로우리스(좌)		○	20		9.3	-	-	9.3
32	슬로우리스(내)		○	20		0.2	-	-	0.2
33	배터리충전기		○	20		0	-	-	0
34	전열교환기		○	20		0	-	-	0
35	SPARE		○	20		0	-	-	0
36	SPARE		○	20		0	-	-	0
37	SPARE		○	20		0	-	-	0

위치	종보전교육관 사육사실 복도	분전반명	2. 에어컨

차단기 부하명		사용 전압		차단기 정 격 (A)	케이블 굵 기 (㎟)	사용전류(A)				비고	열 화 상 √	절연 저항 (MΩ)	누설 전류 (mA)
		380	220			R	S	T	N
1	MAIN	○		75						측정 불가 (측정기~테스터 거리확보 어려움)
2	사무실 A/C		○	20		8.6	-	-	8.6
3	이름 없음		○	20		0	-	-	0
4	SPARE		○	20		0	-	-	0
5	이름 없음		○	20		0	-	-	0
6	사육사통로 냉방기	○		50		0.2	0	0	0.2
7	교육실 냉방기		○	50		0	0	0	0

위치	종보전교육관 기계실 입구	분전반명	LK-BA 3. 기계실

차단기 부하명		사용 전압		차단기 정 격 (A)	케이블 굵 기 (㎟)	사용전류(A)				비고	열 화 상 √	절연 저항 (MΩ)	누설 전류 (mA)
		380	220			R	S	T	N
1	MAIN	○		40		0.4	0.6	0	0.6
2	자동제어		○	20		0.1	-	-	0.1
3	난방펌프-1		○	20		0.4	-	-	0.4
4	급탕펌프-1		○	20		0	-	-	0
5	기계실콘센트		○	20		0	-	-	0
6	배수펌프-2		○	20		0	-	-	0
7	기계실전등		○	20		0.3	-	-	0.3
8	기계실배기		○	20		0.1	-	-	0.1
9	보일러		○	20		0.7	-	-	0.7
10	조작전원		○	20		0	-	-	0
11	배수펌프-1		○	20		0	-	-	0

위치	사슴사 사육사실	분전반명	사슴사 사육사실

차단기 부하명		사용 전압		차단기 정 격 (A)	케이블 굵 기 (㎟)	사용전류(A)				비고	열 화 상 √	절연 저항 (MΩ)	누설 전류 (mA)
		380	220			R	S	T	N
1	MAIN	○		50		15.3	15.1	5.6	10.2
2	에어컨		○	30		14	-	-	14	차단기 1차측 KIV케이블
3	이름 없음		○	20		0	-	-	0
4	사무실 전등		○	20		8.1	-	-	8.1
5	TV콘센트		○	20		0.1	-	-	0.1
6	이름 없음		○	20		0	-	-	0
7	사슴방사장 내실전등		○	30		0	-	-	0
8	분뇨처리기	○		30		0	0	0	0
9	건초창고콘센트		○	20		0	-	-	0
10	CCTV전원		○	20		3.4	-	-	3.4
11	이름 없음		○	20		5.4	-	-	5.4
12	사무실콘센트		○	20		0.8	-	-	0.8
13	이름 없음		○	20		0.1	-	-	0.1