문서번호	시설과-20
보존기간	3년
결재일자	2007.01.03.
공개여부	공개
방침번호

담당자	시설과장	시설부장	차장
협 조

2007년 상수도용 도복장 강관 품질관리 계획

2007. 1. 3

상수도사업본부(시설부)

2007년 상수도용 도복장 강관 품질관리 계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

서울시에서 시행하는 상수도 공사중 관급 또는 사급으로 구매하여 시공하는 강관자재(직관․이형관)에 대한 품질관리를 위해 방사선 투과시험 (R․T : Radiographic Testing)을 시행하였으므로, 2007년 상수도용 도복장강관 품질관리 계획을 수립하여 지속적으로 시행 하고자 함.

□ 시행 경위

○ 1998. 7. 20 : 상수도 도복장  강관 검수 강화 계획(본부장 NO 645)

○ 1999. 8. 16 : 상수도용 도복장 강관 검수 강화계획(본부장 NO 681)

○ 2004. 1.  8 : 상수도용 도복장 강관 품질관리 강화 계획

(R․T 불합격 제재 방안)

□  R․T검사기준

가. 직  관

○ 납품시 마다 구경별 10본당 1본을 견본 검사(10본 미만은 1본)

○ 불합격제품 발생시 견본 검사 이외의 전 자재에 대해서 전수검사 시행

○ 전수조사 시행자재 검사비용은 납품업체에서 부담하며 1본에 1매의 R.T검사 시행

○ 불합격된 자재는 반출, 불합격제품이 재 반입시 자재의 검사비용은 납품업체에서 부담하며 1본에 2매 R.T검사를 시행

○ 불 합격제품 검사비용을 납품업체에서 납부확인 후 새로운 자재를 불합격된 수량만큼 반입하고 R.T재검사를 시행함

나. 이 형 관

○ 납품된 자재 전량을 R.T검사시행

○ 품목별 R.T검사 기준

품명	규격	R.T검사 촬영수량		비 고
		최초 납품시	불합격 후 재검사시
강곡관	90˚	4	8
강곡관	45˚	3	6
강곡관	22½˚이하	2	4
편락관	-	2	4
T형관	-	1	2

○ 불합격된 자재는 반출조치하고 상기 품목별 검사기준에 의거 최초 납품

시의 2배를 촬영하며 검사비용은 납품업체에서 부담

○ 불합격제품 검사비용을 납품업체에서 납부확인 후 새로운 자재를

불합격 수량만큼 반입하고 R.T 재검사를 시행함

□ 강관 품질관리 결과

구 분	검수회수	검사수량(매)	합 격(매)	불합격(매)	불합격율(%)
2006년	73	859	858	1	0.12
2005년	18	363	363	0	0
2004년	112	1367	1,323	44	3.22
2003년	48	390	375	14	3.59

□  행정사항

○ 서울시 및 유관기관에서 시행하는 상수도용 강관에 대한 품질관리       협조를 요청하여 지속적으로 유지관리하며,

○ 현장 책임감리원 및 공사감독자는 현장에 납품되는 강 직관 및 강 이형관 수량을 파악한 후 R․T 검사 요청하고

○ R․T 불합격 자재 확인시 책임감리원 및 공사감독자는 즉시 반출

R․T 검사기준에 따라 추가 검사를 시행하고 불합격 자재는 사진촬영후  반출 확인서를 우리 본부에 제출

○ R․T 검사는 단가계약 공사로 회계년도 변경에 따른 공백기간이 발생되지 않도록 공사기간을 착공일로부터 2008년 3월31일까지로 시행코자 함

따로붙임 : 1. 불합격율에 따른 행정 제재내용 1부.

2. RT검사 처리절차 및 양식 각 1부.   끝.

※ 불합격 율에 따른 행정제재 내용

불합격율	제 재 내 용
15%이상	․우리본부 및 산하사업소에 6개월간 납품중지(관급 및 사급) ․납품중지 해제 후 6개월간 R․T검사기준의 2배를 검사 이때 실시한 검사비중 1배에 해당하는 검사비는 납품사 부담 ․추가 검사비 사전 납부 확인후 R.T 검사(재)시행
5%이상	․우리본부 및 산하사업소에 3개월간 납품중지(관급 및 사급) ․납품중지 해제 후 3개월간 R․T검사기준의 2배를 검사 이때 실시한 검사비중 1배에 해당하는 검사비는 납품사 부담 ․추가 검사비 사전 납부 확인후 R.T 검사(재)시행
3%이상	․우리본부 및 산하사업소에 2개월간 납품중지(관급 및 사급) ․납품중지 해제 후 2개월간 R․T검사기준의 2배를 검사 이때 실시한 검사비중 1배에 해당하는 검사비는 납품사 부담 ․추가 검사비 사전 납부 확인후 R.T 검사(재)시행

RT(Rsdiographic Testing)검사 시행 절차도

□ 우리본부 및 사업소 시행

강관, 이형관 납품(현장)

→

RT검사의뢰

(공사감독, 감리단)

→

RT검사 접수

(시설부)

→

RT 검사지시

→

RT검사 시행

(연간단가계약업체)

→

RT검사 완료

(현장)

→

RT검사 종료

→

물품검수

(시행부서)

□ 타 기관 시행 및 행정제재 업체 납품검사

강관, 이형관 납품(현장)

→

RT검사의뢰

(공사감독, 감리단)

→

RT검사 접수

(시설부)

→

RT검사비 고지요청

→

RT검사비 납부요청

(본부→시공자)

→

RT 검사비 납부 확인

→

RT검사 지시

→

RT검사 시행

(연간단가계약업체)

→

RT검사 완료

(현장)

→

물품검수

(시행부서)

□ 불합격 제품 재검사

강관, 이형관 납품(현장)

→

RT검사의뢰

(공사감독, 감리단)

→

RT검사 접수

(시설부)

→

RT검사 지시

→

RT검사 시행

(연간단가계약업체)

→

RT검사

불합격

→

불합격제품 반출(현장)

→

강관, 이형관 재납품(현장)

→

RT재검사의뢰

(공사감독, 감리단)

→

RT검사 접수

(시설부)

→

RT검사비 고지요청

→

RT검사비 납부요청

(본부→납품자)

→

RT 검사비 납부 확인

→

RT검사 지시

→

RT검사 시행

(연간단가계약업체)

→

RT검사 완료

(현장)

→

물품검수

(시행부서)

R.T(Radiographic Testing)검사 의뢰서

◦ 검사의뢰번호 :

◦ 의뢰 일자 :

◦ 수      신 : 서울특별시상수도사업본부

◦ 참      조 : 시설부장(시설과장)

◦ 공  사  명 :

◦ 검사위치(장소) :

◦ 공사감독자 :

◦ 현장관계자 :

◦ 강관납품사 :

◦ 검사의뢰내역

연번	품 명	규 격	반입 수량		비 고

상기와 같이 강관에 대한 R.T검사를 의뢰하오니 검사하여 주시기 바랍니다

2007년    월    일

의뢰자  직명

성명             (인)

R.T(Radiographic Testing)검사 지시서

담 당	과 장	부 장	결재
	전 결

◦ 지시번호 :

◦ 지시일자 :

◦ 수      신 :

◦ 발      신 : 서울특별시상수도사업본부장(시설부장)

◦ 공  사  명 :

◦ 검사감독자 :

◦ 현장관계자 :

◦ 강관납품사 :

◦ 검사지시내역

연번	품 명	규 격	반입 수량		RT검사 지시수량						비고
				본						매
				본						매

상기와 같이 강관에 대한 R.T검사를 지시하오니   월  일까지 검사완료하시고 완료보고서를 제출하시기 바랍니다.

※ 현장 RT검사제외 : 1. 퇴수변이후 등 수압을 받지 않는 부분에 사용되는 자재

2. 덧대기 보강 용접부

3. 각종 단관

위 현장 RT검사 제외 자재는 물품검수자가 별도 확인 후 검수하시기 바랍니다

서울특별시상수도사업본부장

관인생략

현장감독확인

R.T(Radiographic Testing)검사 완료보고서

◦ 검사지시번호 :

◦ 지시일자 :

◦ 검사일자 :

◦ 수      신 : 서울특별시상수도사업본부장(시설부장)

◦ 공  사  명 :

◦ 검사감독자 :

◦ 현장관계자 :

◦ 강관납품사 :

◦ 검사완료내역

연번	품 명	규 격	반입 수량		RT검사 수량	검사결과	비고
				본	매
				본	매

상기와 같이 강관에 대한 R.T검사를 완료하였기에 완료보고서를 제출합니다.

2007년    월    일

RT 검사 회사명 :          대표

현장대리인 :                (인)

선 결	시설부장			결 재 ․ 공 람	계획설계과장
접 수 일 시	2006. . . 시 분	번호			시설과장
처리과	시 설 과				설비과장

서울특별시상수도사업본부장 귀하