연구원과 본부(사업소)의 협업실적

우리연구원	업무명(과제명)	원·정수 및 수돗물에서 방사성핵종의 실태조사
	업무 분류	연구과제 수행 및 정수센터 수질검사
	담당부서	수질분석부 신물질분석과
	업무(과제)추진기간	2012. 2 ~ 2013. 12
본부(/사업소)	협업 부서	6개 아리수정수센터 정수과
	업무(과제)추진기간	2012.2 ~ 2013. 12
협업 추진 주체		연구원 신물질분석과 추진, 6개 아리수정수센터 업무 협조
협업 기간		2012.2 ~ 2013. 12
진행/완료		완료
협업 내용		-주요 인공방사성물질 3종 실태조사 : 요오드-131, 세슘-134, 세슘-137 -인공방사성물질 3종 제거율 연구 -연구결과 ․ 서울시의 경우, 고도정수처리공정(입상활성탄)의 도입으로 방사능 사고 시 주요 인공방사성핵종 3종에 대해 요오드는 100%, 세슘은 원수 탁도를 80 NTU 이상으로 조정할 경우, 80% 이상 제거되는 것으로 나타나 이에 대한 대처가 가능 (※ 일정 농도, 일정 기간에 한함)
협업 목표		- 『국․내외 방사성물질 재난시』방사성물질 방사성물질 검사 및 정수처리 대응 매뉴얼 작성 완료 및 업그레이드 진행 중
관련 근거		수질분석과-4526(2013.9.15.) 수질분석과-4652(2013.9.11.)
기타 사항		- 환경부 방사성물질 대응 매뉴얼 변경 건의 예정(‘15년 4월) ․「인접국가 방사능누출 사고」위기대응 실무매뉴얼(식․용수분야) ※ 환경부 매뉴얼 : 대처 효과 낮음(30 % 이하) 변경 건의 예정 매뉴얼 : (80 ~ 100 % 제거 가능, 일정농도, 일정 기간) - 서울시 매뉴얼 작성(상수도분야 첨가)에 자료 제공 예정(‘15년 4월) ․ 국내․외 방사능재난시 현장조치 행동 매뉴얼 (‘15년 2월 비상기획관 민방위담당관화생방팀장 협의)