□ 2010년 이후 자치구 가로등 점검 및 정비실적(최근3년간)

기관명	연도별 점검실적
	2010년	2011년	2012년
종 로	·점검가로등 : 3,944등 ·조치사항: 절연보강193개소, 접지보강9개소, 누전차단기 교체 1개소	·점검가로등 : 3,877등 ·조치사항: 절연보강 69개소, 누전차단기교체 4개소	·점검가로등 : 3,877등 ·조치사항: 절연보강 17개소, 누전차단기교체 6개소 접지저항 1개소
중 구	·점검가로등 : 3,407등 ·조치사항 : 절연보강11개소	·점검가로등 : 3,351등 ·조치사항 : 절연보강 71개소	·점검가로등 : 3,632등 ·조치사항 : 절연보강 43개소
용 산	·점검가로등 : 3,496등 ·조치사항 : 선로정비 7개소	·점검가로등 : 3,547등 ·조치사항 : 선로정비 9개소	·점검가로등 : 3,523등 ·조치사항 : 누전차단기교체2개소 절연보강 4개소 접지저항 1개소
성 동	·점검 가로등: 3,195등 ·조치사항 : 선로정비 11개소, 접지보강 7개소, 기타정비 2개소	·점검 가로등 : 3340등 ·조치사항 : 선로정비 3개소, 접지보강 48개소, 기타정비3개소	·점검 가로등 : 3,072등 ·조치사항 : 절연보강 46개소, 접지보강 2소, 누전차단기 2개소
광 진	·점검 가로등 : 2522등 ·조치사항 : 절연보강62개소, 접지보강 14개소, 선로정비 55개소, 기타 10개소	·점검 가로등 : 2537등 ·조치사항 : 절연보강87개소, 접지보강 13개소, 기타 17개소	·점검 가로등 : 2,739등 ·조치사항 : 절연보강 3개소, 누전차단기 2개소,
동대문	·점검가로등 : 3,592등 ·조치사항 : 없음	·점검가로등 : 3,742등 ·조치사항 : 없음	·점검가로등 : 3,780등 ·조치사항 : 절연보강 1개소
중 랑	·점검가로등 : 4,790등 ·조치사항 : 없음	·점검가로등 : 4,864등 ·조치사항 : 선로교체 5개소, 접지보강 1개소	·점검가로등 : 3,328등 ·조치사항 : 절연보강 2개소, 접지보강 2개소 누전차단기 : 6개소
성 북	·점검 가로등 : 4,001등 ·조치사항 : 접지보강 4개소, 선로교체 5개소, 기타 6개소	·점검 가로등 : 4,000등 ·조치사항 : 접지보강 26개소, 선로교체 8개소, 기타 11개소	·점검 가로등 : 4,614등 ·조치사항 : 접지보강 7개소, 절연보강 35개소 기타 1개소
강 북	·점검 가로등 : 2,452등 ·조치사항 : 선로교체 5개소, 안정기교체 등 기타 7개소	·점검 가로등 : 2,472등 ·조치사항 : 접지보강 3개소, 선로교체 20개소, 안정기교체 등 기타11개소	·점검 가로등 : 2,493등 ·조치사항 : 접지보강 3개소 절연보강 42개소
도 봉	·점검 가로등 : 655등 ·조치사항 : 없음	·점검 가로등 : 422등 ·조치사항 : 없음	·점검 가로등 : 3,027등 ·조치사항 : 절연보강 104개소 누전차단기 교체 20개소
노 원	·점검 가로등 : 4,821등 ·조치사항 : 접지보강 8개소, 선로교체6개소, 기타 정비 1개소	·점검 가로등 : 5,375등 ·조치사항 : 접지보강 5개소, 선로교체 8개소, 기타 정비 5개소	·점검 가로등 : 5,144등 ·조치사항 : 접지보강 2개소, 절연보강 61개소, 누전차단기 교체 3개소
은 평	·점검 가로등 : 4,014등 ·조치사항 : 누전차단기교체 1개소	·점검 가로등 : 4,014등 ·조치사항 : 누전차단기교체 1개소	·점검 가로등 : 3,950등 ·조치사항 : 절연보강 122개소 접지보강 : 3개소
서대문	·점검 가로등 : 4,922등 ·조치사항 : 접지보강 45개소, 선로교체41개소, 기타 4개소	·점검 가로등 : 4,922등 ·조치사항 : 접지보강 45개소, 선로교체41개소, 기타 4개소	·점검 가로등 : 3,049등 ·조치사항 : 없음
마 포	·점검 가로등 : 5,971등 ·조치사항 : 절연보강 132개소, 접지보강 2개소, 누전차단기 교체 23개소	·점검 가로등 : 5,971등 ·조치사항 : 절연보강 132개소, 접지보강 2개소, 누전차단기 교체 23개소	·점검 가로등 : 4,264등 ·조치사항 : 절연보강 104개소, 접지보강 1개소, 누전차단기 교체 12개소
양 천	·점검 가로등 : 4,502등 ·조치사항 : 절연보강 15개소, 접지보강 4개소, 기타 1개소	·점검 가로등 : 4,502등 ·조치사항 : 절연보강 15개소, 접지보강 4개소, 기타 1개소	·점검 가로등 : 4,919등 ·조치사항 : 절연보강 6개, 접지보강 2개소
강 서	·점검 가로등 : 4,930등 ·조치사항 : 접지보강42개소, 선로교체 5개소	·점검 가로등 : 4,930등 ·조치사항 : 접지보강42개소, 선로교체 5개소	·점검 가로등 : 4,483등 ·조치사항 : 접지보강 4개소, 절연보강 58개소
구 로	·점검 가로등 : 323등 ·조치사항 : 선로교체 6개소	·점검 가로등 : 323등 ·조치사항 : 선로교체 6개소	·점검 가로등 : 3,791등 ·조치사항 : 절연보강 5개소 접지보강 6개소 누전차단기 교체 2개소
금 천	·점검 가로등 : 4,843등 ·조치사항 : 접지보강 5개소, 선로교체 8개소 기타 2개소	·점검 가로등 : 4,843등 ·조치사항 : 접지보강 5개소, 선로교체 8개소 기타 2개소	·점검 가로등 : 2,675등 ·조치사항 : 접지보강 30개소 기차 2개소
영등포	·점검 가로등: 5,406등 ·조치사항 : 접지보강 2개소, 기타 절연보강 226개소	·점검 가로등: 5,406등 ·조치사항 : 접지보강 2개소, 기타 절연보강 226개소	·점검 가로등: 269등 ·조치사항 : 없음
동 작	·점검 가로등 : 2,633등 ·조치사항 : 접지보강 4개소, 선로 교체 6개소 기타 1개소	·점검 가로등 : 2,633등 ·조치사항 : 접지보강 4개소, 선로 교체 6개소 기타 1개소	·점검 가로등 : 2,630등 ·조치사항 : 접지보강 3개소, 절연보강 48개소 누전차단기 교체 1개소
관 악	·점검 가로등 : 3,032등 ·조치사항 : 접지보강 2개소, 누전차단기 교체 1개소	·점검 가로등 : 3,032등 ·조치사항 : 접지보강 2개소, 누전차단기 교체 1개소	·점검 가로등 : 3,002등 ·조치사항 : 접지보강 1개소, 절연보강 6개소 기타 4개소
서 초	·점검 가로등 : 5,529등 ·조치사항 : 절연보강 380개소, 접지보강 45개소, 기타 8개소	·점검 가로등 :4,188등 ·조치사항 : 절연보강 313개소, 접지보강 25개소, 기타 10개소	·점검 가로등 : 4,805등 ·조치사항 : 절연보강 36개소 접지보강 312개소 누전차단기 교체 70개소 기타 16개소
강 남	·점검 가로등 : 6,637등 ·조치사항 : 절연보강 17개소, 접지보강 12개소,	.점검 가로등 : 7,114등 .조치사항 : 절연보강 21개소, 누전차단기설치140개소,	.점검 가로등 : 6,784등 .조치사항 : 절연보강 113개소 접지보강 7개소 누전차단기설치 82개소,
송 파	·점검 가로등 : 5,419등 ·조치사항 : 선로교체 30개소	.점검 가로등 : 6,086등 .조치사항 : 선로교체 78개소	.점검 가로등 : 6,308등 .조치사항 : 접지보강 2개소 누전차단기 교체 38개소 기타 81개소
강 동	·점검 가로등 : 3,031등 ·조치사항 : 접지보강 4개소 선로 교체 10개소	·점검 가로등 : 3,455등 ·조치사항 : 선로교체 3개소 누전차단기 교체 2개소	·점검 가로등 : 3,629등 ·조치사항 : 절연보강 4개소 누전차단기 교체 2개소