				★대리			과장	청계천관리처장
문서번호		청계천관리처-5773
보존기간		준영구		협 조			현장소장
결재일자		2010.12.30.					팀장
공개여부		공개
2011년 청계천 수질관리 계획
			2010. 12
						청계천관리처

2011년 청계천 수질관리 계획

청계천 유지용수에 대한 지속적인 수질관리를 통하여 이용시민들에게 맑고 깨끗한 환경 친화적 하천환경을 제공하고자 함.

1		현 황

관리대상

○ 청계천

- 범    위 : 청계광장 ~ 중랑천합류부(살곶이공원 제외)

- 규    모 : 연장 8.12㎞, 하상폭 19 ~ 414m

○ 유지용수관리소

- 범    위 : 자양취수장 ~ 뚝도정수장

- 규    모 : 연장 5.5㎞

시설 및 장비

○ 계측기

구 분	계측기명	측정항목	설치위치
청계천	다항목 수질측정장비	수온, 전기전도도, DO, pH, 탁도	오간수교, 고산자교
유지용수 관리소	COD계측기	COD	착수정 침전지
	탁도 계측기	탁도	착수정
			침전지
			실험실
	pH 계측기	pH	착수정 침전지 실험실
휴대용	다항목 수질측정장비	수온, 전기전도도, DO, pH	본사 보관

○ 실험실(유지용수관리소)

- 실험장비 : 자테스터(응집반응실험), 탁도계, pH측정기

- 기타장비

․ 일반기기 : 증류수제조기, 피펫세척/건조기, 가열식교반기

․ 초자기구 : 비이커, 피펫, 홀피펫, 메스실린더, 메스플라스크 등

○ CDS

- 원    리 : “Continuous Deflective Separation”의 약자로서 고형물을 포함한

유체가 스크린에 연속편향 분리되어 고체와 액체가 분리되는 시스템

※ 처리시스템은 (붙임1. 참조)

- 분리기작 : 볼텍스 중력침강 및 Non-Blocking CDS 스크린을 이용한 여과처리

- 기    능 : 초기 초과월류수 중에 섞여 내려오는 협잡물 제거

- 설치수량 : 총 6기(신답철교 좌안 4기, 우안 2기)

- 가동시간 : 초기 강우시 초과월류수 발생시(약 30 ~ 40분)

- 작동방법 : 자동제어 및 수동제어(종합상황실 및 현장제어)

청계천 유지용수

○ 공급량

구 분	계	유지용수	지하철, 한전	비 고
수 량	141,794(㎥/일)	120,000(㎥/일)	21,794(㎥/일)	야간 및 동절기 등 탄력적 공급

- 청계천 관리범위(위치도) 및 유지용수계통도는 (붙임2. 참조)

○ 수질목표

등 급		상태 (캐릭터)	수소이온 농도 pH	용존산소 DO (㎎/ℓ)	생물화학적 산소요구량 BOD (㎎/ℓ)	생물화학적 산소요구량 COD (㎎/ℓ)	부유물질 SS (㎎/ℓ)	총인 T-P (㎎/ℓ)	대장균군 (군수/100mℓ)
									총 대장균군	분원성 대장균군
약간 좋음	Ⅱ		6.5 ~ 8.5	5 이상	3 이하	5 이하	25 이하	0.1 이하	1,000 이하	200 이하

- 부유물질(SS)은 수질환경기준은 25이하, 유지용수관리소 자체 관리기준은 5이하

- 관련법규 : 환경정책기본법시행령(2009.7.7 개정, 2010.01.01시행)

- 약간좋음 : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은         생태계로 여과ㆍ침전ㆍ살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수         또는 수영용수로 사용할 수 있음.

2		수질관리

2010년도 수질검사결과 - 수질측정결과 상세현황은 (붙임3. 참조)

등 급		수소이온 농도 pH	용존산소 DO (㎎/ℓ)	생물화학적 산소요구량 BOD (㎎/ℓ)	화학적 산소요구량 COD (㎎/ℓ)	부유물질 SS (㎎/ℓ)	총인 T-P (㎎/ℓ)	대장균군 (군수/100mℓ)		비 고
								총 대장균군	분원성 대장균군
약간 좋음	Ⅱ	6.5 ~ 8.5	5 이상	3 이하	5 이하	25 이하	0.1 이하	1000 이하	200 이하	-
착수정 (한강원수)		8.00	12.60	1.34	3.31	8.10	0.051	3,994	651	2010년 1월~12월 산술평균
정수지		7.65	12.60	0.81	2.27	2.07	0.012	67	10
청계광장		7.70	11.56	0.90	2.15	2.20	0.013	210	13

2010년도 수질검사 방법

○ 정기측정

구 분	위 치	회 수	항 목	비 고
중학천	중학천 시점부, 중학쉼터	1회/월	pH, DO, BOD COD, SS, 총인, 총대장균군, 분원성대장균군	공단에서 채수하여 시보건환경연구원에 분석의뢰
청계천 본류	청계광장, 오간수교, 황학교 무학교, 고산자교, 중랑천합류전
유입지천	성북천, 정릉천
유지용수관리소	착수정, 침전지, 정수지
지하수	지하철(경북궁역 등 11개 지점) 한전(성동전력소 등 7개 지점)	1회/분기 또는 1회/년	pH, Fe, BOD COD, SS, 총인 총질소, 총대장균군	각 기관에서 시보건환경연구원에 분석의뢰

- 필요시 휴대용 측정장비를 활용하여 (수온, pH, DO, 전기전도도) 측정

※ 「수질 및 수생태계 보전법률」에 의한 수질측정은 환경부에서 매월 3개 지점

(모전교, 무학교, 중랑천합류부)에서 8개 항목을 중복 측정함.

○ 매일측정

구 분	위 치	회 수	항 목	비 고
청계천 본류	오간수교, 고산자교	매시간	pH, DO, 수온 탁도, 전기전도도	다항목수질측정기
유지용수관리소	착수정, 침전지		pH, 탁도, COD, 수온(착수정만)	자동측정기

- 수질계측기의 주기적 점검, 보정으로 측정장비의 정확성 확보

수질관리 방안

○ 청계천 본류

- 녹조관리체크리스트 및 청계천 수질관리를 위한 취약지점 점검일지 등

모니터링을 통한 녹조 및 하상 이물질 제거

- 강우시 차집관거 월류로 유입된 하상내 오염물질 제거

․ 장마철(7~8월) 및 집중강우로 산책로 침수시 인력에 의한 제거

- CDS 설비 협잡물 제거효율 증대를 위한 월류관거 유입부 주기적 청소

․ 강우후 부유물질 및 슬러지 제거

- 불법 폐기물 투기방지를 위한 감시원(자원봉사자, 안전요원 등) 배치 계도실시

- 방문객 부적절한 친수활동 및 어류, 조류(鳥類) 먹이투척 계도조치

- 대장균 취약지점 정기적 청소 실시

․ 청계광장 분수조, 스프링수조, 청계천 미니어쳐

○ 유지용수관리소

- 실험값에 의한 응집제 적정량 투입으로 최적의 부유물질 제거

․ 실험방법 : 응집교반실험(Jar test)에 의한 실험 (붙임4. 참조)

․ 투 입 량 : 가장 양호한 실험결과와 경제성을 고려하여 투입량 결정

․ 약품투입 : 투입량 산출 후 펌프 주입기 조절하여 연속 투입

․ 검증방법 : 처리수 탁도값으로 응집제 투입량 적정성 검증

․ 원수탁도 기준 “PAC 주입량 조견표”에 의거 주입량 결정 (붙임5. 참조)

- 침전지 내부 및 이동수로 주기적인 청소

․ 청소방법 : 인력에 의한 청소

․ 청소주기 : 분기별(침전지 상태 및 시설 점검시 일정 조정)

- 수질측정장비의 점검 및 보정을 통한 안정적인 데이터 관리

․ COD 계측기 : 주기적인 시약교체 및 점검

․ pH, 탁도계  : 주기적인 청소 및 보정

- UV 살균시설의 정상가동을 위한 램프 관리 철저

○ 지하철, 한전 지하수 - 배출지점 (붙임6. 참조)

- 서울시 수질검사 결과 데이터 입수 분석

- 지하수 유입지점에서 수질의 적합성 여부 관찰하여 부적합시 해당기관에

수질개선 요청 적정관리

3		장비 및 시설물관리

계측기

○ 관리방안

- 현  장 계측기 : 24시간 연속 측정 종합상황실 상시 모니터링 실시

- 휴대용 계측기 : 월별 수질측정 및 필요시 측정

- 점검 및 수리

․ 주기적 점검, 보정으로 효율적 관리 및 측정장비의 정확성 확보

․ 측정장비 시약 및 소모품 이외의 고장 발생은 제작업체 의뢰 점검

․ 수질계측기 이상발생시 원인파악 후 점검조치

- COD계측기 시약 구매

․ 시약조제업체와 연간단가계약(수의계약)후 월단위 공급받아 14일 단위 교체

※ 약품원액 구매 후 자체적으로 시약조제 사용시는 별도의 약품 조제 및 보관실이 필요하며,

시약조제시 안전사고 위험과 별도 장비 및 용기를 구매 확보하여야 함에 따라 자체조제              사용은 현 여건상 곤란

- 소모품 구매 교체

․ 센서류 : 교체주기 도래시 제작업체에서 직접구매 교체

․ 보정액 및 일반소모품 : 미리 구매 확보하여 보정 및 교체

※ 교체주기는 「수질측정장비 소모품 교체주기」 (붙임7. 참조)

실험실

○ 관리방안

- 실험담당 : 수질, 환경담당과 유지용수관리소 직원 공동운영

- 실험계획 : 원수탁도 변화에 의한 실험 ⇒ 탁도 2.5NTU 변화 시

장마철 고탁도 시 ⇒ 수시 실험

- 실험내용 : 응집반응실험을 통해 적정 응집제주입량 결정

※ “JAR TEST 실험방법”에 의한 실험비교 측정에 의한 현장계측기(탁도계, pH계) 관리

CDS

○ 관리방안

- 정기적인 시설물 점검

(기계 및 전기설비에 대한 상세 점검은 시설파트 시행중)

- 강우발생 후 CDS 유입맨홀부 이물질 및 CDS내 부유물 등 청소

4		약품관리

PAC(응집제)

○ 관리방안

- 각 약품투입기의 정량 투입 여부를 실측에 의한 투입량 보정

- 부식성 액체 약품이므로 직접 피부에 접촉되지 않도록 주의

- 작업시 보안경 및 내화학성 장갑 등 안전장비 착용 철저

- 각종 배관, 밸브류, 탱크 등의 누액여부 확인

- PAC는 부식성이 강하므로 부식방지 및 취급에 주의

- 6개월 이상 보관시는 변질이 우려되므로 장기간 저장은 피함

○ 성분검사

- 최초 반입시 약품 납품자가 차량에서 직접 채취하여 공인기관에 시험 의뢰하여 발행한 시험성적서로 한다.

NaOH(응집제)

○ 관리 및 점검

- 약품투입량은 응집교반실험에 의해 적정주입량 산정 및 확인

- 각 약품투입기의 정량 투입 여부를 실측에 의한 투입량 확인

- 부식성 액체 약품이므로 직접 피부에 접촉되지 않도록 주의

- 각종 배관, 밸브류, 탱크 등의 누액여부 확인

- 기타 안전 및 취급에 주의

○ 성분검사

- 반입후 약품의 적정성분 여부 확인을 위하여 납품자가 시료채취 공인기관에 시험의뢰한 시험성적서로 한다.

5		구매 업무관리

소모품 구매

○ 측정장비

- 예산과목 : 청계천, 경비, 경비, 일반수용비

구 분	소요예산(천원)	장비 및 자재
	금 액	분 류	품 목	비 고
관리자재	12,273	시약비	COD시약	유지용수 관리소
		센서류	ORP 및 pH 센서
		소모품	보정액, 기록지, 램프 등
		센서류	pH, DO, 탁도, 전기전도도	다항목 측정기
		소모품	보정액, 멤브레인, 브러쉬 등
		센서류	pH, DO, 전기전도도	휴대용 측정기
		소모품	보정액, 멤브레인 등

※ 중요부품 고장에 의한 제작업체 수리는 별도 비용지출(수선유지비)

○ 실험실 장비

구 분	소요예산(천원)		장비 및 자재
	금 액	소 계	분 류	품 목	비 고
관리자재	1,000		센서류	pH센서	유지용수 관리소
			소모품	보정액, 탁도계 샘플용 셀, 초자기구 등

※ 실험장비 고장에 의한 제작업체 수리는 별도 비용지출(수선유지비)

※ 초자기구, 소모품은 대부분 유리제품으로 파손시 필요에 따라 구매

약품 구매

○ PAC(응집제)

- 예산과목 : 청계천, 경비, 경비, 일반수용비

- 소요예산 : 152,334,000원

- 일별 소요량 산정 (붙임8. 참조)

․ 14.3836ppm × 10-6㎏/㎎ × 103ℓ/㎥ × 5,000㎥/hr × 24hr/day ≒ 1,726.03㎏/day

․ 2010년 소요량 예상

※ 1,726.03㎏/day × 10-3ton/㎏ × 365day/년 ≒ 630ton/년

- 산출근거 : 연간사용량 x 단가

․ PAC 단가 : 240,500원/ton (예상가)

630ton x 240,500원/ton x 0.54%(조달수수료) ≒ 152,334,000원

- 구매방법 : 조달청 제3자를 위한 단가계약

․ [관련근거] 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조 1항

․ 구매발주는 2개월 마다 시행을 원칙으로 하나, 조기발주 등에 의거

구매발주 일정을 탄력적 운영 시행

- 행정사항 : 2개월 마다(1월을 제외한 짝수달 말) 조달 구매 의뢰

․ 원수의 수질변화 등에 따른 약품투입량의 증감으로 납품 및 구매일정

변경가능(납품량 포함)

․ 업체제출용 계량증명서에 의거 물량 확인 실시

○ NaOH(보조응집제)

- 예산과목 : 청계천, 경비, 경비, 일반수용비

- 소요예산 : 3,393,000원

- 예상투입량 산정 (원수탁도 100NTU 기준)

․ PAC 주입율 24.5mg/ℓ 경우 가성소다 주입율 계산식

0.15 X 4 X 24.5mg/ℓ = 14.7mg/ℓ(가성소다 투입율)

(0.15 : PAC 고정수치,    4 : 가성소다 액체20%시 수치)

※ 14.7mg/ℓ × 10-6㎏/㎎ × 103ℓ/㎥ × 5,000㎥/hr x 24hr/일 = 1,764kg/일

1,764kg/일 ÷ 1.219 = 1,447.09ℓ/일 ≒ 1,447ℓ/일

※ 2011년 사용 예상 추정 20일 (청계천 개장 후 최대 사용일 18일)

1,764kg/일 x 20일 = 35,2800kg (≒28,941.76ℓ≒29m3)

* 2010년 사용량 : 17,800㎥(9월 집중 호우시 사용량)

※ 2010.12월 현재 잔량 : 12㎥

※ 최종 구매예상량(우기예상량-현재잔량+여유량)

= 29m3-12m3+7m3=24m3(29,256kg≒29,000kg)

- 산출근거 : 연간사용량 x 단가

․ NaOH 단가 : 117원/Kg (예상가)

29,000Kg x 117원 = 3,393,000원

- 구매방법 : 수의계약(단가계약)

․ 사용계획 예상량 (붙임9. 참조)

- 행정사항 : pH 저하(6.5미만) 또는 예상시 구매 의뢰

6		향후계획

- 수질측정장비 센서(교체 도래시) 및 소모품 구매

- COD 계측기 시약 구매(연간단가계약)

붙임 :  1. CDS시설 처리시스템	1부

2. 청계천 관리범위(위치도) 및 유지용수계통도	1부

3. 청계천 수질측정결과 현황	1부

4. JAR TEST 실험방법	1부

5. 응집제(PAC) 주입량 조견표	1부

6. 지하철 및 전력구 유입수, 수질측정장비 위치도	1부

7. 수질측정장비 소모품 교체주기	1부

8. 응집제 구매 관리 현황	1부

9. 가성소다(NaOH) 사용계획 예상량                         1부.  끝.