영등포아리수정수센터

기술진단 분야별(기계분야) 추진계획

영등포아리수정수센터 수도시설 기술진단 계획에 따라 기계분야 세부 추진계획을 아래와 같이 수립 시행함으로써 효율적이고 체계적인 기술진단업무에 만전을 기하고자 함

모타펌프 현황

구 분	대수	용 량(KW)	비고
계	30	15,153
취수펌프	6	960KW×4, 520KW×1,260KW×1
송수펌프(1정수장)	6	900KW×4, 450KW×2
송수펌프(2정수장)	9	675KW×5, 375KW×4
송수펌프(공업용수)	3	200KW×1, 150KW×2
중계펌프	6	200KW×1, 150KW×2

주요 진단내용

취수펌프 효율저하 원인분석 및 최적화 운영방안 검토

도수관로 수충격 발생 전산해석

취·송수 및 중계펌프 성능진단

- 모타펌프 베어링 진동 측정

- 모타펌프 커플링 축정렬 측정

- 펌프 운전효율 측정

배출수처리장 기계설비 성능진단

- 슬러지수집기, 각종 펌프류, 탈수기등

세부 진단방법

취수펌프 최적화 운영방안

- 취수펌프 운전효율 산정 기초자료 및 운영방법 조사

- 기초자료 분석을 통한 적정 펌프용량 검토

- 펌프 계측장비(압력계, 유량계 등)의 정확성여부 확인

도수관로 수충격정도 검토

- 전산해석 프로그램에 의한 수충격 분석용역 추진 : 전문업체

- 풍납취수장 도수관로와 인천시 도수관로 사이 비상공급관을 연결하여 유사시

단수없이 상호간 정수장에 원수공급(35만톤/일) 가능토록 비상공급체계 구축

취·송수 및 중계펌프 효율 측정

- 측정장비 : 열역학 펌프성능측정 장비(FREE-FLOW)

- 측정방법 : 각 펌프별로 밸브개도를 5단계 조절하며 성능상태 측정

- 캐비테이션 발생여부 검토

취·송수 및 중계펌프 베어링 진동 측정

- 측정장비 : 휴대용 진동측정 장비(vb7)

- 측정방법 : 베어링의 부하, 반부하측 3방향(수평, 수직, 축) 진동 측정

- 발생 주파수 및 진폭 분석을 통한 베어링 이상여부 판단

- 문제가 발생한 베어링은 대한 분해점검 실시

취·송수 및 중계펌프 축정렬 측정

- 측정장비 : 휴대용 레이저 축정렬 측정장비(ROTALIGN Ultra iS)

- 측정방법 : 커플링에 측정장비를 설치하고 회전시키면서 정렬상태 측정

- 모타 설치위치의 수직, 수평방향 뒤틀림오차를 확인

- 오차발생에 따른 교정값을 제시하여 모타 설치위치를 교정토록 함.

배출수처리장 기계설비 기술진단

- 슬러지수집기 및 펌프의 가동상태 및 소음 및 진동 발생여부 확인

- 탈수기 가동상태 확인 및 문제점 개선

진단장비 현황

열역학 펌프효율 측정장비	휴대용 진동 측정장비	휴대용 축정렬 측정장비

전문가 검토의견

자문위원 : 대한중전기 염권정 상무이사

검토의견

○ 모타펌프 진단내용을 검토한 결과 중요한 내용이 모두 포함되어 있으며, 전문

적 기술이 필요한 작업으로 아래 사항을 추가로 진단하면 효율적인 모타펌프

유지관리에 많은 도움이 될 것 임.

○ 취·송수 및 중계모타펌프 베어링 온도 측정

- 온도상승에 의한 베어링 이상여부 판단

- 문제가 발생한 베어링에 대한 분해점검 등 조치

○ 취·송수 및 중계펌프용 모타 절연저항 측정

- 절연저항을 측정하여 기준치 이하일 경우 권선교체 및 수리

- 기준치는 서울시 내규에 따르며 없을 경우 고압은20MΩ이상

. 세부추진계획

구 분	세 부 추 진 일 정
	3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30
▣ 축 정렬 진단 장비 구매
▣ 기계설비현황 및기초자료조사
▣ 취수펌프 축정렬 진단
▣ 취수펌프 진동 진단
▣ 취수펌프 운전효율 진단
▣ 도수관로 수충격 진단
▣ 중간보고회
▣ 송수펌프 축정렬진단
▣ 송수펌프 진동 진단
▣ 송수펌프 운전효율 진단
▣ 중계펌프 축 정렬진단
▣ 중계펌프 진동 진단
▣ 중계펌프 운전효율 진단
▣ 공종설비 및 고도시설진단
▣ 최종보고회
▣ 기술진단 보고서 작성