점검 지적 내역

소방시설 등의 종류	시정보완 사항	조치사항	관련법규의 규정
소화기구	1.수동식 소화기 충압불량 -PHF E/V 기계실 1EA -5F 507호 -4F 402호	교체요함	국가화재안전기준 101의 제 4 조
소화설비	1.스프링클러 프리액션밸브 솔레노이드 작동불량 -B4F 스프링클러 프리액션밸브(기동용 감지기 교차 회로와의 연동은 정상으로 솔레노이드밸브 자체불량)	보수요함	국가화재안전기준 103의 제 9 조
경보설비	1.감지기 선로 단선 -1F 101호 내 감지기 선로 2.감지기 작동불량 -9F사무실내 연기감지기 1EA -8F 승강기앞 복도 연기감지기 1EA -6F 자습실내 연기감지기 1EA	보수요함 교체요함	국가화재안전기준 203의 제 11 조 국가화재안전기준 203의 제 7 조
	1.비상방송 연동 및 출력불량 -B3F 수변전실 쪽	보수요함	국가화재안전기준 202의 제 4 조
소화용수 설 비	1.소화용수설비 가압용펌프 수동기동스위치 자기유지 안됨 -1F 채수구옆 수동기동 스위치(수동기동스위치 기동 스위치 작동시 기동은 되나 자기유지회로가 구성 되지 않아서 기동스위치를 누르는 동안만 펌프가 가동되고 기동스위치에서 손을 떼면 바로 펌프가 정지가 되는현상)	보수요함	국가화재안전기준 402의 제 5 조

☐ 대상: YBM 종로빌딩 별관