2013년 동절기 노숙인시설 안전점검 결과보고

동절기를 맞아 화재, 가스, 폭설, 한파 등으로 인한 노숙인시설물 안전

관련사항 점검결과를 보고 드림

Ⅰ. 점검개요

❍ 점검기간 : 2013. 11. 18(수) ~ 12. 13(금)

❍ 점검시설 : 노숙인시설 53개소

※ 총 53개 시설 중 실제 점검 시설은 52개(내일의집 이전관계로 안전점검에서 제외)

❍ 점검인력 : 17개반 35명(시·자치구 공무원)

❍ 점검방법 : 조사표에 의거 시설자체 점검 후 점검반 현장 확인

❍ 점검내용

- 한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리 : 동파 및 제설장비 구비 등

- 화재발생 대비 화재예방책 : 화재보험 가입, 소화장비 구비 등

- 전기·가스 안전관리 방안 : 가스관로, 전기공급 등 안전점검

※ 추진근거

-「사회복지사업법」제34조의4(시설의 안전점검 등)

- 2013년 동절기 대비 노숙인시설 안전점검 실시 안내 (보건복지부 자립              지원과-4091,2013.11.11.)

- 2013년 동절기 대비 노숙인시설 안전점검계획(자활지원과-16410, 2013.11.15.)

Ⅱ. 점검결과

⏗ 총  괄

	【총 평】
◆ 겨울철을 맞아 노숙인시설의 53개소에 대해 안전관리 실태 점검결과 17건이 지적되어 대체적으로 관련 규정을 잘 이행하는 것으로 나타났음 <지적사항이 적은 것은 그동안 평소 기능보강사업 등 관리를 통해 적기 조치하였기 때문으로 판단됨> - 점검내용 ▪ 한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리, 화재발생 대비 화재예방책, ▪ 전기·가스 안전관리 방안, 기타 시설물 관리 등 - 지적사항 ▪폭설․재설 3건, 난방 4건, 소방2건, 비상대피 1건, 시설물관리 3건, 기타 4건 ◆ 지적사항 17건중 10건은 대부분은 안전교육 미실시와 같은 경미한 사항으로 현장 및 보완을 통해 즉시 조치완료 하였으나, - 조치완료 : 10건(폭설·제설 3, 난방 4, 비상대피 1, 시설물관리 1, 기타 1) ◆ 7건은 시설노후로 예산 소요 등 즉시 조치에 한계가 있어 2014년 기능보강비사업로 예산반영 등을 통해 보수 예정임 - 조 치 중 : 7건(소방 2, 기타 시설물 2, 기타 3)

⏗ 유형별 지적사항 분석

❍ 점검대상 대비 지적률

계	폭설(제설)	동파	난 방	가 스	화 기	소 방	비상 대피	시설물 관 리	기타
17	3	0	4	0	0	2	1	3	4

- 1개소당 지적건수 : 0.3건(대상수 53시설/지적수 17건)

- 유형별 지적률 비교 : 난방·기타 〉폭설(제설)·시설물관리 〉소방 〉비상대피

▪제설 차량안전장구 확보 17%(3건), 난방 전열기사용 안전교육 등             24%(4건), 소방관련 12%(2건), 비상대피 6%(1건),                        시설물관리(17%)3건, 기타 24%(4건)

- 주요 지적내용

▪제설 차량안전장구 미확보, 전열기사용 안전교육 미실시, 등

▪시각경보기 미작동, 비상철제계단 부식, 스프링클러 미설치 등

▪배연창개폐기 작동 불량, 바닥 및 외벽누수, 지붕누수 등