2) 아리수 수질검사

2013년 서울시 6개 아리수정수센터에서 생산된 아리수의 공급계통과 시민가정의 수도꼭지물을 매월 수질검사한 결과는 표 5와 같이 법정 수질기준에 모두 적합한 것으로 나타났습니다. 수질검사 지점으로 서울시내 아파트 등 집단거주시설을 포함하여 아리수(저수조를 경유하지 않은 직수) 5,487건과 노후 배수관 지역의 아리수 240건 모두 먹는 물 수질기준에 적합한 것으로 나타나 아리수 생산에서부터 수도꼭지까지 수질의 안전성을 확인하였습니다.

[표5] 2013년 아리수 수질검사 결과

아리수 정수센터	항 목	잔류염소	탁 도	pH	총대장균군	대장균	일반세균	검사건수 (년 간)
	수질기준	4 mg/L이하	0.5 NTU이하	5.8～8.5	불검출/100mL (월 검출율 5%이하)	불검출/100mL	100CFU/mL 이하
광 암	평 균	0.27	0.07	7.2	적합	불검출	적합	223
	최 대	0.45	0.15	7.4			0
강 북	평 균	0.29	0.07	7.2	적합	불검출	적합	1,102
	최 대	0.46	0.15	7.5			53
암 사	평 균	0.29	0.07	7.2	적합	불검출	적합	1,778
	최 대	0.51	0.14	7.5			55
구 의	평 균	0.29	0.07	7.2	적합	불검출	적합	240
	최 대	0.46	0.12	7.5			0
뚝 도	평 균	0.28	0.07	7.2	적합	불검출	적합	1,127
	최 대	0.51	0.18	7.5			70
영등포	평 균	0.29	0.07	7.2	적합	불검출	적합	1,017
	최 대	0.51	0.12	7.5			57

[표6] 2013년 수도관 노후지역 수돗물 수질검사 결과

항 목	일반세균	총대장균군	대장균	잔류염소	동	아연	철	망간	암모니아성 질소	염소이온	pH	탁도	총트리 할로메탄
수질기준	100 CFU /mL	불검출 /100 mL	불검출 /100 mL	4 mg/L	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.05 mg/L	0.5 mg/L	250 mg/L	5.8∼8.5	0.5 NTU	0.1 mg/L
평 균	적합	불검출	불검출	0.28	불검출	0.017	불검출	불검출	불검출	15	7.1	0.07	0.020
최 대	57	불검출	불검출	0.48	0.034	0.192	0.16	0.007	0.02	24	7.4	0.15	0.047
판 정	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합