문서번호	총무과-5064
결재일자	2013.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	총무과장	상수도연구원장

2013년 여름철 에너지절감 추진계획

2013. 6

서울시상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 여름철 에너지절감 추진계획

2013년 여름철 전력난 위기극복을 위해 우리연구원 에너지절감 추진계획을 수립 시행코자 함.

1	추진방향

모든 공공기관 7-8월간 전년 동월대비 15%감축

○ 피크시간대는 전년 동월평균 대비 20% 감축

※ ‘13년 여름철 전력수급 전망 및 대책(산업통상자원부 2013.05.31)

전력수급 위기단계 발생시 신속한 대응체계 구축

선제적 대응으로 에너지절감 추진

2	세부 추진계획

에너지절감을 위한 시설 개선

○ 별관3층 복도 창문정비

- 현 황 : 통풍되지 않는 고도정수처리과, 하수처리과 사무실

복도측에 창문 설치

- 대 책 : 완전 개방형 창문으로 정비

- 효 과 : 자연통풍유지로 냉방기 가동시간 단축 및 실내 상승온도 저감

- 소요예산 : 9,000천원

○ 화장실 비데 대기전력 정비

- 현 황 : 남화장실 17개소, 여화장실 13개소

- 대 책 : 화장실 좌변기 조명이 자석스위치에 의해 점·소등되는 조명과 연           계한 제어시스템 구축으로 대기전력 차단

- 효 과

· 절전량 :  5,365kWh/연간(32W 형광등 19개소 연간 소비전력 충당)

· 전기요금절감 : 590천원

· 산출근거 : 비데) 490W×30대×365일÷1,000=5,365kWh

전기요금) 5,365kwh×110원=590,150원

- 소요예산 : 8,000천원

○ 체력단련실 대기전력 차단

- 현 황 : 러닝머신, 체중계 및 벨트마사지, TV 등 정지시 대기전력 차단

- 대 책 : 일주일타이머와 연동되는 제어시스템을 설치하여 대기전력 차단

- 효 과 : 17W×10×10h×365일÷1,000=620kWh

- 소요예산 : 1,500천원

청사에너지 절감

○ 에너지절약 실천하기

- 화장실 비데 대기전력 차단 장치 부착

- 업무에 지장이 없는 장소 전등 소등(복도, 화장실, 창고 등)

- 사무실 조명등 창측 한등 빼기

- PC 절전프로그램(교체PC 8대→그린터치)설치 및 출장시 PC끄기

· 출장동료직원 PC끄기 운동 전개

- 중식시간 일괄 소등

- 숨은 낭비전력 찾기(각 현장 콘트롤 박스 디지털 표시기 전원차단, 개별 스     위치 부착형 콘센트 보급 확대)

- 불필요한 전력사용 제한

· 사무실내 온수기(커피 물 끓이기) 회수, 복도 음수대 온수 적극이용

- 냉방기 가동시 출입문 또는 창문 필히 닫기

○ 피크시간대(오후2시-5시)청사 에너지 사용 최소화

- 장영실방, 혜윰실, 다모임실은 가능한 피크시간대 이용 자제

- 피크전력제어시스템 활용으로 냉방기 순차적 중지

○ 의식 형태개선을 통한 에너지 절감

- 여름철 간편복장 : 정장·획일적 복장 → 간편하고 시원한 복장

- 냉방온도(28℃)관리 및 조명관리 등 에너지 절약을 위해 시설용역직원

활용 매일 점검

- 매주 가정의 날 19시이후 청사전체 전력 차단

- 공휴일 체력단련실 사용 제한

○ 청사 냉방온도 28℃로 제한

- 본관2층 복도중간(화장실앞), 별관2층 복도중간(통신실앞) 기준으로 30분    이상 지속시

한전 전력수급 비상대책

준비·관심 단계(예비전력 300 ~ 500만 KW)

○ 한전 조치사항

- 전압하향 조정(70만KW) : 기술허용 범위내에서 변전소 공급 전압을

소폭 하향 조정함으로써 수요 감축 효과 발생

○ 연구원 조치사항

- 일상적인 사용전력 및 UPS 가동대비 비상전원관리 강화

주의·경계 단계(예비전력 100 ~ 300만 KW)

○ 연구원 조치사항

- 정부 또는 한전 요청시 모든 조치사항 즉시 이행

- 청사내 중앙 냉방기 가동 전면 중단

- 조명등 사용 최소화(사무기능 유지를 위한 최소 조명)

3	행정사항

○ 시설용역직원 온도측정 및 에너지절약 점검

○ 에너지절약 홍보 방송 매일 실시

○ 「원전하나 줄이기 대책」과 병행 추진

○ 중식, 석식, 출장시 직원 상호 PC 꺼주기

○ 기타 에너지 절약 아이디어 발굴 시행